## Sheet1
Plant Identifiers | Event Type | Status | Resolution Notes | Event Date | Date Resolved | Est. Revenue Loss | Root Cause | Asset Type | Event Name
ANPA | Coupure HT | closed | Une coupure du réseau HT a eu lieu jeudi 29/12 matin. La conduite a contacté l'ACR afin d'avoir un point sur la situation. Dalkia a été envoyé sur place vendredi matin afin de recoupler le poste et Nordex a pu relance les machines tout de suite après. | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 7500 | Enedis | Plants | ANPA - Enedis
JONC | Effraction | closed | Effraction sur le PDL du parc et vol du Scada le 19/10/2022. Le suspect a été interpellé en novembre et une coparution est prévue fin janvier 2023. Le parc est resté à l'arrêt jusqu'à l'installation d'un nouveau Scada par Gamesa le 21/11/2022. Des problèmes de communication avec les SDA entraînent encore des arrêts en journée sur certaines éoliennes. | 19/10/2022 | 21/11/2022 | 120000 | Scada | Plants | JONC - Scada
FIEN | Panne mineure | closed | Eolienne E5 bridée à 75% par décision d'ENERCON suite à une baisse de niveau d’huile et suspicion de potentielle avarie du transfo. Bridage en attendant ésultat d'analyse d'huile. Celles-ci ont révélé la présence de formation et accumulation de gaz en haut de la cuve du transfo. Les techniciens enercon sont intervenus à partir du 8/02 pour installer installation d'une soupape de dégazage, suite à quoi le bridage a été levé. | 03/11/2022 | 09/02/2023 | 33000 | Transformateur | Plants | FIEN - Transformateur
JONC | Panne mineure | closed | L'éolienne E14 a été bridée une semaine à 210 kW dans l'attente d'une pièce de rechange. | 30/12/2022 | 06/01/2023 | 1500 | Génératrice | Plants | JONC - Génératrice
JAVI | Panne | closed | Le 24/10/2022, dans l'éolienne 1, une tête de cable 20kV a explosée dans la cellule départ éolienne 2. Conséquence : éoliennes 2 et 3 à l'arrêt. Le 22/12/2022, suite à une mauvaise manipulation d'ABB, sous traitant de vestas, les éoliennes 1, 2 et 3 sont mises hors tension. Le 20/01/2023, ABB a remplacée les traversées de la cellule, puis les éoliennes ont été remises sous tension. Redémarrage de toutes les éoliennes faites le 22/01/2023. Du 24/10/2022 au 22/12/2022, l'indisponibilité des éoliennes 2 et 3 est exclue du contrat O&M vestas (les têtes de cable sont hors contrat) Du 22/12/2022 au 22/01/2023, l'indisponibilités des éoliennes 1, 2, et 3 sera à la charge de Vestas. Un sinistre est ouvert auprès de l'assurance. Les pertes totales sont d'~500k€. Ce chiffre sera affiné pour le dossier d'assurance. | 24/10/2022 | 22/01/2023 | 500000 | Tête de cable 20kV | Plants | JAVI - Tête de cable 20kV
ANPA | Télécommunication | closed | L'UPS du Scada est hors-service depuis le 10/01/2023 ce qui a entrainé une perte de communication avec les machines. La conduite a encore la main sur le poste et une équipe Nordex est sur place à partir du 11/01. La pièce étant en stock, elle a été remplacée dans la journée. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0 | UPS Scada | Plants | ANPA - UPS Scada
FIEN | Panne mineure | closed | Panne nécessitant changement du bloc rectifier et Thyristor. Dépannage sur plusieurs jours d'intervention. Maintient de l'éolienne en mode chauffe en attendant pour ne pas avoir un arrêt chauffage ensuite. | 05/01/2023 | 09/01/2023 | 28000 | Bloc Rectifier | Plants | FIEN - Bloc Rectifier
TL14 | Panne | closed | Maintenance 10 ans sur TL14. Maintenance du Shelter 1 entre 10:27 et 16:38 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 0 | Shelter 1 | Plants | TL14 - Shelter 1
CY13 | Panne | closed | Intervention sur CY13 Shelter 6. Shelter à l'arret car contacteur AC défectueux identifié. Le shelter reste à l'arrêt avant remplacement du contacteur. | 15/01/2023 | 19/01/2023 | 0 | Maintenance | Plants | CY13 - Maintenance
FIEN | Panne mineure | closed |  | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 37000 | Inconnue | Plants | FIEN - Inconnue
TL14 | Panne | closed | Arret de la Tranche TL14 pour le controle des têtes de câble HT sur toute la tranche. | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 10054 | Maintenance | Plants | TL14 - Maintenance
JONC | Panne | closed | Plus de communication avec le SDA de la turbine E14; résolu le 25/01. Plus de communication avec le SDA de la turbine E05 depuis le 26/01. Résolu le 30/01. | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 3500 | Perte de com | Plants | JONC - Perte de com
MA22 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | Climatique | Plants | MA22 - Climatique
MA22 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | Climatique | Plants | MA22 - Climatique
MA24 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | Climatique | Plants | MA24 - Climatique
MA24 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | Climatique | Plants | MA24 - Climatique
PEZI | Coupure HT | closed | Coupure du poste HTB pour fin travaux sur tête de cable du TR612 (pertes non estimées, problème de données) | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 5000 | Travaux poste HTB | Plants | PEZI - Travaux poste HTB
JON2 | Campagne acoustique | closed | Installation d'un système Bioseco sur l'éolienne E7 du parc. | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 500 | Maintenance | Plants | JON2 - Maintenance
PEZI | Panne | closed | Le 31/01/2023, les techncienx constatent que la tige d'un des vérins de pitch est cassé. Les vitesses de vent très élevées n'ont pas permis un dépannage rapide. Remplacement de la tige du vérin faite le 06/02/23. | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 32000 | Casse tige vérin de pitch | Plants | PEZI - Casse tige vérin de pitch
BRIA | Coupure HT | closed | Omexom lève les réserves de cables en surchauffe dans les 3 Shelters (réserve construction) | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 0 | Levée des réserves | Plants | BRIA - Levée des réserves
BVER | Campagne acoustique | closed | Fort épisode de givre sur le parc, ayant entraîné un arrêt prolongé de toutes les machines. | 18/01/2023 | 31/01/2023 | 39400 | Givre | Plants | BVER - Givre
JONC | Panne mineure | closed | Les ordres d'arrêt du SDA ne sont plus pris en compte par l'éolienne E16. La machine est à l'arrêt jusqu'à résolution du problème. 16/02 : le problème a été résolu par Gamesa sur à une mise à jour du Scada. | 31/01/2023 | 16/02/2023 | 2500 | Interface scada | Plants | JONC - Interface scada
CY11 | Panne | closed | Déclanchemen Post HTB. Défaut du DMCR (relais de protection conçu pour les transformateurs immergés dans l'huile) du transformateur HTB. arrêt entre 10:07 et 14:43 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 4000 | Défaut composant DMCR | Plants | CY11 - Défaut composant DMCR
CY12 | Panne | closed | Coupure Poste HTB déclanchement transormateur défaut relais de protection DMCR. Arrêt entre 10:07 et 14:43 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 4000 | Défaut DMCR | Plants | CY12 - Défaut DMCR
CY13 | Panne | closed | Déclanchement poste HTB Défaut du relais de protection DMCR du transformateur. | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 4000 | Défaut ralais de protection DMCR | Plants | CY13 - Défaut ralais de protection DMCR
BVER | Effraction | closed | 8 personnes se sont introduites dans l'éolienne E06 de Beaujolais Vert et ont fait des vidéos postées sur Instagram. Une surveillance des alarmes d'ouverture de porte est mise en place avec la conduite et une plainte déposée. | 04/02/2023 | 27/03/2023 | 0 | Effraction | Plants | BVER - Effraction
MA22 | Coupure HT | closed | Consignation Poste HTB | 13/02/2023 | 15/02/2023 | 23000 | Poste HTB | Plants | MA22 - Poste HTB
MA24 | Coupure HT | closed | Coupure RTE HTB | 13/02/2023 | 15/02/2023 | 30000 | Coupure HTB | Plants | MA24 - Coupure HTB
VARA | Campagne acoustique | closed | Campagne de mesure acoustique du 24/02 au 08/03 : chronogramme de test : 2h de marche/ 2h d'arrêt. Fin des mesures avancée au 08/03, au lieu du 14/03, suite à une limitation de puissance Enedis. [Pertes estimées avec RDL module Event Analysis : les pertes sont surestimées car les durées d'arrêt ne sont pas conforme à la réalité (problème +1h sur les alarmes Vestas sur PI)] | 24/02/2023 | 08/03/2023 | 45000 | Mesure acoustique | Plants | VARA - Mesure acoustique
JON2 | Télécommunication | closed | Perte de communication d'Enercon avec le Scada. Ticket en cours côté DSIN et Orange. | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 0 | Lien turbinier | Plants | JON2 - Lien turbinier
JONC | Panne | closed | Pertes de communication avec 7 SDA | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 10000 | Lien telecom | Plants | JONC - Lien telecom
JAVI | Campagne acoustique | closed | Campagne de mesure acoustique du 08/03 au 25/03 : chronogramme de test : 2h de marche/ 2h d'arrêt. [Pertes estimées avec RDL module Event Analysis : les pertes sont surestimées car les durées d'arrêt ne sont pas conforme à la réalité (problème +1h sur les alarmes Vestas sur PI)] | 08/03/2023 | 25/03/2023 | 121000 | Mesure acoustique | Plants | JAVI - Mesure acoustique
MA22 | Coupure HT | closed | Consignation Ligne HTB "Les Craies" + section JDP. | 13/03/2023 | 16/03/2023 | 60000 | Intervention RTE | Plants | MA22 - Intervention RTE
VARA | Coupure HT | closed | Limitation de puissance Enedis à 2200kW (cause : travaux RTE) | 06/03/2023 | 17/03/2023 | 41000 | Limitation de puissance Enedis à 2200kW | Plants | VARA - Limitation de puissance Enedis à 2200kW
MA24 | Coupure HT | closed | Consignation ligne "les craies" + Section JDP 1.2 | 13/03/2023 | 15/03/2023 | 36000 | Intervention RTE | Plants | MA24 - Intervention RTE
MA22 | Panne | closed | Problème Transfo HBT. Bruit anormal dans la cellule HTA et transfo. Sous traitant LMLEC ( sous traitent GDM 10 ans ) en intervention 20/03 pour identifier la source du problème. | 18/03/2023 | 20/03/2023 | 26701 | Anomalie Transfo | Plants | MA22 - Anomalie Transfo
MA24 | Panne | closed | Anomalie transformateur. Bruit anormal cellule HTA et transformateur. LMLEC (sous traitant GDM 10 ans ) sur site 20/03 pour identifier le proclème. | 18/03/2023 | 20/03/2023 | 24494 | anomalie Transfo | Plants | MA24 - anomalie Transfo
TL13 | Panne | closed | Sous performance 2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 0 | Maintenance | Plants | TL13 - Maintenance
VARA | Coupure HT | closed | Limitaition puissance Enendis à 5,9MW suite à des contraintes sur le réseau RTE | 30/03/2023 | 07/04/2023 | 4500 | Limitation puissance Enedis | Plants | VARA - Limitation puissance Enedis
JON2 | Télécommunication | closed | Multiples pertes de communication avec le lien ComIP gérant les SDA. | 28/03/2023 | 07/04/2023 | 2880 | Perte de lien satellite | Plants | JON2 - Perte de lien satellite
JONC | Télécommunication | closed | La communication avec les SDA des machines 4 et 5 est très instable, les machines sont à l'arrêt jusqu'à résolution. 07/04 : Perte de comm avec la machine 3 également | 04/04/2023 | 21/04/2023 | 6500 | Perte de communication | Plants | JONC - Perte de communication
BRIA | Coupure HT | closed | Coupure HT enedis | 27/03/2023 | 02/04/2023 | 0 | Enedis | Plants | BRIA - Enedis
CY12 | Panne mineure | closed | Remplacement SJB, inversion des pôles lors du remplacement. Intervention extraction du fusible + "arc" électrique s'est produit, enfalemmement locale sur l'arrivée SJB. Incendie éteint avec un exctincteur. CY12-SH02-I2-S05 qui est déjà à l arrêt . CY12-SH02-I2-SJB 05 Remplacement SJB. | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 1000 | SJB | Plants | CY12 - SJB
PEZI | Panne | closed | PEZI B9 : dent fissurée sur courrone gearbox. Limitation de l'éolienne à 2MW (pour une Pmax à 3MW) Remplacement du 3ème étage de la gearbox (MCR) effectué en semaine 32 | 21/04/2023 |  | 55000 | Gearbox | Plants | PEZI - Gearbox
MA22 | Panne | closed | Début de l’incendie sur MA22 détecté par entreprise sous-traitante sur site. Appel pompier et intervention technicien sur site. Mise hors tension onduleur 1 et 2 intervention extincteur CO2. Estimation 20 panneaux brulés | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 16200 | Départ feu modules | Plants | MA22 - Départ feu modules
JONC | Panne | closed | Pertes de communication avec tous les SDA du parc. Problème du côté de Biodivwind. | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 5000 | Perte de com | Plants | JONC - Perte de com
JONC | Panne | closed | Perte de com sur le WLAN2 du parc, les machines concernées sont mises à l'arrêt. | 02/05/2023 | 19/05/2023 | 5000 | Perte de com | Plants | JONC - Perte de com
BRIA | Coupure HT | closed | Coupure Enedis : limitation à 0kW sur la période 24/04/2023 08:00 à 13:00 et coupure 25/04/2023 9 :00 au 25/04/2023 16 :00 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 10000 | Coupure HTA Enedis | Plants | BRIA - Coupure HTA Enedis
PEZI | Panne | closed | Eolienne P15 : Roulement génératrice NDE HS, remplacé par les technciens de l'équipe de Pézilla | 09/05/2023 | 12/05/2023 | 16000 | Roulement génératrice | Plants | PEZI - Roulement génératrice
PEZI | Panne | closed | Le 25/05/2023 à ~6h44, le transformateur TR611 a déclenché. L'équipe de techniciens a identifié 3 départs en défauts, à 3 endroits différents. Il est probable que la foudre ait touché le transfo, et qu'ensuite le courant se soit évacué par 3 points "faibles" : une tête de cable, une boite de jonction entre cable, ... 2 des 3 défauts sont localisés : tête de cable HS dans C4 et défaut sur cable enterré entre le poste HTB et B8. - Têtes de cable C4 : réparées le 31/05 - Défaut entre le poste HTB et B8 : localisée sous une voie communale. Demande faite à la mairie de Baixas pour un arrété d'interdicition de circulation et travaux de réparation commandés. Le défaut était situé au niveau d'une boite de jonction, la réparation du cable a été faite le 08/06/23 et les éoliennes C1, P4, P5, P6, P9 ont été relancées. - 3 éme défaut localisé sous une route communale. Réparation effectuée le 23/06/2023 par l'entreprise Madine Electroservice. | 25/05/2023 | 23/06/2023 | 207000 | Foudre | Plants | PEZI - Foudre
JONC | Panne | closed | La connexion VPN entre BIodivwind et EDF R n'est plus fonctionnelle. Conformément à l'APC, toutes les machines de Mas de Naï sont arrêtées en journée. La DSIN a réalisé des points avec Biodivwind les 24 et 25 mai pour résoudre le problème. Aucune solution n'a encore été trouvée. 19/06/2023 : la communication a été récupérée sur machines, les 6 autres restent à l'arrêt | 30/05/2023 | 27/06/2023 | 9900 | Perte de connexion VPN | Plants | JONC - Perte de connexion VPN
JON2 | Télécommunication | closed | Le parc est resté arrêté une semaine suite à une erreur dans la relance des éoliennes après l'épisode de prix négatifs. | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 3300 | Gestion prix négatifs | Plants | JON2 - Gestion prix négatifs
JON2 | Panne mineure | closed | Un défaut sur la carte d'entrée/sortie dédiée au DTbird a loqué la machine sur un arrêt. Dépannage Enercon ok; Discussion pour attribuer l'indisponibilité à Enercon. | 18/06/2023 | 28/06/2023 | 3000 | Carte I/O DTbird | Plants | JON2 - Carte I/O DTbird
VARA | Coupure HT | closed | Limitation Enedis à 2600kW (pour une Pmax à 8,8MW) pour contrainte RTE du 03/07 au 01/09/23 | 03/07/2023 | 01/09/2023 | 73700 | Limitation Enedis | Plants | VARA - Limitation Enedis
JAVI | Campagne acoustique | closed | Campagne de mesure acoustique estivale | 10/07/2023 | 26/07/2023 | 30000 | Acoustique | Plants | JAVI - Acoustique
JONC | Coupure HT | closed | Travaux Enedis sur poste source. Coupure programmée qui fera l'objet d'un dédommagement Enedis (montant à calculer). Les travaux, initiallement prévus jusqu'au 23/07, ont été prolongés jusqu'au 28/07. Les travaux ont prix fin le 8/07 à 12h32. Durée totale : 721.5 heures | 28/06/2023 | 28/07/2023 | 153700 | Enedis | Plants | JONC - Enedis
JON2 | Télécommunication | closed | Lien Com-Ip hors service depuis le 19/07 après-midi. Les SDA étant injoignables, tout le parc est mis à l'arrêt en journée. | 19/07/2023 | 26/07/2023 | 8100 | Perte de com | Plants | JON2 - Perte de com
BVER | Effraction | closed | Un groupe de personnes s'est introduit dans la machine E05 pour réaliser des sauts de base jump. Les vidéos ont été postées sur Instagram : https://www.instagram.com/reel/CutwlRqMgTQ/ Un dépôt de plainte est en cours. | 14/07/2023 | 31/07/2023 | 0 | Effraction E05 | Plants | BVER - Effraction E05
MA24 | Panne mineure | closed | Problème MA24 SH01 I1. Explosion d'un composant d'un des trois power stack. L'onduleur a donc été mis à l'arret. An attente du remplacement du composant par GSO France Sunny Central. | 28/07/2023 | 03/08/2023 | 0 | Explosion composant | Plants | MA24 - Explosion composant
TL13 | Panne mineure | closed | Panne TL13-SH0-I1 onduleur à l'arrêt. Pièce "power stack HS". Composant de l'onduleur SMA. SMA doit intervenir pour le remplacement. | 07/07/2023 | 13/07/2023 | 0 | Power Stack HS | Plants | TL13 - Power Stack HS
JONC | Télécommunication | closed | L'odre de fin de consigne P0 a été transmis par Enedis le 28/07 à 12h48 et a bien été reçu par l'automate poste. Cependant l'odre n'est pas parvenu au Scada et les machines sont restées à l'arrêt. 07/08 : L'ACR Enedis a relancé une séquence de recouplage réseau mais cela n'a pas résolu le soucis. 08/08 : L'équipe Scada EDF travaille sur le sujet 09/08 : Le problème semble situé côté Scada Gamesa, mais leur conduite n'a pas la main pour changer les limitations de puissance 10/08 : Le support Scada Gamesa travaille sur le sujet 11/08 : Le support Gamesa ne peut pas résoudre le problème à distance car le lien turibnier géré par EDF est hors-service depuis 60 jours 16/08 : Gamesa a pu déployer une nouvelles connexion sur place en back-up afin de relancer les machines. La consigne P0 a été levée | 07/08/2023 | 16/08/2023 | 13500 | Scada - DEIE | Plants | JONC - Scada - DEIE
ANPA | Coupure HT | closed | Enedis a découplé le parc suite à un accident de la route ayant impacté une ligne HT. Le parc n'a pas pu être recouplé à distance suite à des problèmes d'UPS ayant engendré une perte de com avec le PDL. | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 3300 | Coupure Enedis | Plants | ANPA - Coupure Enedis
JONC | Télécommunication | closed | Perte de communication sur tous les SDA du parc, les machines restent à l'arrêt jusqu'à résolution. Cela vient d'un souci au niveau du VPN entre EDF et Biodiv-Wind, bloquant la communication avec tous les SDA Safewind du porte-feuille. 03/08 : Le problème au niveau du VPN est résolu 03/08 : Un nouveau problème spécifique à Joncels est apparu, les machines restent à l'arrêt. 07/08 : Problème résolu la veille, les machines sont relancées | 28/07/2023 | 06/08/2023 | 95300 | Lien telecom | Plants | JONC - Lien telecom
CY12 | Panne | closed | Problème constaté sur les onduleurs I1 et I2 du Shelter 3. Tensions mesurés entre phases et terre au niveau du TGBT 1 et 2 laisse à penser problème du transformateur. Concertation avec DEPAN’TRANSFO le 04/08 pour un avis technique et mis à l’arrêt du transformateur. Commande d’un nouveau transformateur disponible dans le stock EDF Services pour remplacement le 28/08. Planification d’envoi du transformateur défaillant à MATELEC pour réparation. Perte totale estimée à 60 000 € ( matériel et perte de production jusqu'au remplacement). Remplacement du transfo HTA en cours ce lundi 28/08/2023. Remise en service de la tranche le vendredi 08/09 | 29/07/2023 | 28/08/2023 | 60000 | Problème transformateur | Plants | CY12 - Problème transformateur
JON2 | Télécommunication | closed | Perte de communication sur le lien ComIP le 24/08. Mise à l'arrêt des machines en journée 29/08 : ouverture d'un ticket EasyVista suite à la perte de com d'Enercon avec le Scada. Première actions engagée par la DSIN suite au ticket 30/08 : Intervention de EDF R Serices sur site | 24/08/2023 | 01/09/2023 | 12200 | Perte de lien satellite | Plants | JON2 - Perte de lien satellite
PEZI | Panne | closed | Roulement NDE génératrice HS : intervention remplacement par EDF Renouvelables Services perturbée par des vitesses de vent élevées | 25/08/2023 | 31/08/2023 | 17000 | Génératrice | Plants | PEZI - Génératrice
JONC | Télécommunication | in_progress | Pertes de communication avec 7 SafeWind. | 09/09/2023 | 11/09/2023 | 8100 | Communication | Plants | JONC - Communication
JONC | Panne mineure | in_progress | La génératrice de la machine E05 émet des bruits métallique suite à plaque qui se serait détachée. L'éolienne etst à l'arrêt le temps d'investiguer le souci. | 07/09/2023 |  | 0 | Alarmes multiples E05 | Plants | JONC - Alarmes multiples E05