## Sheet1
ID | Title | Catégorie | Avancement | Nb machines | Commentaire | Début | Fin | Pertes | Origine | Actions correctives | Recouvrement | Infos diverses | Composant impacté | Item Type | Path
35 | ANPA | Coupure HT | Clos | 1 | Une coupure du réseau HT a eu lieu jeudi 29/12 matin. La conduite a contacté l'ACR afin d'avoir un point sur la situation. Dalkia a été envoyé sur place vendredi matin afin de recoupler le poste et Nordex a pu relance les machines tout de suite après. | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 7500 | Enedis |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
62 | HENI | Scada - Com | Clos |  | Pas de com depuis le 06/11 (en discussion avec la perf car ca proviendrait de PI ou RDL et non du scada). Nouveau serveur PI installé sur le parc. La com est de retour. | 2022-11-06 | 2023-03-03 | 0 | Scada |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
64 | CARN | Scada - Com | Clos | 1 | Pas de com avec E1 (équipe perf sur le coup) | 2022-11-02 | 2023-01-20 | 0 | PI |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
70 | CLAM | Panne majeure | Clos | 6 | Problème de pitch sur E1 et de transfo sur E2 L'ensemble des tubines du parc sont bridées à 400 kW depuis des durées différentes : - E1 : 06/01/2023 (7 500 €) - E2 : 06/01/2023 (9 000 €) - E3 : 30/12/2022 ( 10 000 €) - E4 : 03/01/2023 ( 6 000 €) - E5 : 31/12/2022 ( 9 000 €) - E6 : 05/01/2023 Pas de nouvelle de GE sur les bridages(ne vient pas du DEIE d'après l'ACR). | 2022-12-30 | 2023-01-07 | 40000 | Problème SCADA pour les bridages |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
71 | JONC | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | Effraction sur le PDL du parc et vol du Scada le 19/10/2022. Le suspect a été interpellé en novembre et une coparution est prévue fin janvier 2023. Le parc est resté à l'arrêt jusqu'à l'installation d'un nouveau Scada par Gamesa le 21/11/2022. Des problèmes de communication avec les SDA entraînent encore des arrêts en journée sur certaines éoliennes. | 2022-10-19 | 2022-11-21 | 120000 | Scada |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
73 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | WT02 : roulements des pales impactés par une fissure importante. -> Mise à l'arrêt de la turbine. Organisation du MCR pour le remplacement du roulement de pales en suspend de la décision de repowering (01/02/2023). Pas de MCR car repowering, et démantèlement prévu en juillet 2023. Consignation du parc le 01/07/2023 pour le démantèlement. | 2022-10-11 | 2023-07-10 | 375000 | Roulements de pale |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
81 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | E4 : Roulement DE de la génératice à changer et probème de convertisseur (rechute après un long arrêt dû à un incendie dans une armoire de pitch). | 2022-12-29 | 2023-01-06 | 8000 |  |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
87 | FIEN | Panne mineure | Clos | 1 | Eolienne E5 bridée à 75% par décision d'ENERCON suite à une baisse de niveau d’huile et suspicion de potentielle avarie du transfo. Bridage en attendant ésultat d'analyse d'huile. Celles-ci ont révélé la présence de formation et accumulation de gaz en haut de la cuve du transfo. Les techniciens enercon sont intervenus à partir du 8/02 pour installer installation d'une soupape de dégazage, suite à quoi le bridage a été levé. | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 33000 | Transformateur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
91 | LOMO | Panne mineure | Clos | 2 | Pertes du côté Vestas. La conduite leur avait bien transmis les infos. | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 40000 | Yaw + Perte de com Vestas |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
92 | CPE1, CPE2 | Panne majeure | Clos | 1 | Impact foudre de catégorie 5 sur pale B de E6 intervenue le 20/07, avec mise à l'arrêt de la machine depuis le 22/07. Après investigation Vestas, impossibilité de réparer la pale et nécessité de la remplacer. Travaux des aménagements à réaliser pour le transport de la pale. Visite avec grutier et Vestas réalisé le 07-11-2022. Planning chantier de reparation: - Début travaux d’aménagement le 12 janvier 2023; - Fin de travaux d’aménagement le 15 janvier 2023; - Passage du convoi transport de pale le 16 janvier 2023 soir; Transport realisé le 18/01/2023 en raison d'un accident feu à Rouen où la pale était stocké. - Remplacement pale le 17 janvier et le 18 janvier 2023; Remplacement realisé le 19/01/2023. - Début travaux après le passage du convoi le 20 janvier. Test de balourd de la pale en cours. Date prevue de remise en production de la machine le 07/02/2023. Capteur de balourd en attente. Toute perte de production lié à la pale sera comptabilisé comme affectant la disponibilité contractuelle contre Vestas à partir le 23/01/23. La turbine est reaprtie en production le 03/02/2023. | 2022-07-22 | 2023-02-03 | 266000 | Impact foudre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
93 | PAAN | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur la plateforme RDL. Monitoring des machines possible depuis le SCADA Nordex. Ticket en cours de traitement par l'equipe SCADA. | 2022-12-31 | 2023-02-02 | 0 | PI |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
97 | SPAR | Panne majeure | Clos | 2 | - Onduleurs (SH1-I11/I12) mis à l'arrêt depuis le 03/10/2022 suite à risque échauffement des portes fusibles. Remise en service des onduleurs le 14/12/2022 suite à remplacement des pièces. - Défaut d’isolement sur plusieurs onduleurs : en cours. | 2022-10-03 | 2022-12-14 | 0 |  |  |  |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
101 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | Génératrice HS sur COUR E2 remplacement prévu semaine 6 Redémarrage prévu S7 Le 17/02 la machine est en RUN mais est bridée pour permettre aux différents éléments de chauffer et d'évacuer l'humidité suite à cet arrêt de logue durée. Le débridage est prévu début sem 8. | 2022-11-16 | 2023-02-15 | 185000 | génératrice |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
103 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | COUR E5 MCR remplacement de la gearbox prév S5. Levage gearbox prévu le 31/01 Gearbox grutée le 4/02. Reste le démontage du bridge, la remise en place des éléments de la gearbox ( flexibles, disque de frein...) Redémarrage prévu S7. Défaut sur une sonde de niveau d'huile toujours présent dépannage prévu début de semaine 8. | 2023-01-30 | 2023-02-19 | 25000 | Gearbox |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
105 | CHAB | Panne mineure | Clos | 1 | La machine 22 est bridée à 650kW suite à une endoscopie sur la Gearbox. La gearbox est prévu d'être remplacée en S13. MCR réalisé | 2022-12-26 | 2023-04-12 | 55000 | Gearbox |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
107 | RAM2 | O&M | Clos | 13 | Retrofit FG8. 2 jours/machine Rétrofit terminé le 2/02 | 2022-12-12 | 44959 | 0 | FG8 |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
108 | VANA | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut sur la cellule de la machine E5. Bobine de réenclenchement HS et possible fuite de SF6. Recherche d'une cellule pour remplacement. Attente d'un devis de LM elec. LM elec a trouvé une cellule identique, le devis me sera transmis début semaine 8. Le 27/02 Devis reçu et validé attente d'une date d'intervention. Le 06/03 relance faite le 03/03 pour caler une date d'intervention. Le 13/03 intervention prévu du 4 au 6/04 ou du 12 au 14/04 attente de validation d'une de ces périodes. Le 20/03 confirmation de l'intervention sem15. Le 27/03. Intervention prévue le 11 et 12/04. Le 03/04. Attente intervention du 11/04. Le 11/04. Intervenion de replacement de la cellule HTA prévue ce jour. Le 17/04. La cellule à été remplacé. La machine est relancée depuis le 13/04 | 2022-12-16 | 2023-04-17 | 31000 | Cellule HT machine |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
109 | JONC | Panne mineure | Clos | 1 | L'éolienne E14 a été bridée une semaine à 210 kW dans l'attente d'une pièce de rechange. | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 1500 | Génératrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
110 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | WTG E1: MCR Génératrice confirmé et repoussé en S8 par EDFRS | 2023-01-09 | 44991 | 89000 | Generatrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
111 | MTAR | Panne majeure | Clos | 1 | La turbine WT11 a le transformateur qui est défectueux. Bridage à 50%. Visite sur site effectuée le 6/01. Intervention pour changement du transformateur effectuée entre 22 et le 26/01. | 2022-10-10 | 2023-01-26 | 30000 | transformateur |  |  |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
112 | FITO | Scada - Com | Clos | 1 | UPS scada HS. Intervention programmée pour changement par équipe de maintenance d'Energie Maintenance. | 2022-11-22 | 2023-01-16 | 0 | UPS |  |  |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
114 | MAG1, MAG3 | Panne majeure | Clos | 1 | MCR initialement prévu pour S49. Retardé pour cause de mauvais état de la plateforme. Travaux plateformes et essais à la plaque réalisés en S49-50. MCR replanifié en S1 2022. Début du chantier le 03 janvier 2023 et remplacement de la multipicatrice retardé au 6 janvierà cause des fortes vents. Travaux de finalisation sont prevues du 09 au 11 janvier 2023. Multiplicatrice remplacée le 06 janvier et alignée le 12. | 2022-11-23 | 2023-01-12 | 90668 | Multiplicatrice HS |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
115 | GOUR | Scada - Com | Clos |  | Pas de donnée PI depuis Septembre. Seuls le VOE et maintenant le VOB (Bastion) restent accessibles. Nos services travaillent avec Scada Vestas directement sur le sujet. | 2022-09-26 | 2023-01-25 | 0 | Responsabilité côté Vestas |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
116 | MAG1, MAG3 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication depuis la plateforme Wonder. Operation des parcs suivi depuis Eveler. | 2022-11-23 | 2023-03-20 | 0 | SCADA HS |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
117 | CEFF | Scada - Com | Clos | 5 | Perte de communication, sujet remonté à l'équipe SCADA. Intervention le 12/01 mais toujours rien sur PI et Sennen. Envoi d'un nouveau ticket le 16/01, relance le 23/01. Renvoi du ticket depuis le SCADA vers le PDCC car l'équipe SCADA est trop occupée. Suivi sur Eveler et comparaison de la production aux données de vent de LEPI (juste à côté). Sujet clos le 09/02 ; remplacement du convertisseur ethernet / serie atop par un moxa toujours en attente mais communication de nouveau accessible | 2022-12-04 | 2023-02-09 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
119 | LBDF | Panne mineure | Clos | 1 | Défaut d’une bobine de lissage du convertisseur. Problème de livraison. Bobine pas en stock et difficile à retrouver sur le marché. | 2022-12-03 | 2023-03-16 | 140000 | ELECTRIQUE |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
120 | MODF | Scada - Com | Clos | 6 | Nouveau problème de communication sur MODF 10 jours après la résolution du dernier problème de comm. Ticket pris en charge par le SCADA (Yoann Charpentier), communication toujours pas fonctionnelle : nouveau ticket le 23/01. Le problème vient du convertisseur Ethernet / Série qui ne permet pas plusieurs connexions. Retrofit prévu pour cette pièce ; second retrofit prévu pour permettre un arrêt à distance sans passer par ce convertisseur (dates à déterminer). Sujet clos le 23/01 à 15h30 | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 0 | Module ATOP |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
121 | LDTE | Scada - Com | En cours | 1 | Perte des données PI. Les machines tournent. | 2022-12-15 |  | 0 | PI |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
122 | TRAY | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut pale A. Machine en pause. Inspection faite. Réparation provisoire realisée. Machine relancée. | 2022-12-25 | 2023-02-01 | 55000 | MCR pale |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
124 | BOUS | Panne mineure | Clos | 1 | Panne sur le convertisseur depuis le 04/01, intervention ont été menée mais la panne n'est toujours pas solutionnée, le dépannage à continuer 09/01: redémarrage wt | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 5100 | convertisseur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
125 | NURL | Panne mineure | Clos | 1 | NURL 01: panne de module de temperature sur la fusible, intervention le 07/01 mais sans réussi de remettre la 1 en run. Dépannage à continuer 09/01: redémarrage la T01 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 3700 | module temperature |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
126 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | fautes sur la WT08 : Bypass feedback et current assymetry, qui provoquent des arrêts récurrents depuis le mois de décembre. Ces fautes sont aussi présentes sur la WT04, WT05 et WT07. Reunion à prévoir avec SPICA, le constructeur du nouveau controleur à prévoir après retour d'informations de la part d'Energie Maintenance. Changement des disjoncteurs de yaw effectués. | 2022-12-01 | 2023-03-03 | 0 | controleur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
128 | TOU2 | Effraction, vol, etc. | Clos |  | Vol cables DC (02/2022). Passage cable DC terminé: centrale à 100%. Travaux cable de terre terminée début juin 2023 | 2022-04-24 | 2023-06-01 | 280000 | Cable DC |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
129 | TOUC | Effraction, vol, etc. | Clos |  | Vol cables en avril 2022. Travaux terminées le 25/03/2023. Centrale avec 100% des BJ. reste le cable de terre: travaux en cours. | 2022-02-28 | 2023-02-17 | 295000 | Cable DC |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
130 | SOUL | Effraction, vol, etc. | Clos | 32 | 32 modules volés. | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 0 | Modules |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
134 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | FECA4 : Contacteur de ligne HS. Remplacé le 13/01/2023. Turbine toujours à l'arrêt pour vent fort | 2022-12-04 | 2023-01-13 | 35000 | Convertisseur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
135 | STMB | Panne mineure | Clos | 1 | STMB1 : Une phase de slipring génératrice brulée et slipring multiplicateur endommagé. Pièces commandées, en attente de livraison. Diagnostique de la génératrice réalisé, RAS Pièces remplacées et turbine redémarrée. | 2023-01-07 | 2023-03-09 | 64000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
136 | POUZ | Scada - Com | Clos |  | Lien communication Orange turbinier résillié par Orange. Dossier en cours à la DSIN Installation routeur 4G le 19/01 Le 03/02 Orange nous informe que le routeur n'est pas le bon , renvoi d'un nouveau routeur 4G. Le 08/02 installation du nouveau routeur, connexion toujours non fonctionnel. Le 02/03 communication avec le scada fonctionnel pour Vestas. Pas de connexion via VPN pour EDF Re, diagnostique en cours Le 13/03 Vestas ne peut pas modifier l'IP du routeur pour mise en place lien EDF Re via la box 4G. Relance d'Orange pour la mise en place d'un lien physique (non 4G) , proposition d'un solution fibre mutualisé avec Oupia Plusieurs relance de la DSIN, pas de retour sur le délai de mise en service 18/04 : La DSIN informe que la commande de ligne fibre n'a pas était réalisé 24/04 : Commande d'un routeur 4G BVPN et demande d'installation du coffret PI ASAP 05/06: Attente de reconfiguration du serveur PI par la DSIN 12/06: Routeur BVPN 4G et coffret PI configuré par DSIN en attente installation 19/06: Installation serveur PI et box BVPN le 21/06 29/06 : Serveur PI et données PI OK | 2022-12-12 | 2023-06-29 | 0 | Lien com |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
137 | SACU | Panne majeure | Clos | 1 | Machine E17 en stop suite à la génératrice hors service . Attente livraison d'une nouvelle Le MCR se déroulera le 07 février 2023 Machine relancée le 09/02/2023 - Pertes à affiner | 2022-12-18 | 2023-02-09 | 80000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
138 | JAVI | Panne majeure | Clos | 3 | Le 24/10/2022, dans l'éolienne 1, une tête de cable 20kV a explosée dans la cellule départ éolienne 2. Conséquence : éoliennes 2 et 3 à l'arrêt. Le 22/12/2022, suite à une mauvaise manipulation d'ABB, sous traitant de vestas, les éoliennes 1, 2 et 3 sont mises hors tension. Le 20/01/2023, ABB a remplacée les traversées de la cellule, puis les éoliennes ont été remises sous tension. Redémarrage de toutes les éoliennes faites le 22/01/2023. Du 24/10/2022 au 22/12/2022, l'indisponibilité des éoliennes 2 et 3 est exclue du contrat O&M vestas (les têtes de cable sont hors contrat) Du 22/12/2022 au 22/01/2023, l'indisponibilités des éoliennes 1, 2, et 3 sera à la charge de Vestas. Un sinistre est ouvert auprès de l'assurance. Les pertes totales sont d'~500k€. Ce chiffre sera affiné pour le dossier d'assurance. | 2022-10-24 | 2023-01-22 | 500000 | Tête de cable 20kV |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
141 | ROSE | Panne majeure | Clos | 2 | Sinistre foudre en 03/2022 : Tranche 6 réparations effectuées le 04/07/2023 mais défaut persistant sur S2, pb de cartes électroniques. Intervention Siemens en cours depuis le 04/08/2023=> Onduleur remis en service le 11/08/2023. Onduleur tranche 7 OK remise en service le 03/07/2023. Historique évènement : 2 onduleurs slave endommagés sur T6/T7. Commande de 2 onduleurs neufs passée à Sunzil, livraison sur site des onduleurs le 14/06/23. Installation des onduleurs S25. Remise en service prévue pour S26/27. Estimatif montant total PE à la remise en service : 515k€ (16 mois de PE). Prise en charge assureur sur 12 mois (soit 360k€), moins l'avarie transport considérée hors sinistre sur la période des 12 mois (=3 mois soit 90k€), soit un remboursement assureur estimé pour les PE à 240k€ déduction faite de la franchise PE. Négociation envisagée avec assureur sur prise en charge de la période de prise en compte des PE. Montant du DM estimé au total à 200k€ (en attente devis complémentaire de frais de mission Siemens), remboursement assureur sur DM estimé à 160k€ déduction faite franchise. Soit un remboursement total PE+DM estimé à 400k€ (240+160) sur un sinistre de 715k€ (515+200). Acompte perçu de 100k€ en 11/2022. A noter que la remise en service en mode dégradé de 3 onduleurs sur 4 pour chaque tranche a été effectuée dès le 20/03/2022 mais des pbs récurrents de démarrage des onduleurs entrainent des arrêts longue durée des onduleurs. | 2022-03-04 | 2023-08-11 | 530000 | Foudre |  |  |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
144 | ANPA | Scada - Com | Clos | 1 | L'UPS du Scada est hors-service depuis le 10/01/2023 ce qui a entrainé une perte de communication avec les machines. La conduite a encore la main sur le poste et une équipe Nordex est sur place à partir du 11/01. La pièce étant en stock, elle a été remplacée dans la journée. | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | UPS Scada |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
148 | FIEN | Panne mineure | Clos | 1 | Panne nécessitant changement du bloc rectifier et Thyristor. Dépannage sur plusieurs jours d'intervention. Maintient de l'éolienne en mode chauffe en attendant pour ne pas avoir un arrêt chauffage ensuite. | 2023-01-05 | 2023-01-09 | 28000 | Bloc Rectifier |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
152 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E5 : Nordex a découvert lors d'un passage sur site une trappe de bout de pale de la E5. A la suite de la plainte, dû au bruit, d'un riverain à la DREAL, cette dernière nous à informé de cette plainte. Nous avons donc décidé d'arrêter la machine jusqu'à la réparation. Prolongement de l'arrêt pour effectuer des test de plaque. | 2023-01-06 | 2023-01-31 | 50000 | Trappe en bout de pale décrochée |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
153 | CLAM | Panne mineure | Clos | 1 | E6 : problème de MVSG, réparation toujours en cours | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 18000 | Problème de MVSG |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
154 | CHAB | Panne majeure | Clos | 1 | Erreur de l'IGBT. Machine 21 à l'arrêt. Intervention pas encore planifiée. | 2023-01-07 | 2023-01-11 | 14000 | Convertisseur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
156 | COUR | O&M | Clos | 1 | COUR E5 Remplacement module de phase OK mais fusibles 800 à remplacer ( attente fusibles car pas en stock). Fusible remplacés le 27/01, machine relancée. | 2023-01-12 | 2023-01-27 | 33000 | Fusibles convertisseur |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
158 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | FECA1 : Niveau d'huile tips bas, en attente baisse de vent pour intervenir. Contrôle du niveau du groupe hydraulique et essai tips. | 2023-01-07 | 2023-01-18 | 9500 | Tips pales |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
159 | QVA3 | Panne mineure | Clos | 1 | QVA3 Machine bridée à 530KW. Demande d'info à SGRE. Au 30/01 toujours pas de retour de SGRE. Le 06/02 information fourni par SGRE: la Gamesa Communication Manager a été laissée sur OFF à la fin d'une l’intervention lorsque celle-ci a été remise sur ON la production est revenu à la normale. | 2022-12-18 | 2023-01-11 | 17000 | ne sais pas |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
160 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | WTG 2: Défaut de phase au niveau du slip ring - Opération de dépannage en cours (remplacement de slip ring, roulement NDE et bague de terre) | 2023-01-08 | 2023-02-01 | 50000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
161 | LEPI | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement de batteries sur l'éolienne 04 nécessaire : délai dû à l'attente de la livraison et à un vent trop fort pour intervenir. Remplacement réalisé le 17/01/2023 | 2023-01-09 | 2023-01-17 | 12525 | Batteries |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
162 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | WTG 3: Défaut de roulement de pale - Rollix est intervenue pour inspecter le roulement - l'éolienne est remise en service en attendant de planifier le MCR | 2023-01-16 09:49 | 2023-01-17 | 25 | Pale |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
163 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement de Yaw sur la turbine 12. | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 4100 | YAW |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
164 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM WTG02. Arc électrique sur les câbles du transformateur. Test du transformateur OK, câbles à remplacer, pas de stock. Attente renseignement SGRE pour commander les câbles. Une réparation provisoire des câbles a été faite le 23/02, la machine est à nouveau en fonctionnement. | 2023-01-14 | 2023-02-23 | 23000 | défaut câbles transformateur |  |  |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
165 | VISE | Scada - Com | Clos | 3 | Pb de comm en cours sur Eveler OK 23/01: Il n'y pas de pb de comm côté PI mais sur Sennen des données ne remontent pas. 30/01: check sur Sennen, données sont remontées. | 2023-01-16 10:28 | 2023-01-30 | 0 | Orange |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
166 | CAMB | Panne mineure | Clos |  | E3 : Panne récurrente depuis le 02/01/2023. Plusieurs interventions Enercon ont déjà eu lieu. | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 11000 | Control cabinet |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
167 | NOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Convertisseur de l'éolienne WT03 en panne depuis le 06/01/2022. Eolienne remise en production mais bridée à 800kW le 12/01. Investigation en cours par les équipes de maintenance pour une remise en production complète en S03. | 2023-01-06 | 2023-01-17 | 18000 | Convertisseur HS |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
169 | CORS | Panne mineure | Clos | 1 | Panne IGBT sur WT02 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 900 | Pb IGBT |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
171 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Lost communication on the turbine sue to main failure of Spica controler power suply card. Intervention from Spica to reimplace the module has been done. Investigation will be done as it is the second time that it happened on different turbines. | 2023-01-20 | 44946 | 0 | Controleur Spica |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
173 | CONI | Scada - Com | Clos | 2 | Perte de comm avec le routeur Orange. Plus de comm avec le scada. Eveler OK | 2023-01-23 08:52 | 44956 | 0 | routeur Orange |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
174 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM2 WTG04. Jeu de barres fissurés coté 400V du transfo. Une solution de fixation du jeu de barres à été effectuée par la maintenance et validée par le FST. | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 1600 | Jeu de barres 400V HS |  |  |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
175 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | Faut de pitch. Intervention dans la matinée de la maintenance | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0 | pitch |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
176 | LEPI | Panne mineure | Clos | 1 | Busbar HS sur l'éolienne 03, nécessité de la remplacer. Remplacement le 26/01 ; pertes limitées durant la semaine 04 grace au vent faible | 2023-01-14 | 2023-01-26 | 5193 | Busbar |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
178 | COT1, COT2, COT3, COT4 | Scada - Com | Clos | 1 | Suite à un découplage du parc, perte de com au niveau du PDL de COT2. Le routeur de Vestas est HS. Long délais de réponse de Vestas pour proposer une solution. Choix de récupérer le routeur de COT1 qui n'est plus utilisé suite au décomissioning pour remplacer le routeur de COT2 en attendant son décomissioning. Vestas est intervenu dans le poste pour installer le routeur configuré. Les données ne remontaient pas dans RDL, Vestas est à nouveau intervenu en S23 pour corriger. Un cable avait été déplacé et a été remis en place. Il reste à ouvrir des flux réseaux pour permettre la remontée de données vers Genesys et RDL. | 2022-12-02 | 2023-07-10 | 0 | Routeur |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
179 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Le Calibrage des freins a été retardé à cause de forts vents empéchant l'ouverture du capôt extérieur pour le changement de la pièce. La pièce a du être monté par des cordes par l'intérieur de la turbine. | 2023-01-12 | 44945 | 0 | Brakes |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
180 | NURL | Panne majeure | Clos | 1 | WT5: Lors de l'astreinte la semaine dernière, l'équipe a découvert que le transfo de Nurlu 5, son jeu de barre est sectionné. Le remplacement de transfo s'avère nécessaire. Services va proposer une offre de remplacement, de mon côté j'ai contacté SGRE qui est intéressé aussi pour ce chantier et va nous soumettre une offre. le 24/01 est prévu la réunion kick-off la perte jusqu'à ajd le 23/01 est estimée à 11 400 euros. Par contre sur cette période nous sommes en limitation, la perte est donc absorbée par le fait qu'en tout cas nous ne pouvons pas injecter à pleine puissance. le 30/01: la réunion s'est tenue le 24/01 avec Services, un devis de l'ordre de 73 000 euros HT a été présentée avec le work planning. SGRE et Coverwind ne sont toujours pas prêts à proposer leur devis. La proiorité a été donnée à EDF Services. Nous avons informé l'associé EGM. Le devis nous a été parvenu, on attends la réponse d'EGM avant de faire le bon de commande. Jusqu'au 30/01, la perte est estimée à 22 000 euros, une autre réunion sera organisée le lundi 30/01. 13/02: Le re:mplacement du transfo se tiendra comme date prévue ce mercredi 15/02. Les travaux de terrrassement sont terminés. Les essais à la plaque seront réalisés ajd. Les pertes estimées s'elèvent ajd à 37k euros. 15/02: Opération de levage par Services, un problème de chassis cassé au niveau du transfo en bas a ralentit l'opération il faut trouver un moyen pour réparer afin que la base du transfo puisse appuyer sur un support en nacelle, 1 journée supplémentaire était nécessaire. Le levage s'est terminé le 16/02. La machine sera norlament remise en service ajd (attente de vérification le raccordement, chauffage des pièces après long arrêt). La perte s'elève à 50k. | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 50000 | jeu de barre |  |  |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
181 | OUPI | Coupure HT | Clos |  | Défaut au poste, autorisation de recouplage le 21/01 à 14h. Recouplage effectif le 22/01 à 12h car problème sur le disjoncteur principal | 2023-01-18 | 2023-01-22 | 35000 | Poste source |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
182 | TL14 | O&M | Clos | 1 | Maintenance 10 ans sur TL14. Maintenance du Shelter 1 entre 10:27 et 16:38 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 | Shelter 1 |  |  |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
184 | POUZ | Coupure HT | Clos |  | Défaut au poste, autorisation de recouplage reçu le 21/01 à 14h. | 2023-01-18 | 2023-01-21 | 25000 | poste source |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
185 | CY13 | O&M | Clos | 1 | Intervention sur CY13 Shelter 6. Shelter à l'arret car contacteur AC défectueux identifié. Le shelter reste à l'arrêt avant remplacement du contacteur. | 2023-01-15 | 2023-01-19 | 0 | Maintenance |  |  |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
186 | FIEN | Panne mineure | Clos | 1 |  | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 37000 | Inconnue |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
188 | TL14 | O&M | Clos | 1 | Arret de la Tranche TL14 pour le controle des têtes de câble HT sur toute la tranche. | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 10054 | Maintenance |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
189 | LOPV | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication avec LOU2. Vérification avec COM IP faite. Equipes Enercon en TBS. | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 0 | Perte de communication |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
190 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Arrêt Givre E7 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 5200 | PCID |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
191 | SOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Vestas en attente de la pièce. Remplacement d'une carte d’alimentation entre le hub et la nacelle : U232 Suite à un défaut de communication, il est possible que la panne ait débuté plus tôt sans que l'event ait été remonté. Update : Composant remplacé, machine en run. E15 | 2023-01-15 | 2023-01-23 | 4637 | Nacelle |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
192 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Vestas : En attente de la pièce pour réparation (Bolt torkam étoile génératrice) | 2023-01-14 | 2023-02-07 | 32160 | Connecteur génératrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
193 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement Accumulateur. Long remplacement car perte de com + délais de livraison. | 2023-01-16 | 2023-01-21 | 4000 | Accumulateur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
194 | FREY | Panne mineure | Clos | 1 | Panne "166 - thermoerror hydraulicmotor". En attente intervention Vestas. Trop de vent pour intervenir, d'où ce waiting time. | 2023-01-20 | 2023-01-29 | 18000 | Hydraulic motor |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
195 | SAUV | Enviro-Acou | Clos | 6 | En attente de dépannage, conditions météo trop défavorables en ce moment. Mise à l'arrêt des machines pour icing. Clotûre event car ne redémarrent pas dû au défaut câble poste source. | 2023-01-19 | 2023-02-06 | 24000 | Icing |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
196 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E8 : problème de batterie de pitch, puis de convertisseur. | 2023-01-22 | 2023-01-25 | 2000 | Problème de convertisseur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
197 | CHAB | Panne majeure | Clos | 1 | Erreurs multiples sur convertisseur de la WTG35. Plusieurs équipes de maintenance se sont relayées afin de déterminer la cause. Demande d'analyse par les équipes support de SGRE. Erreur repérée et pièce à remplacer commandée. Remise en fonctionnement prévue en S9 | 2023-01-10 | 2023-03-08 | 49000 | Convertisseur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
199 | JONC | Panne majeure | Clos | 2 | Plus de communication avec le SDA de la turbine E14; résolu le 25/01. Plus de communication avec le SDA de la turbine E05 depuis le 26/01. Résolu le 30/01. | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 3500 | Perte de com |  |  |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
200 | LORO | Scada - Com | Clos | 13 | LORO WT00. Perte de com avec PI depuis le 26/01. Demande à SGRE s'ils ont bien la com, attente de réponse. | 2023-01-26 | 2023-02-06 | 0 | SCADA |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
201 | RAM2 | Scada - Com | Clos | 13 | Perte de com sur le parc depuis le 24/01. Ticket SCADA fait. Reboot de la box demandé par SCADA fait le 3/02 mais la com n'est toujours pas par revenu. Le 17/02, toujours pas de com WindNet pro. Toujours pas de données dans Sennen La com avec PI semble être ok. Le 27/02, toujours pas de com WindNet pro. Tiket SCADA toujours ouvert relance faite par la maintenance. Le 06/03, pas d'évolution sur la qualité de la com de RAM2. Le 13/03, Un routeur 4G a été mis en place la com est OK mais les lignes orange sont NOK. Le 20/03, Intervention Orange le 15/03 compte rendu reçu, il semblerait qu'Orange nous demande de prévoir l'injection de 4 paires de cuivres. Le 27/03. Il n'y a plus d'accès au SCADA WindNetPro depuis le 23/03. Le parc n'a pas été arrêté pour prix négatifs. Le 03/04. Plus de com sur le parc depuis le 20/03. Ticket SCADA et Orange ouvert. Le 11/04. La situation n'a pas changé. Le 17/04. Com revenue avec PI mais pas de données dans Sennen. Le 24/04. Données SENNEN OK avec le routeur 4G. Lien FT toujours HS. Le 02/05. Idem Le 15/05. RDV FT le 2/06 pour le remplacement des routeurs et passer de 2 Mb à 4Mb de bande passante. Le 22/05. Idem Le 05/06. Le routeur FT a été remplacé reste le paramétrage des IP. | 2023-01-24 | 45082 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
202 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT03. Vibraton importante de la gearbox. Vidéo endoscopie prévu début de semaine 05. Vidéoendoscopie faite le 25 et 26/01. Elle semble ne pas révéler de défaut majeur. | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 0 | Vibration importante |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
203 | FECA | Panne mineure | Clos | 2 | FECA5 : Capteur de vitesse génératrice HS, pièce remplacée. | 2023-01-23 | 44957 | 8000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
204 | COUR | Scada - Com | Clos | 5 | Perte de com avec le parc de COUR depuis le 27/01. Ticket SCADA ouvert. Retour de la com le 31/01. | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
205 | FECA | Panne mineure | Clos | 10 | FECA4 : Contacteurs compensation de phase et condensateurs brulés : 5 contacteurs et 5 condensateurs HS. Pièces remplacées, machine repartie. | 2023-01-27 | 2023-02-07 | 13000 | Contacteurs |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
207 | MA22 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
208 | MA22 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
209 | MA24 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
210 | MA24 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
211 | GUIL | Panne mineure | Clos | 1 | Fuite du liquide de refroidissement dans la Gearbox. L’échangeur thermique a été percé provoquant le transfert du liquide de refroidissement dans la multiplicatrice. Nordex a vidé la multiplicatrice, l’a rincé et il a remplacé l'échangeur thermique. L’intervention a été finalisé le 01/02/2023 et la turbine est repartie en production. | 2023-01-26 | 2023-02-01 | 9500 | Cooling System |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
212 | TLGR | Enviro-Acou | Clos | 4 | Arrêts givre. Reprise vendredi soir après levée de doute. | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 8981 | PCID |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
213 | TLGR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Arrêt givre en cours sur la E2. Remise en run après levée de doute contact local. | 2023-01-29 | 2023-01-31 | 2800 | PCID |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
214 | SAUV | Coupure HT | Clos |  | Défaut câble poste source. Limitation 0kW imposée par Enedis le 30 et 31 Janvier. Susceptible de s'allonger car impossible d'intervenir pour le moment dû à la neige. Détection défaut prévue pour le 01/02/2023. Réparations en suivant. 03/02 : Guillaume a contacté Enedis, impossible de redémarrer pour le moment. 06/02 : Contact d'Enedis : retour à la normale prévu 07/02 entre 17 et 21h. 13/02 : Finalement pas d'avancée côté Enedis. Localisation du défaut compliquée à atteindre avec camion labo. Piste à ouvrir. En attente d'intervention. Pertes d'exploitation estimées (pas de données RDL). 20/02 : Pas de délai de remise en route annoncé par Enedis. Défaut câble situé sous une forêt. Possibilité d'abandonner le câble pour nous relier à un autre départ éolien. RDV avec Enedis le 20/02 pour clarification. Conseils demandés à Vestas pour sauvegarde des machines le temps de l'arrêt. 27/02 : Parc remis sous tension de la part d'Enedis vendredi matin. Intervention Vestas et EDF Re vendredi. Machines pas redémarrées car inversion de phase côté Enedis. Remise en ordre prévue le 27/02 à 14h. 06/03 : 4 machines redémarrées au 02/03. 2 machines toujours en faute car escalier cassé suite à chute de glace. Devis passé semaine dernière pour réparation. En attente d'intervention. 08/03 : turbines redémarrées. En attente du calcul de perte par la perf. | 2023-01-30 11:02 | 2023-03-08 | 150000 | Défaut câble poste source |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
215 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement phase module le 12/01 mais 2 fusibles et une carte distribution board également en panne. Remplacement des 2 fusibles et de la carte distribution board le 26/01 seulement car attente pièce. | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 19000 | Convertisseur - Phase module |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
218 | GOUR | Scada - Com | Clos | 7 | Perte des données 10 Min sur rdl. | 2023-01-24 | 2023-02-13 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
220 | LUC2 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm PI en cours sur les turbines. J'ai ouvert un ticket EV Le scada est accessible et fonctionnel. | 2023-01-25 | 2023-02-03 | 0 | PI |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
221 | TAIL | Enviro-Acou | Clos | 9 | Forte dégradation des conditions météorologiques sur site. Glace, neige, givre. | 2023-01-15 | 2023-02-04 | 253375 | Givre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
222 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 4 | E7 E2 E3 et E6 en arrêt givre a des dates de début différentes. | 2023-01-26 | 2023-08-31 | 18700 | PCID |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
223 | CASH | Coupure HT | Clos |  |  | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 5000 | Défaut réseau |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
225 | CASH | Enviro-Acou | Clos | 5 | Arrêts givre | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 29000 | Givre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
226 | BARB | Panne majeure | Clos |  | Défaut réseau sur cable HTA entre E1 et E2. Début des réparations le 31/01. | 2023-01-30 11:44 | 2023-01-31 | 20000 | Défaut sur câble HTA |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
227 | POUZ | Panne mineure | Clos |  | Pouzols E3 : Biellette de pitch déboité. 9/02 : déposse bielle casé , attente de pièces pour finir les travaux. 20/02: remplacement bielle endommagé | 2023-01-30 11:50 | 2023-01-20 | 9000 | Pitch |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
228 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Event : A Ctrl:__._V P.Vel:___._mm/s Vestas en intervention le 30/01 sur ND03, suite de début dépannage 28/01. | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 3700 | Pitch System |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
229 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT08: En cours d'investigation coté maintenance. Cela pourrait provenir d'une défaillance de la pompe ou de sa réserve, ce qui provoque un déclenchement répétitif. Fuite liquide refroidissement nécesitant ouverture du toit. Attente conditions météo favorables. | 2023-01-26 | 2023-02-28 | 0 | pompe |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
230 | CDBO | O&M | Clos | 1 | Upgrade : Passage en VMP Global Turbine 24 - V04 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 0 | Logiciel |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
231 | LOMO | Enviro-Acou | Clos | 10 | Pales givrées et enneigée. Les machines ne peuvent plus redémarrer. En attente de la reclassification pour calculer les pertes associées. | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 63200 | Neige et Givre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
232 | PEZI | Coupure HT | Clos |  | Coupure du poste HTB pour fin travaux sur tête de cable du TR612 (pertes non estimées, problème de données) | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 5000 | Travaux poste HTB |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
233 | FREY | Panne majeure | Clos | 1 | E6 en panne depuis le 21/01/2023. Encore plusieurs jours d'arrêts car Vestas est en attente de pièces (contacteur, câbles, processeurs, circuit de puissance) dont ils ne disposent pas en local. 06/02 : relance de Vestas. Livraison des contacteurs prévue le 07/02. Intervention en suivant ou le lendemain. Raison de la panne : probablement dû à l'usure. 13/02 : dépannage toujours en cours. 17/02 : turbine redémarrée. | 2023-01-21 | 2023-02-17 | 91500 | Contacteurs, câbles |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
237 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | 1xBolt Torque Arm HS. Remplacement vestas, puis remise en run. | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 3400 | Torque Arm |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
238 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | E4 : Remplacement de pompe de graisse gearbox + faute sur la pale 3 | 2023-01-26 | 2023-02-01 | 7000 | Pompe de graisse |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
239 | TOU2 | Panne majeure | Clos | 8 | .Défaut des batteries du stockage: 15% du stockage à l'arret (8batteries-> 8 Racks): remplacement de 6 par NIdec-> Technicien Nidec arrivé sur place Les batteries se déforment et se mettent en défaut. 64 batteries prévues en fin mars par LGChem. Courrier envoyé à Nidec et réunion pour explication le 20/02/2023. LGChem sur site semaine 11. | 2023-02-03 18:29 | 2023-03-21 | 0 | Stockage batterie |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
240 | POTI | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut carte Bekoff: remplacée: 11h d'arret. | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 0 | Carte onduleur |  |  |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
241 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 1 | A l'arret pour défaut capteur de vibration. | 2023-02-02 | 2023-06-03 | 5000 | E12 |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
242 | JON2 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Installation d'un système Bioseco sur l'éolienne E7 du parc. | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 500 | Maintenance |  |  |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
243 | LORO | Coupure HT | Clos | 2 | PDL01 Eoliennes E1 et E4 Mail ENEDIS: Suite a un défaut encore non élucidé le poste 01 de LONGUES ROIES a été séparé du réseau par ENEDIS, vos machines n°1 (100246717) et n°4 (100246693) resteront donc a l’arrêt pour le moment. Suspicion d'un défaut sur un câble HT entre le PDL 1 et les machines. Recherche de défaut sur les câbles prévu le 13/02. Intervention de terrasement pour la réparation du câble HTA prévu le 20/02. réparation du câble prévu milieu de semaine 8. Le 27/02,le câble HT a été réparé, mais un nouveau défaut est apparu sur ce câble, nous sommes dans l'attente d'un nouveau RDV pour la localisation du second défaut. Le 28/02 relance du PDL et des machines | 2023-02-04 | 2023-02-28 | 58000 | poste source/ Cable HT |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
244 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | Le 31/01/2023, les techncienx constatent que la tige d'un des vérins de pitch est cassé. Les vitesses de vent très élevées n'ont pas permis un dépannage rapide. Remplacement de la tige du vérin faite le 06/02/23. | 2023-01-31 | 2023-03-06 | 32000 | Casse tige vérin de pitch |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
245 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT09 : Câble du tip ouvert. Intervention programmée. En attente conditions météo favorables. Actuellement trop de vent sur site. | 2023-01-30 | 2023-02-16 | 0 | pales |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
246 | STAU | ICPE - APC - Non-conformité | Clos |  | 02/02: Nous avons reçu le courrier d'arrêté de la DREAL demandant une amende de 15 000 euros pour cause de non respect en matière de flashlight. Je vais prendre contact à la DREAL pour avoir plus de précision car nous avons bien remplacé les flashligts 3 sur 5 machines qui disposent le balisage et ce depuis l'existance du projet. Normalement nous ne sommes pas dans l'obligation de mettre les 5 machines. La nouvelle reglementation n'est pas rétroactive. 13/02: Le courrier de réponse est envoyé le vendredi 10/02. Les pièces jointes seront envoyées ajd + le courrier en papier pour contester l'amende et demander une nouvelle date d'inspection. 20/02: Courrier envoyé avec pj à la DREAL en urgence le mardi 14/02 (lundi, Juditha était en TT). Nous allons relancer en fin de mois si pas de retour de la DREAL à la demande d'une nouvelle inspection commune. 27/02:Tjrs pas de retour de DREAL, je vais relancer milieu ou fin de cette semaine pour la nouvelle inspection commune. 02/03: relance à l'inspecteur, tjrs pas de retour 13/03: Inspecteur a demandé de transféré des documents via Francetransfert, c'est fait, l'attente de son retour et éventuellement une nouvelle inspection commune 03/04: une nouvelle inspection est prévue ce mercredi 05/04 en inpsection conjointe. 04/2023: Nous avons reçu le courrier après d'inspection en date du 17/04/2023, nous a imposé de mettre un balisage sur la T5 afin d'être conforme. La commande a été passée pour installer. Pour le détecteur de fumée, un délai de 3 mois nous a donné. Pour l'amende, l'inspecteur considère tjrs une amende de 15000 euros. 04/2023: Je suis en congé. Othmane a fait une lettre pour contester encore une fois que l'amende n'est pas proposionnée car l'inspecteur a appliqué une amende au montant max en nous accusant que nous avons essayé d'économiser sur l'excercice 2022, mais nous avons bien commandé les flashlight mais le pb était du au délai de livraison. En plus nous avons essayé d'ovbtenir un délai de 4 mois au lieu de mois pour le détecteur de fumée. Attente le retour de l'inspecteur. juin/23: Courrier de la préfecture notifiant une amende à payer 15000 euros, après avoir vu en interne et le Direction juridique. Nous abandons le recours gracieux, parce que ceci mobilise trop de ressource. ça ne veut pas tellement le coût y aller. Une amende 15000 euros à payer dès on reçoit le PV. Sujet est ouvert jusqu'au paiement. 16/10: Nordex va intervenir la semaine 44-45. 30/10: Nous avons relancé la semaine dernière, Nordex a reporté suite à l'indispo de sos soustraitant à la semaine 47. 06/11: Intervention prévue la semaine 47, les docs admin sont en cours de demander un PV d'amende a été reçue, la compta va mettre en paiement. | 2023-02-02 | 2023-11-13 | 15000 | flashlight |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
247 | BRIA | Coupure HT | Clos | 1 | Omexom lève les réserves de cables en surchauffe dans les 3 Shelters (réserve construction) | 2023-02-01 | 44960 | 0 | Levée des réserves |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
248 | MTAR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Forte dégradation des conditions météorologiques sur site. Glace, neige, givre. | 2023-01-20 | 2023-02-04 | 556778 | givre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
249 | MODF | Panne mineure | Clos | 1 | Problème avec l'IGBT slave sur l'éolienne 05 ; remplacement rapide par Senvion. Pertes élevées car l'électricité est vendue sur le marché à 165€ / MWh mais l'éolienne n'a été arrêtée "que" 24,5 heures Code d'arrêt "frequency converter error" | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 6472 | IGBT |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
250 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Poste découplé depuis hier 17h30 alors que l'OCC indiqué que le poste était couplé mais que les commandes scada étaient non fonctionnelles. | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 0 | poste |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
251 | BVER | Enviro-Acou | Clos | 4 | Fort épisode de givre sur le parc, ayant entraîné un arrêt prolongé de toutes les machines. | 2023-01-18 | 2023-01-31 | 39400 | Givre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
252 | RIOL | Panne mineure | Clos | 1 | Casse sur les réducteurs de pitch, les 4 sont à remplacer. Problème sur le palan à corde, intervention en attente de réparation du palan. Remplacement de l'ensemble des réducteur de pitch le 8/02. | 2023-01-30 | 2023-02-08 | 2500 | Moteur pitch |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
253 | PLOS | Enviro-Acou | Clos | 5 | Glace sur les pales | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 20250 | Météo |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
254 | FAYD | Enviro-Acou | Clos | 6 |  | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 57700 | Météo |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
256 | STEN | Panne majeure | Clos | 1 | Multiplicatrice en panne depuis le 14/01/2023 pour cause de dents cassés sur les arbres LSS et IMS. Remplacement prévu en S9 par les équipes ST. | 2023-01-14 | 2023-03-03 | 61400 | Gearbox |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
257 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | Pitch de la WT03 en panne. Résolution le 03/02/2023 par les équipes de maintenance. | 2023-01-17 | 2023-02-03 | 21000 | Pitch |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
258 | CPE1, CPE2 | Panne mineure | Clos |  | Panne de la turbine probablement issue du changement de la pale. Vestas est au courant et des actions correctives sont en cours. | 2023-02-07 | 2023-02-16 | 3985 | Blade |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
259 | JONC | Panne mineure | Clos | 1 | Les ordres d'arrêt du SDA ne sont plus pris en compte par l'éolienne E16. La machine est à l'arrêt jusqu'à résolution du problème. 16/02 : le problème a été résolu par Gamesa sur à une mise à jour du Scada. | 2023-01-31 | 2023-02-16 | 2500 | Interface scada |  |  |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
261 | BARB | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement pitch box et bornier moteur de pitch | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 3500 | Pitch box |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
264 | CY11 | Panne majeure | Clos | 1 | Déclanchemen Post HTB. Défaut du DMCR (relais de protection conçu pour les transformateurs immergés dans l'huile) du transformateur HTB. arrêt entre 10:07 et 14:43 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 4000 | Défaut composant DMCR |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
266 | CY12 | Panne majeure | Clos | 1 | Coupure Poste HTB déclanchement transormateur défaut relais de protection DMCR. Arrêt entre 10:07 et 14:43 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 4000 | Défaut DMCR |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
267 | CY13 | Panne majeure | Clos | 1 | Déclanchement poste HTB Défaut du relais de protection DMCR du transformateur. | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 4000 | Défaut ralais de protection DMCR |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
269 | TAIL | Panne majeure | Clos | 1 | Le contacteur DC du pitch a été changé. il semble que cela n'est pas résolu le problème. Un relais de protection du pitch C HS a été changé. Une équipe de maintenance est toujours en investigation sur le problème. | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 0 | Contacteur DC et pitch box C |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
270 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | Change fuse UPS 63A et test | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 0 | UPS |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
271 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | Fusible à changer . Intervention maintenance. | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 0 | fusible |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
272 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT05 : defaut fibre sur un des TIP. Les techniciens n'arrivent pas à mettre en sécurité les pales en Y en bloquant 2 pins. Suite à une discussion avec Paul Duval et Nicolas Poisson ce vendredi 17/02, l'intervention va se faire en hauteur et va demander 6 jours au lieu de 3. Il faut que les conditions de vents ne dépassent pas 6m/s en rafale. Toujours en attente de conditions météo favorables | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 0 | pale, tip |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
273 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Déclenchements intempestifs du poste. Yoann Charpentier à déconnecté le smart monitoring au moins pour 48h00 pour essayer de trouver la cause des découplages du poste. Nous sommes actuellement en lecture seul sur le scada. Pour pouvoir recoupler il faut le contacter afin qu'il remette le smart en journée. Demande faites au scada pour une solution de hard reboot. | 2023-02-05 | 2023-02-25 | 0 | smart monitoring |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
274 | STFR1 | Panne majeure | Clos | 1 | PTR2: Carte de Communication hs. un slave de 500kW à l'arret. Carte en cours d'appro; livrée et remplacé. | 2023-02-09 | 2023-02-20 | 3000 | PTR2 |  |  |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
278 | BVER | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | 8 personnes se sont introduites dans l'éolienne E06 de Beaujolais Vert et ont fait des vidéos postées sur Instagram. Une surveillance des alarmes d'ouverture de porte est mise en place avec la conduite et une plainte déposée. | 2023-02-04 | 2023-03-27 | 0 | Effraction |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
281 | CHAB | Scada - Com | Clos | 26 | Pertes de communication depuis le 16/02 sur de nombreuses machines. Données récupérées RAS | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 0 | Communication |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
282 | SERY | Panne majeure | Clos | 1 | 10/02: Détection d'une dente sur la roue de LSS fissurée ou cassée. Une investigation visuelle sur place a été demandée. Selon la préconisation de Pôle Méca, la machine doit être mise en pause. Mail à conduite de Hakim. 13/02: Une équipe était sur place pour extraire la dente cassée-fissurée mais très délicat de faire au vu de l'emplacement difficilement accessible, extraction échouée. 14/02: Redemande d'une remise en pause (machine s'est redémarrée) de Hakim. Préchiffrage de MCR à venir par Pôle Méca. La perte s'élève approx à 9k euros. 27/02: WT toujours à l'arrêt, devis en attente 01/03: Nous avons fait le point sur le redémarrage de la machine 5, la conclusion est on redémarre avec un prélèvement d'huile et la surveillance au seuil d'alerte. | 2023-02-10 | 2023-03-01 | 9000 | dent roue LSS fissurée |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
283 | MA22 | Coupure HT | Clos | 1 | Consignation Poste HTB | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 23000 | Poste HTB |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
284 | MA24 | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure RTE HTB | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 30000 | Coupure HTB |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
286 | GDGT | O&M | Clos | 1 | Maintenance complète de la centrale - coupure du PDL pendant 3heures. | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | Maintenance Préventive PDL |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
287 | MANO | O&M | Clos | 1 | Maintenance 14 ans complète du PDL | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 0 | Maintenance préventive |  |  |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
290 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | Perte de communuication sur l'ensemble du parc de JADE à cause d'une coupure de réseau. Après le passage de Nordex sur site, nous avons retrouver la communication avec la box, mais pas avec le SCADA Nodex. Investigation en cours. | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 0 | Perte de communication |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
291 | VARA | Enviro-Acou | Clos | 4 | Campagne de mesure acoustique du 24/02 au 08/03 : chronogramme de test : 2h de marche/ 2h d'arrêt. Fin des mesures avancée au 08/03, au lieu du 14/03, suite à une limitation de puissance Enedis. [Pertes estimées avec RDL module Event Analysis : les pertes sont surestimées car les durées d'arrêt ne sont pas conforme à la réalité (problème +1h sur les alarmes Vestas sur PI)] | 2023-02-24 21:07 | 2023-03-08 | 45000 | Mesure acoustique |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
292 | ESPS | Panne mineure | Clos | 1 | Panne sur le frein du rotor, panne arrivé suite au bridage fait par RTE. | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 7200 | Rotor Brake |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
294 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT07: Fuite transformateur. Réparation effectué par EDF Service avec soudure à froid. Le niveau d'huile est insuffisant pour redémarrer le transformateur. Huile commandée et difficile à trouver. Turbine en run après remplissage de 18l d'huile par EM. La société Transfo Service a été mandaté pour intervenir sur le transformateur. Interviendra en juin. | 2023-02-05 | 2023-04-09 | 0 | transformateur |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
295 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT19: Problème de pitch. Attente conditions météo favorable pour intervention. Changement du moteur de pitch B effectué | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0 | pitch |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
298 | SOUL | Panne majeure | Clos | 1 | Coupure de communication entre les redresseurs de puissance et la carte controleur de l'onduleur (erreur 402). Nous sommes dans l'attente de pieces de rechange de la part de SMA pour le dépannage de l'onduleur 002 630HE. | 2023-02-16 | 2023-03-07 | 10000 | Onduelur n°2- 630HE |  |  |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
299 | ALVI | Panne majeure | Clos | 2 | La E3 & E5 ont été arrêtées par ice deduction le dimanche 26/02 à 9h. Vestas nous prévenu le lundi 27/02, et la levée de doute a permit de les relancer. | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 15000 | Arrêt givre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
300 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E07 : impact de foudre sur 2 pales (2 & 3), dont un de catégorie 5 -> arrêt de la machien en attendant les réparations. | 2023-02-24 | 2023-03-29 | 62000 | Impact de foudre |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
301 | JON2 | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication d'Enercon avec le Scada. Ticket en cours côté DSIN et Orange. | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 0 | Lien turbinier |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
303 | MTL1 | Enviro-Acou | Clos | 6 | Parc en stop suivant chronogramme 2h/2h suite plainte acoustique + repowering | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 50000 | X |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
304 | RIBE | Scada - Com | Clos | 5 | 06/03: Pb de Scada, les données de pro sont figées sur Sennen, ticket EZV créé n°I230306_026 13/03: pb traité | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 0 | Scada |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
305 | LEPI | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication sur LEPI depuis le 21/02. Ticket I230227_026 : récupération des données sur PI. Les données ne sont toujours pas sur Sennen : ouverture d'un ticket WeLoop | 2023-02-21 | 2023-03-13 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
306 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos | 5 | Défaut sur câble Enedis. | 2023-02-27 | 2023-03-07 | 160000 | Incident Enedis |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
307 | BARB | Panne majeure | Clos | 6 | Défaut Transfo sur PS Enedis. | 2023-02-27 | 2023-03-15 | 260000 | PS Enedis |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
308 | TAIL | Enviro-Acou | Clos | 1 | 1 jour d'arrêt du parc pour icing. | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0 | Icing |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
309 | LUC2 | Panne majeure | Clos | 1 | remplacement du ventilateur rectifire qui était HS | 2023-03-01 | 2023-03-04 | 0 | ventilateur |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
312 | ESPS | Coupure HT | Clos | 5 | Coupure Grid. Demande d'information chez Nordex. | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 9000 | GRID |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
315 | JONC | Panne majeure | Clos | 7 | Pertes de communication avec 7 SDA | 2023-03-10 17:38 | 2023-03-14 | 10000 | Lien telecom |  |  |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
316 | RAM1 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM1 WT03.Réducteur de yaw HS depuis le 10/03. Dépannage le 16/03. | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 6600 | Réducteur de yaw |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
317 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT03. Gearbox à remplacer suite a analyse vibratoir et vidéo endoscopie. Filtration externe de l'huile. La machine reste en fonctionnement. Le 20/03 devis FST et SGRE reçus, réunion avec FST prévu le 21/03. Le 27/03. Nous ne savons pas à ce jour, si le FST a des ressources pour effectuer les MCR de RAM1 WT03 et WT06. Le choix du prestataire n'est toujours pas acté. Le 03/04. L'intervention sera réalisée par le FST et est prévue sem 16 et 17. La machine reste en fonctionnement. Le 11/04. Go/Nogo prévu le 12/04. Le 17/04. Grutage prévu le 20/04. Le 02/05. La machine est restée a l'arrêt, car 2 réducteurs de yaw se sont cassés lors du démontage pour le remplacement de la gearbox. Pas de réducteur en stock. Le 09/05. La machine est toujours à l'arrêt. 2 mtoréducteurs de yaw sont à remplacer, l'alignement de la génératrice n'est pas encore fait. Le 15/05. Reste un motoréducteur de yaw à remplacer. L'alignement de la génératrice doit être fait cette semaine. Le 22/05. Alignement à faire et il reste un motoréducteur de yaw à remplacer. Pas de disponibilité des techniciens de l'antenne. Le 30/05. Problème d'alignement de la généreatrice lors du redémarrage.Le coupling a cassé. Le 05/06. Alignement en cours Le 12/06. Alignement génératrice prévue aujourd'hui Le 19/06. Alignement fait le 13/06. machine en RUN | 2023-03-06 | 2023-06-13 | 54000 | Gearbox |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
318 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT06. Le 13/03, le rapport EDC releve des vibrations importantes sur "1st PLANET BRG" de la GBX. Des limailles métaliques sont présentes sur l'aimant de la GBX. Vidéo endoscopie prévue sem 12. Le 20/03 attente de la vidéoendoscopie pour faire la demande de devis à SGRE. Le FST à fait une offre pour les 2 MCR WT03 et WT06. La machine est en fonctionnement. Le 27/03. La vidéo endoscopie à été repousée au 28/03. Le 03/04. La vidéoendoscopie a confirmé un défaut sur un roulement du planétaire cela nécessite le remplacement de la gearbox. L'intervention sera réalisée par le FST et est prévue sem 16 et 17. La machine reste en fonctionnement. Le 11/04. Réunion go/nogo prévu le 12/04. Le 17/04. Levage prévu le 26/04. Le 24/04. Installation de la grue et préparation machine prévu ce jour pour un levage le 26/04. Le 3/05. Le MCR à du être intérrompu suite à une défaillance de la grue. Reprise prévue le 3/05. Le 9/05. La machine est toujours à l'arrêt. Il reste l'alignement de la génératrice et il manque un raccord hydraulique de la pompe offline. Le 15/05. Reste un motoréducteur de yaw à remplacer. L'alignement de la génératrice doit être fait cette semaine. Le 22/05. Machine redémarrée le 17/05 | 2023-03-09 | 2023-05-17 | 18000 | Gearbox |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
321 | LBDF | O&M | Clos | 1 | Changement d'un roulement generatrice HSS. | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 17000 | Gearbox |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
323 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | Diode Statcom en défaut. Essais entre la WT02 et WT07 qui auraient les mêmes problèmes. Changement de fusibles. | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 0 | statcom |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
324 | JAVI | Enviro-Acou | Clos | 4 | Campagne de mesure acoustique du 08/03 au 25/03 : chronogramme de test : 2h de marche/ 2h d'arrêt. [Pertes estimées avec RDL module Event Analysis : les pertes sont surestimées car les durées d'arrêt ne sont pas conforme à la réalité (problème +1h sur les alarmes Vestas sur PI)] | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 121000 | Mesure acoustique |  |  |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
325 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT09: Vidange et mise à niveau huile transformateur. Problème de température de l'huile pour refaire les niveaux. L'opération a du se faire en plusieurs interventions. | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0 | Transformateur |  |  |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
326 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT16: Remplacement pcb optical master | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 0 | PCB optical master |  |  |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
327 | GRPL | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement d'un contacteur de ligne du convertisseur - retard d'approvisionnement de fusibles et du contacteur. TBS le 16/03/23 par l'équipe de maintenance. | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 13100 | Convertisseur |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
328 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 3 | E1, E6, E7 ont subit chacune deux arrêts givre cette semaine. | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 5300 | PCID |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
329 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 7 | Campagne de réception acoustique. | 2023-02-25 | 2023-03-17 | 87900 | Réception Acoustique |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
331 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Sur V4, Water pump HS. Présence journalière de Vestas pour effectuer les réparations. | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 13000 | Temp Rotor |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
332 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Sur V1, Q8 Breaker open. Intervention Vestas, turbine en run. | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 7300 | Q8 Breaker |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
333 | PDCE | Panne majeure | Clos | 1 | Machine bridée à 1MW pour préservation du slipring Slipring à changer. En attente de la part de SGRE du kit pour remplacement. | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 24800 | Slip ring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
334 | FITO | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure sur le poste. Impossible de redémarrer à distance par l'OCC. | 2023-03-16 | 45002 | 0 | poste |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
335 | RAM2 | Panne mineure | Clos | 4 | RAM2 WT02. Depuis le 13/03. 4 motoréducteurs de yaw HS. Pas de pièce en stock. Le 27/03. Les motoréducteurs sont livrés. La maintenance a des difficultés pour extraire les réducteurs HS. Le 03/04. La machine à été relançée avec 3 réducteurs sur 4 le 31/03. | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 20000 | Motoréducteur de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
336 | STUL | Panne majeure | En cours |  |  | 2023-03-20 08:56 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
337 | FECA | Panne mineure | Clos | 10 | FECA5 : Contacteurs et condensateurs HS. Remplacés, turbine redémarrée. | 2023-03-12 | 45013 | 15100 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
338 | HAB1, HAB2 | Panne mineure | Clos | 1 | Problème de capteur au niveau du transformateur ; nuit à l'arrêt pour refroidir le transformateur avant l'intervention | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 10000 | Transformateur E07 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
339 | MA22 | Coupure HT | Clos | 1 | Consignation Ligne HTB "Les Craies" + section JDP. | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 60000 | Intervention RTE |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
340 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitation de puissance Enedis à 2200kW (cause : travaux RTE) | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 41000 | Limitation de puissance Enedis à 2200kW |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
341 | MA24 | Coupure HT | Clos | 1 | Consignation ligne "les craies" + Section JDP 1.2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 36000 | Intervention RTE |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
342 | MA22 | Panne majeure | Clos | 1 | Problème Transfo HBT. Bruit anormal dans la cellule HTA et transfo. Sous traitant LMLEC ( sous traitent GDM 10 ans ) en intervention 20/03 pour identifier la source du problème. | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 26701 | Anomalie Transfo |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
343 | MA24 | Panne majeure | Clos | 1 | Anomalie transformateur. Bruit anormal cellule HTA et transformateur. LMLEC (sous traitant GDM 10 ans ) sur site 20/03 pour identifier le proclème. | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 24494 | anomalie Transfo |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
344 | BRIY | Panne majeure | Clos | 1 | 13/03: Remontée du problème de FG8 HS donc la machine ne se recouple plus au réseau par Hakim pas de pièce en spare part. contacteur installé par SGRE le 5/10/2020 son cycle est de 8231(valeur max autorisée: 50 000 cycles). A voir si la pièce est sous garantie. 20/03: Attente de livraison de la pièce, probablement pièce sera livrée dans qq jours. 27/03: pièce reçue le 20/03, remplacement le jr même WT OK | 2023-03-10 | 2023-03-20 | 10000 | FG8 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
346 | FRA1, FRA2 | Coupure HT | Clos |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 7000 | Défaut sur réseau Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
347 | CASH | Coupure HT | Clos |  | Défaut sur réseau Enedis | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 7500 | Défaut Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
350 | OUPI | Panne mineure | Clos | 1 | Pompe hydraulique hub probablement HS. Décision de mise à l'arrêt de l'éolienne en attendant l'arrêt du parc définitif le 20/03. | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 1000 | Pompe hydaulique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
353 | CHAB | Panne majeure | Clos | 1 | CHAB-WT36: Incendie le 20/03 à 06h53. Eolienne brulée et HS. Mise hors tension du reste du parc jusqu'au 23/03. Reste du parc arrêté jusqu'à accord de la DREAL pour la relance des machines. Etude de risque de chute de hauteur en cours. 2nd inspection par drone réalisée LE 27/03 afin de déterminer processus de démantèlement (vérification intégrité boucles de levage). Arrêté Prefectoral de Mise en Urgence reçu le 23/03 et réponse apportée le 24/03 (mise en place périmètre de sécurité + mise en place gardiennage). Echange avec la DREAL sur les modalités de remise en service des 25 autres éoliennes (envoie d'une première proposition de processus de redémarrage). En attente retour DREAL sur le processus de redémarrage des 25 autres éoliennes. Réunions récurentes avec la DREAL pour les conditions de redémarrage. Version 2 d'un rapport circonstancié d'accident partagé à la DREAL. Construction du dossier assurance en cours. Rédaction en cours de la première version de la RCA. Sera co-construite avec SGRE et non concluante. Site mis en sécurité le 05/05. Photos détaillées d'éléments de l'éolienne prise lors de l'opération de mise en sécurité. Opération de dépollution de la zone a été menée du 15/05 au 18/05 Etude en cours des options de démantèlement. Checklist préalables à un redémarrage en cours. Toutes les éoliennnes ont été redémarrées, au plus tard le 30/08/2023 Total des pertes de 5 019 006e (3 285 40 couvert par l'assurance). | 2023-03-20 | 2023-08-31 | 5019006 | A déterminer |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
355 | FOST | Coupure HT | Clos | 1 |  | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 5000 | Découplage |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
356 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E06 : MCR en cours de plannification pour le remplacement du roulement principal (et éventuellement la boite de vitesse aussi). | 2023-03-23 | 2023-08-16 | 102000 | Roulement principal + Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
357 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | E03: Recalibrage alim hub | 2023-03-18 | 2023-03-21 | 6000 | Alim hub |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
358 | SARA | Commissioning | Clos |  | Passage en OR3 le 31/03/2023 | 2023-03-24 17:41 | 2023-03-31 | 0 | OR3 |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
360 | TL13 | O&M | Clos | 1 | Sous performance 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | Maintenance |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
361 | LOMO | Enviro-Acou | Clos | 1 | Pertes liées à la campagne acoustique dans le cadre du projet de repowering. La campagne ne se déroule que sur un PDL. On notera que des arrêts prix négatifs survenus dans le weekend n'ont pu être dissociés de ces événements ici. | 2023-03-24 | 2023-04-05 | 51000 | Acoustique |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
364 | SOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Arrêts prix négatifs, erreur de communication entre la conduite et SCEMEA. Les turbines ont été relancées manuellement le 27/03 par Vestas. | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 39500 | Prix négatifs |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
365 | MODF | Panne mineure | Clos | 1 | Problème de pitch récurrent sur l'éolienne 06 depuis le 23/03. L'éolienne n'est pas arrêtée depuis le 23/03 mais les dépannages ne durent pas longtemps. Remplacement des cables d'alimentation allant au hub le 27/03, ce qui a résolu le problème | 2023-03-23 | 2023-04-28 | 5500 | Pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
366 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Intervention Scheneider pour TBS. Bruit suspect intérieure cellule HT, remplacement cellule effectué après consignation départ E11 en PDL. Turbine toujours à l'arrêt, remplacement relais. | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 14700 | Cellule HT |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
367 | CEFF | Panne mineure | Clos | 1 | Contacteurs HS sur l'éolienne 01, éolienne arrêtée longtemps à cause d'un problème d'approvisionnement Intervention le 28/03, pas de problème depuis | 2023-03-17 | 2023-04-28 | 9100 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
368 | OUPI | Coupure HT | Clos |  | 20/03 à 17h mise à l'arrêt définitif du parc pour démantèlement | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | Démantèlement |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
369 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | Turbine à l'arrêt pour un problème électrique, retour à la terre. | 2023-03-26 | 2023-03-28 | 0 | eolienne |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
370 | LEPI | Panne mineure | Clos | 1 | Busbar HS sur l'éolienne 04 Remplacement réalisé le 07/04, éolienne fonctionnelle | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 17100 | Busbar |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
371 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT02 et WT03 à l'arrêt : Un des tip est coincé à moitié dehors et le mécanisme de bouge pas lorsque l’on manipule | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 0 | TIP |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
373 | SOUR | Panne mineure | Clos | 2 | Opérations de soudure réalisée sur la E12 et la E16 pour réparer le frame. | 2023-03-18 | 2023-04-04 | 35000 | Frame |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
375 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM2 WT01 Le 03/04. Lors de l'astreinte du 1/04, les techniciens ont constaté que la barre de connexion de la bobine du transfo phase 3 a fondu. Un remplacement du transfo est certainement à prévoir. Le 11/04. Attente confirmation par le FST d'une possible réparation du transfo en machine. Le 17/04. La maintenance attend le matériel pour tester le transfo. Le 24/04. Matériel reçu contrôle du tranfo à effectuer. Le 2/05. Pas de personnel dispo sur l'antenne pour faire le contrôle du transfo. Le 09/05. Le contrôle électrique du transformateur à été réalisé, RAS. Le FST propose une réparation en machine de la barre de connexion par un prestataire. Le 15/05. Demande de réparation faite à Hitachi. Pas de date d'intervention pour le moment. Le 22/05. Idem Le 30/05 Idem Le 05/06. Point équipe maintenance avec le FST S23 Le 12/06.Point avec FST ce jours. Le 19/06. Attente du matériel pour faire une réparation en nacelle. Le 26/06. Commande passée attente d'une date de livraison du matériel. Le 03/07. Toujours en attente de livraison des pièces pour la réparation du transfo. Le 10/07. Pas plus d'info que la semaine précédente. Le 17/07. Livraison des pièces pour la réparation prévu S29. Le 24/07. Pièces pour réparation non reçues. Le 29/07. Idem Le 01/08. Pièces pour la réparation du transfo reçues intervention prévue cette semaine Le 11/08 . Le transformateur à été réparé le 9/08. La machine est en RUN. | 2023-04-01 | 2023-08-09 | 134000 | Transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
377 | RAM1 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM1 E2 Le 03/04. 2 motoréducters HS suite aux rafales de vent. Le 11/04. Les réducteurs n'ont toujours pas été remplacés. Le 17/04. La machine a été relancée le 12/04. | 2023-03-30 | 2023-04-12 | 13000 | Motoréducteur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
378 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitaition puissance Enendis à 5,9MW suite à des contraintes sur le réseau RTE | 2023-03-30 | 2023-04-07 | 4500 | Limitation puissance Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
379 | BAMB | Scada - Com | Clos |  | Problème de remontée de données sur Bambesch depuis le 20/03, ticket I230329_080 ouvert 11/04 : sujet toujours pas traité 17/04 : sujet toujours pas traité, il a été affecté à un ingénieur scada en vacances 24/04 : le problème vient de Gamesa, l'envoi de données hebdo n'est pas réalisé. Pas de réponse du RZ pour l'instant et "area manager" en vacances 02/05 : le RZ de SGRE a fait un ticket a son support technique. En attente du renvoi des données sur la période manquante et du rétablissement du lien automatique 09/05 : en attente d'une action du support industriel IT EDFre pour récupérer les données manquantes. Connexion rétablie au 04/05. | 2023-03-20 | 2023-05-04 | 0 | SCADA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
380 | BOUS | Panne majeure | Clos | 1 | 24/03: pb de pitch batteries WT4 vent trop fort pour intervenir 27/03: intervention pour dépanner pitch, WT tjrs à l'arrêt 28/03: remplacement pitch batterie 1, mais il faut tout remplacer par contre 13/04: redémarrage Pb d'effectif, pb de supply chain, 22 000 euros environ de pertes ( 361.8 MWh) | 2023-04-03 11:22 | 2023-04-13 | 22000 | Pitch batteries |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
381 | CASH | Panne mineure | Clos | 1 | Moteur de pitch HS, remplacement en cours | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 15000 | Moteur de pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
382 | FRA1, FRA2 | Panne mineure | Clos | 1 | Moteur de pitch HS | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 9000 | Moteur de pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
383 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | Turbine E1: Vérification huile transformateur, remplissage huile. Vérification capteur de bruit. | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0 | transformateur |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
384 | ERIZ | Scada - Com | Clos | 5 | Parc bridé à 2MW au lieu de 6MW: Suite à la demande de limitation d'Enedis à 6MW, l'ACR a limité le parc à 6MW mais l'ordre reçu est de 2MW. Vu que le contrôle du CWE dans le scada Nordex était impossible, le bridage manuel des turbines n'a pas pu être effectué. Il fallait donc revenir au bridage initial via le DEIE à 2MW en temps réel. Claim Enedis envoyé le 10/05/23 | 2023-03-30 | 2023-04-02 | 21280 | Consigne de bridage |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
386 | FECA | Panne mineure | Clos | 5 | FECA4 : contacteurs de ligne brulés. Remplacés et turbine redémarrée. | 2023-04-07 15:26 | 2023-04-14 | 7300 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
387 | CLIT | Panne mineure | Clos | 3 | E04 : plaquettes de frein arbre rapide usées. Fabrication d'un outil d'extraction specifique et remplacement des plaquettes. (la longueur de l'arrêt est liée à la fabrication de l'outil) | 2023-03-16 | 2023-05-30 | 13000 | Frein |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
388 | JON2 | Scada - Com | Clos | 1 | Multiples pertes de communication avec le lien ComIP gérant les SDA. | 2023-03-28 | 2023-04-07 | 2880 | Perte de lien satellite |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
389 | JONC | Scada - Com | Clos | 3 | La communication avec les SDA des machines 4 et 5 est très instable, les machines sont à l'arrêt jusqu'à résolution. 07/04 : Perte de comm avec la machine 3 également | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 6500 | Perte de communication |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
390 | MTAR | ICPE - APC - Non-conformité | Clos | 1 | Exercices avec le SDIS sur les turbines S4 et S5 dans le cadre des obligations répondant à l'arrété ICPE | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 0 | Exercices |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
391 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT04: Panne Isolation Faut 400V. Difficultés à trouver la panne. | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 0 | Fusibles |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
392 | LORO | Scada - Com | Clos | 1 | LORO SS01 Le 11/04. Pertes de Com avec PI sur toutes les machines de LORO. Demande d'informations à SGRE attente d'un retour. Le 17/04. La com avec PI est revenue | 2023-04-05 | 2023-04-17 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
393 | MODF | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm depuis le 04/04. Ticket I230411_036 ouvert. Fin de l'incident le 14/04. Retrofit a venir pour éviter ce genre de problèmes. | 2023-04-04 | 2023-04-14 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
397 | BRIA | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure HT enedis | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 0 | Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
398 | LORO | Enviro-Acou | Clos | 13 | Le 17/04. Début de la campagne de réception acoustique du parc de LORO. Le 24/04. Les données de vent, orientation, puissance ont été envoyées le 21/04 au cabinet Delhom pour faire un premier point sur les données acoustiques collectées dans le but de réduire au maximum la durée et les arrêts de l'étude. Le 2/05; Etude toujours en cours. Le 09/05. Le Cabinet Delhom compile les données et doit revenir vers moi pour me confirmer qu'ils ont suffisamment de données. Le 15/05. Récupération des données faites. Il manque des données de secteur Sud-Ouest de 7 à 9m/s. Pas de vent dans cette direction prévu. Le cabinet Delhom doit récupérer le matériel. Je dois voir avec le service enviro si les données sont suffisantes pour clôturer la réception accoustique. | 2023-04-17 08:55 | 2023-05-09 | 179000 | Arrêt parc |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
399 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 2 | RAM2 E2. Le 17/04. le motoréducteur qui avait été remplacé le 31/03 a cassé. Le 24/04. Le disjoncteur des moteurs tombe régulièrement les investigations sont en cours. Le 02/05. Sujet toujours en cours d'investigation. Le 09/05. Sujet toujours en cours d'investigation. Le 15/05. Sujet toujours en cours d'investigation. Le 30/05. Chaine du pendulum cassée. Cela provoque des vibrations et la casse des réducteurs de YAW. Un devis a été fait pas SGRE, attente d'une date d'intervention. Le 05/06. Relance de SGRE pour l'intervention. Attente d'une date d'intervention. Le 12/06. Intervention de SGRE prévue cette semaine pour la réparation du pendulum. Le 19/06. Intervention SGRE pour réparation du pendulum le 16/06. Machine en RUN mais pas de com. Le 26/06. Machine en RUN mais pas de com. Problème de RFC. Le 03/07. 4 dents de la courone de yaw sont partiellement cassées. investigation de la maintenance en cours. Le 17/07. Remplacement des 4 réducteurs de yaw prévu S29 Le 24/07. Les 4 réducteurs ont été remplacés, mais un bruit de craquement se fait entendre lors de la rotation de la nacelle. Le FST préconise le remplacement d'un segment de la couronne de yaw. Les pièces sont en commande. Le 29/07. Attente de livraison des pièces. Le 07/08. Attente de livraison des pièces cvommandées chez SGRE. Le 11/08. Les pièces sont reçues sauf le segment de couronne de yaw. La maintenance attend l'outil pour lever la nacelle et remplacer les plaques de glissement axiales et radiales de yaw. Demande faite par le FST à SGRE. Le 21/08, les segments de yaw sont toujours en attente de livraison de SGRE à l'antenne de l'est Le 28/08, pièces toujours en attente de livraison de SGRE à l'antenne de l'est Le 11/09, Début d'intervention en cours, mais pièces toujours en attentes de livraison de SGRE à l'antenne Meuse. Le 18/09. Pièces livrées. Attente d'un créneau de vent pour effectuer l'intervention. Le 25/09. Intervention prévue cette semaine Le 02/10. Intervention de remplacement des plaques de glissements axiales et radiales terminée. Tentative de redémarrage de la machine prévue aujourd'hui. Le segment de la couronne de yaw sera remplacé en novembre . Le 09/10. Machine redémarrée le 2/10. Intervention de remplacement du segment de la couronne de yaw à poursuivre | 2023-04-12 | 2023-10-09 | 152000 | motoréducteur yaw, Courone de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
400 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | FECA3 : Problème étrier de frein arbre rapide, vis bloquée, remplacement de l'étrier et extraction de la vis. | 2023-04-07 | 2023-04-26 | 11000 | Frein |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
401 | MODF | Panne mineure | Clos | 4 | 17/04 : Problèmes avec les slip rings des génératrices des éoliennes 1, 2, 3 et 5. Toutes les éoliennes ont été inspectées semaine 15 après la détection de ce problème sur la 01 mardi 11/04. 4 éoliennes arrêtées en attendant le remplacement des 4 slip rings 24/04 : 3/4 sliprings changées, seule l'éolienne 01 est arrêtée désormais 24/04 (quelques heures après l'entrée du WSP précédent) : toutes les sliprings ont été changées. Sujet clos. | 2023-04-12 | 2023-05-24 | 54000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
402 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Event sur la machine 7: Emergency circuit open. Remplacement relais de sécurité. | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 5400 | Circuits Elecs |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
403 | SOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de remontée donnée RDL sur SS01. Semble être identique sur PI. Plus d'accès SCADA. Ticket turbinier en cours. | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 0 | SCADA/PI |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
405 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | 4 moto-réducteur de yaw HS Ensemble des moteurs déja remplacé il y a 1 mois. RCA : absence de la bague interne du roulement de l'axe moteur sur au moins 3 des moteurs A entrainé la casse de plusieurs dents de la couronne de yaw - Intervention planifier : test par ressuage et mêler, ébavurer les dents cassées : Résultats 33 dents fissurées Machine mise à l'arrêt jusqu'à la réparation de la couronne de yaw . Intervention de réparation prévu le 22/05 05/06 : Inspection de réception de travaux Izanda 07/06: Remise en route turbine | 2023-04-01 | 2023-06-07 | 30000 | moteur yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
406 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | E1: Suite à un remplissage d'huile par la maintenance en début d'après midi, la turbine s'est mise en défaut de surpression en début de soirée. | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0 | transfo |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
408 | SACU | Panne majeure | Clos | 1 | Le roulement d'une pale de l'éolienne 21 est HS. Remplacement à programmer | 2023-04-20 11:20 | 2023-06-22 | 70000 | Roulement pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
409 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | 2 motoréducteurs de Yaw sont HS sur la WT05, elle est relancée en mode dégradé en attendant le remplacement des réducteurs. MCR retardé du au manque de ressources humaines. Remplacement des gear motors réalisé le 27/06/23. | 2023-04-11 | 2023-07-28 | 54500 | Yaw Gear Motors |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
410 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 10 | La capteur de température de la géné E9 a été remplacé car hs. | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 0 | Capteur de température géné |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
411 | POTI | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure du réseau HTA par EDF SEI pour travaux sur réseau HTB. Compensation demandée. | 2023-04-17 | 45059 | 162200 | Réseau HTB EDF SEI |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
412 | POTI | Panne majeure | En cours | 1 | Cellule HTA hs , 1,5MW (1/3 de la centrale) à l'arret. 42 semaines d'appro (février 2024). Intervention sur site de GE le 13/07/2023. Remplacement prévu en novembre par Sunzil. Notre service technique a étudié pour assister Sunzil pour le remplacmeent de la cellule: avis positif Prise de ocntcat avec GE pour faciliter les échanges avec Sunzil. GE propose une cellule à 50k€ hors MO à Sunzil: commandée par Sunzil. En attente livraison. Arret centrale depuis le 16/01 pour remplacement cellule HTA. | 2023-04-01 |  | 380000 | Cellule HTA PTR2 |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
413 | FITO | Scada - Com | Clos | 1 | Les techniciens sont intervenus pour une maintenance du poste. A leur départ le parc est resté à l'arrêt jusqu'a leur retour le lendemain suite à une perte de comm. | 2023-04-19 | 45036 | 0 | scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
417 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | E12 problème pitch C. Multiples interventions de techniciens, sans pouvoir réparer la panne. Demande Vestas plus d'information sur les problèmes rencontrés. | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 6000 | Pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
418 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Pression d'huile basse sur la E15. Multiples interventions de techniciens, sans pouvoir réparer la panne. Demande Vestas plus d'information sur les problèmes rencontrés. | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 6000 | Oil |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
419 | PDCE | Panne majeure | Clos | 1 | Erreur de convertisseur sur WT05 Slipring à remplacer. Remplacement effectué le 14/04 | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 48000 | Slipring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
420 | FREY | Panne majeure | Clos |  | Panne longue sur FREY-E5. En attente d'information de la part de Vestas. Usure, nombreux contacteurs à réparer. | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 15000 | Inverter |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
421 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | Machine à l'arrêt sur un probleme de slipring et roulement DE génératrice. Approvisionnement de pièces longues pour remise en service de l'éolienne. Dépannage et remise en service le 06/06/2023 | 2023-04-10 | 2023-06-06 | 66000 | Generatrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
424 | SACU | Panne majeure | Clos | 1 | Le roulement d'une pale de l'éolienne 6 est HS. MCR en cours | 2023-04-28 | 2023-06-22 | 70000 | Roulement pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
425 | CY12 | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement SJB, inversion des pôles lors du remplacement. Intervention extraction du fusible + "arc" électrique s'est produit, enfalemmement locale sur l'arrivée SJB. Incendie éteint avec un exctincteur. CY12-SH02-I2-S05 qui est déjà à l arrêt . CY12-SH02-I2-SJB 05 Remplacement SJB. | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 1000 | SJB |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
426 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | PEZI B9 : dent fissurée sur courrone gearbox. Limitation de l'éolienne à 2MW (pour une Pmax à 3MW) Remplacement du 3ème étage de la gearbox (MCR) effectué en semaine 32 | 2023-04-21 | 2023-08-16 | 55000 | Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
427 | MA22 | Panne majeure | Clos | 1 | Début de l’incendie sur MA22 détecté par entreprise sous-traitante sur site. Appel pompier et intervention technicien sur site. Mise hors tension onduleur 1 et 2 intervention extincteur CO2. Estimation 20 panneaux brulés | 2023-04-25 | 45041 | 16200 | Départ feu modules |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
428 | JONC | Panne majeure | Clos | 14 | Pertes de communication avec tous les SDA du parc. Problème du côté de Biodivwind. | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 5000 | Perte de com |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
429 | JONC | Panne majeure | Clos | 7 | Perte de com sur le WLAN2 du parc, les machines concernées sont mises à l'arrêt. | 2023-05-02 10:02 | 2023-05-19 | 5000 | Perte de com |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
430 | BRIA | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure Enedis : limitation à 0kW sur la période 24/04/2023 08:00 à 13:00 et coupure 25/04/2023 9 :00 au 25/04/2023 16 :00 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 10000 | Coupure HTA Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
431 | NIED | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication depuis le 25/04/23. Ticket I230502_032 ouvert. Matthieu HOLVECK suit ce sujet. 15/05 : sujet clos | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 0 | Scada |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
432 | STAU | Scada - Com | Clos |  | 28/04: perte de comm en cours | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 0 | SCADA |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
437 | LOMO | Scada - Com | Clos | 1 | 08/05 : Incident sur la ligne orange. Intervention rebootage box prévue le 9 mai. 15/05 : Reboot effectué, non suffisant. Intervention orange à venir. | 2023-05-03 | 2023-06-23 | 0 | Orange |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
438 | SOUR | Coupure HT | Clos | 2 | Une coupure réseau à conduit à recoupler les postes sources. Des incompréhensions entre OCC Vestas et Service empêchent de récupérer la fonctionnalité complète du parc. | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 20000 | Coupure Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
439 | LORO | Scada - Com | Clos | 1 | LORO SS01: Le 9/05: Perte de com avec le parc depuis le 24/04. PI NOK. Ticket ouvert chez SGRE, car il semble que les mots de passe SCADA est été changé lors d'une mise à jour du SCADA. 15/05. Investiguations coté SGRE toujours en cours. | 2023-04-26 | 2023-05-22 | 0 | SCADA |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
442 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm côté Senvion puis côté EDF. Ticket I230420_082 ouvert. Suite ticket I230420_082 : le routeur Senvion est débranché ou le cable est défaillant. Interventions Senvion les 10,12 et 15 mai. Toujours pas de comm sur le parc. 30/05 : Comm EDF récupérée le 15/05, reste à réactiver le lien côté Senvion 05/06 : sujet clos. Il s'agissait d'un problème de configuration de la box par Orange | 2023-04-27 | 45079 | 0 | Lien orange |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
443 | FREY | O&M | Clos | 2 | Réparation pales : E2 : 3 jours E6 : 5 jours | 2023-05-03 | 2023-05-11 | 10000 | Blades |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
444 | TOUC | Panne mineure | Clos | 1 | Arret centrale pour remplacement AFE. | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 3000 | AFE |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
445 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | Eolienne P15 : Roulement génératrice NDE HS, remplacé par les technciens de l'équipe de Pézilla | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 16000 | Roulement génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
446 | GAB1 | Panne majeure | Clos |  | Limitation de production suite à contrainte sur le RPT. Fin limitation : 09 novembre 2023. Demande d’indemnisation ENEDIS en cours pour avril 2023 (12,82 MWh, 5.060 €). | 2023-04-07 | 2023-11-09 | 78505 | PDL |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
451 | JADE | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication sur Jade, en attente de la DSIN. Problème d'accès au SCADA, en attente de Nordex pour vérifier les accès. | 2023-04-24 | 45077 | 0 | Perte de communcation |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
453 | GAB7 | Panne majeure | Clos |  | Limitation de production suite à contrainte sur le RPT. Fin limitation : 09 novembre 2023. En attente de CR ENEDIS pour demander l'indemnisation. Pertes : Pertes : 41 MWh, 15.681 €. | 2023-04-17 | 2023-11-09 | 15681 | PDL |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
456 | GAB4 | Panne majeure | Clos |  | Limitation de production suite à contrainte sur le RPT. Fin limitation : 09 novembre 2023. Demande d’indemnisation ENEDIS en cours pour la période avril septembre 2023 (1113 MWh, 440.428 €). | 2023-04-04 | 45239 | 440428 | PDL |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
457 | POUZ | Panne majeure | Clos | 1 | E5 :Génératrice HS - A remplacer Pas de géné dispo 12/06 : MCR planifié le 23/06 - remise en état géné EGM | 2023-05-08 | 45114 | 13000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
458 | POUZ | Panne mineure | Clos | 1 | E2 : Défaut sur système de pitch. Biellette de pitch et cranck arm à remplacer | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 7000 | Pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
459 | LANE | Panne mineure | Clos | 1 | Variateur Pitch remplacé sur la WT02 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 6000 | Pitch Drive |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
460 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT01: Problème de thrystor | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 0 | Trystor |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
461 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM2 WT04. Machine arrêtée depuis le 16/05. Le 22/05. Machine à l'arrêt, car le jeu de barre BT du transfo HTA a cassé. Une inspection transfo doit être faite. Le 30/05. Idem machine E1. Le 05/06. Point équipe maintenance avec le FST S23 Le 12/06. Point avec le FST ce jour. Le 19/06. Devis de MDWIND reçu pour le remplacement du transfo. 55250€ hors pièce. Validation du devis en cours avec Demba. Le 26.06. Devis validé. préparation du MCR en cours. Levage prévu le 5/07. Le 03/07. Opération prête. Levage prévu le 5/6 juillet. Le 10/07. Le MCR s'est bien passé la machine a été relancé le 7/07. | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 44000 | transformateur |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
463 | BARB | Effraction, vol, etc. | Clos |  | Effraction du PDL le 19/05, alarme intrusion à 17h45, parc découplé (mis en local par les auteurs) puis recouplé à 19h30. Eiffage arrive à 20h30 et constate que la porte a été forcée. Pas de dégats à l'intérieur. Porte non endommagée, intervention d'un serrurier prévue pour réparer la partie serrure. | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | Effraction |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
464 | AMEL | Panne majeure | Clos | 1 | WT 5 11/05: erreur 1102 pitch 3 22/05: WT tjrs à l'arrêt, MWh perdue 81.63 MWh dont 13 700 euros. 11/05: remote restart failed 12/05: 15y services 13/05: 15y services 15/05: 15y maintenance 20/05: try to remote restart 21/05: negative price 24/05: error of 1102 continued, Convertisseur pitch3 HS. to be replaced 25/05: replacement of converter pitch Pb of supply chain perte 17800 euros (161.5MWh) | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 17800 | pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
465 | NURL | Panne majeure | Clos | 1 | WT 5 11/05: fuite d'huile en attente de commande 15/05: oil terminé ---WT à l'arrêt--- 16/05: découvert d'un défaut de pale A (ouverture) => criticité 4-5 lors de l'inspection pales 16/05: devis Helio Pales 14 167 euros a été validé pour travaux urgents démarrage de réparation lundi 22/05. pertes estimées à 54.70 MWh 5300 euros 25/05: travaux terminées, WT redémarré 12000 euros de pertes (116.5 WMh) | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 12000 | pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
466 | RIBE | Scada - Com | Clos | 5 | 16/05: perte de comm sur Sennen 22/05: le ticket est ouvert dans Easyvid I230522_054 Prblem traité, les doonnées sont revenues qu'à partir du 17 entre le 15 et 16/05=> données perdues | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0 | Communication |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
467 | PAAN | Panne mineure | Clos | 1 | Alarme d'origne: FM5055 SIS Pit Test required OpC PreAlarm : L'alarme est générée lorsque l'état du test de Pitch est "non réussi". L'alarme est automatiquement réinitialisée lorsque l'état est "Test réussi". | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 5500 | System de lubrification automatique du pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
468 | BDBS | Scada - Com | Clos | 2 | S01 & S02 : Perte de communication sur le deuxième PDL de BDBS le 13/05. Découverte d'un découplage le 16/05, et recouplage du second PDL. Vestas n'a pu envoyer une équipe que le lendemain pour relancer les machines. | 2023-05-13 | 45063 | 6000 | Perte de communication à cause d'un découplage |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
470 | LANE | Panne majeure | Clos | 1 | Alimentation 400V en court circuit sur la WT01, remplacée le 16/05/23. | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 5600 | Alimentation 400V |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
471 | PAMP | O&M | Clos |  | Remplacement module Phoenix, relais Phoenix et câble balluff WS251G8C G90 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 5600 | Cable balluff WS251G8C G90 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
472 | CONI | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation du poste entre 8h-17h à 8.3MW | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0 | Poste |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
473 | FITO | Coupure HT | Clos | 1 | Prix négatif | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | poste |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
474 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT07: Niveau huile bas | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 0 | transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
475 | BARB | Coupure HT | Clos |  | Travaux sur PS Enedis du 22/05 au 25/05. | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 25000 | Travaux PS Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
476 | RAM2 | Panne mineure | Clos | 1 | Eolienne 13 le 25/05 Le 30/05. Slipring et portes charbons de la génératrice HS; Intervention prévu début de semaine. Le 05/06. Remplacement du slipring terminé. | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 11000 | génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
477 | PEZI | Panne majeure | Clos |  | Le 25/05/2023 à ~6h44, le transformateur TR611 a déclenché. L'équipe de techniciens a identifié 3 départs en défauts, à 3 endroits différents. Il est probable que la foudre ait touché le transfo, et qu'ensuite le courant se soit évacué par 3 points "faibles" : une tête de cable, une boite de jonction entre cable, ... 2 des 3 défauts sont localisés : tête de cable HS dans C4 et défaut sur cable enterré entre le poste HTB et B8. - Têtes de cable C4 : réparées le 31/05 - Défaut entre le poste HTB et B8 : localisée sous une voie communale. Demande faite à la mairie de Baixas pour un arrété d'interdicition de circulation et travaux de réparation commandés. Le défaut était situé au niveau d'une boite de jonction, la réparation du cable a été faite le 08/06/23 et les éoliennes C1, P4, P5, P6, P9 ont été relancées. - 3 éme défaut localisé sous une route communale. Réparation effectuée le 23/06/2023 par l'entreprise Madine Electroservice. | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 207000 | Foudre |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
478 | JONC | Panne majeure | Clos | 14 | La connexion VPN entre BIodivwind et EDF R n'est plus fonctionnelle. Conformément à l'APC, toutes les machines de Mas de Naï sont arrêtées en journée. La DSIN a réalisé des points avec Biodivwind les 24 et 25 mai pour résoudre le problème. Aucune solution n'a encore été trouvée. 19/06/2023 : la communication a été récupérée sur machines, les 6 autres restent à l'arrêt | 2023-05-30 10:18 | 2023-06-27 | 9900 | Perte de connexion VPN |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
479 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 1 | Perte de com avec la centrale: cable Orange coupé; en attente intervention. La centrale fonctionne mais production pas optimisée. | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | Cable Orange |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
480 | POTI | Panne majeure | Clos | 1 | PTR3 à l'arret suite Déclenchement sur défaut pression gaz. | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 10000 | Transformateur PTR3 |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
483 | STMB | Panne mineure | Clos | 3 | Remplacement disjoncteur Q8 et contacteurs K536D et K537 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 10600 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
484 | VANA | Panne mineure | Clos | 10 | VANA SS01 31/05. Une tête de cable sur l'arrivée de la machine E4 était fortement dégradée. SETIA à remplacé 3 têtes le 2/06 pour pouvoir redémarrer le parc. Ils remplaceront les 3 dernières têtes le 8/06. Le 12/06. Intervention terminée | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 4000 | tête de câble HTA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
485 | LOPV | Panne majeure | Clos | 1 | Découplage le 03/06 à 18h30. Intervention le 05/06 au matin. Recouplé à 10h30 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 5000 | Foudre |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
486 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Prix négatifs les 27/05 et 2805. Arrêt à distance réussi, redémarrage à distance raté. Envoi d'une équipe Senvion sur place pour rédémarrer les machines le 30/05. Pertes calculées via la courbe de puissance théorique en ométant les périodes de prix négatif. 01/02 : Test arrêt/marche à succès réalisé par Yoann Charpentier, du SCADA. Information passée à l'OCC | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 24400 | SCADA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
487 | GOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Perte de communication sur la turbine 6 du côté turbinier. Un arrêt n'a ainsi pas été détecté par leur supervision. Communication rétablie et panne solutionnée. La communication avait été coupée suite à un changement d'adresse IP non notifié. | 2023-05-23 | 2023-06-01 | 11000 | Communication |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
489 | TLGR | Panne mineure | Clos | 1 | Panne sur E03. Identification comme UPS en défaut. Nouvelle panne à la suite du remplacement + No COM. Nouvelle identification de la panne en cours (05/06). | 2023-06-28 | 2023-06-08 | 13000 | UPS |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
490 | BARB | Coupure HT | Clos | 1 | Défaut sur réseau Enedis. Le DEIE n'est plus accessible. Intervention Eiffage pour rénclencher le poste. | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 0 | defaut DEIE |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
491 | FREY | Scada - Com | Clos | 5 | Plus de com avec le parc depuis 04/06 à 6h20. Conduite OMEXOM affirme que tous les départs sont fermés. En attente intervention Vestas. Vestas indique un pb de com orange. Ticket créé sur EV pour signalHorn pour checker la communication. En parallèle, demande d'inter à Omexom avec Orange. Fait le vendredi 9/06 à 9h30. Technicien souligne plusieurs coupures de lignes : intervention samedi 10/06 avec camion nacelle. Lundi 12/06 : com toujours pas revenue. Orange indique un problème complexe à régler : 1km de ligne foudroyée. Demande de back up 4g faite. Lundi 19/06 : En attendant, discussion avec DSIN sur pourquoi le lien turbinier ne passe pas sur com sat comme prévu. Attente passage Vestas Jeudi sur le parc. Sur EVELER : au moins 4 machines en run. Com revenue le 20/06. | 2023-06-05 17:10 | 2023-06-20 | 0 | Com |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
493 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | WT03 en arrêt à cause d'un problème de batterie de pitch. Retard d'approvisionnement. | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 10100 | Batterie |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
494 | STFR1 | Panne mineure | Clos | 1 | Installation climatiseur dans le PTR2. | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 8000 | PTR2 |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
495 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S04: Exchange PCB motor control (problème sur moteur de yaw) | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 0 | Moteur de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
496 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Des prix négatifs ont été effectués les 3 et 04/06. Tout est ok. | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 0 | Prix negatif |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
497 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | COUR E3. Défaut d'orientation des pales. Probablement un moteur en défaut. Le 19/06. Remplacement des batteries de pitch. Machine en RUN | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 7000 | Moteur de pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
499 | SOUR | Coupure HT | Clos | 1 | Conduites Vestas, OCC, et ACR refutent toute implication dans la délivrance d'un signal de coupure. Le DEIE en délivre pourtant un, TBS. Redémarrage. Pas d'origine de la cause trouvée. | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 17000 | DEIE |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
500 | LUCO | Scada - Com | Clos | 1 | Communication top bottom box HS | 2023-06-12 10:38 | 2023-06-28 | 0 | Scada |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
501 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | RIOL 1: 5 goujons cassé sur une même pale - machine mise à l'arrêt 12/06 : Attente retour Izenda pour intervention 05/07 : retour Izenda , échec extraction de 2 goujons ; machine reste à l'arrêt 16/08 : Décision prise de décendre la pale en mutualisant l'utilisation de la grue prévue pour le MCR sur E3 21/08: pas de dispo pour faire l'inter, plan d'action alternatif à l'étude 01/09 : Machine redémarrer après validation du protocole de relance, 1 inspection/ mois | 2023-06-12 10:43 | 2023-09-01 | 36000 | Pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
502 | RIOL | Panne mineure | Clos | 1 | Riols E4 : 1 moteur de yaw retrouvé ouvert en deux Machine remise en RUN sur 3 moteurs le 13/06 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 1000 | Yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
504 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos |  | Défaut sur boite de jonction de FRA (3WTG) + 1 découplage la journée du 08/06 pour travaux sur PS Enedis | 2023-06-04 | 2023-06-08 | 6000 | Défaut sur boite de jonction |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
505 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm sur wonder. La conduite a encore accès. Arrêt prix négatifs fonctionnel le 11/06. Accès conduite ok le 12/06. Ticket I230612_072 ouvert. 16/06 : Sujet clos. | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 0 | Scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
506 | PDCE | Panne majeure | Clos | 2 | Remplacement de l'encoder générateur et l'encoder balancing. Attente de la pièce encoder générateur pendant 2 jours. | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 5100 | encoder générateur; encoder balancing |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
509 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S03: Changement d'un fusible | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 0 | transformateur |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
512 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT09: Arrêt pendant 17h. Cut in overspeed | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0 | Generateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
513 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Beaucoup de tests, de changements de pièces, mais l'origine de la panne n'est pas encore connue. | 2023-06-11 | 2023-06-20 | 5000 | Unknown |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
514 | PLAT | Scada - Com | Clos | 3 | Perte de communication sur SCADA niveau 2 - Wonder. After doiong a ticket to wnder we received their feeback: Nordex has replaced all existing certificates (long) before their expiration without prior notice last Wednesday. On Thursday, wonder have tried to fix that issue (which affected all Nordex sites wonder clients), but still there was no announcement on the WASP portal nor an updated certificate available for download. The certificate was released on Sunday and Nordex was able to download and implement them on tuesday morning. | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0 | Possiblement adresse IP du parc |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
515 | MAG1, MAG3 | Scada - Com | Clos | 4 | Perte de communication sur SCADA niveau 2 - Wonder. After doiong a ticket to wnder we received their feeback: Nordex has replaced all existing certificates (long) before their expiration without prior notice last Wednesday. On Thursday, wonder have tried to fix that issue (which affected all Nordex sites wonder clients), but still there was no announcement on the WASP portal nor an updated certificate available for download. The certificate was released on Sunday and Nordex was able to download and implement them on tuesday morning. | 2023-06-15 | 45097 | 0 | Possiblement l'adresse IP du parc |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
519 | JON2 | Scada - Com | Clos | 1 | Le parc est resté arrêté une semaine suite à une erreur dans la relance des éoliennes après l'épisode de prix négatifs. | 2023-06-11 | 45095 | 3300 | Gestion prix négatifs |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
520 | COUR | Scada - Com | Clos | 1 | COUR E5. Le 26/06. Perte de com depuis le 19/06. Intervention prévu le 26/06. Le 07/07. Carte convertisseur HS programation de la nouvelle carte prévu aujourd'hui. | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 14000 | convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
521 | COUR | Scada - Com | Clos | 1 | COUR E1. Le 26/06. Perte de com depuis le 23/06. Intervention prévu le 26/06. Le 03/07. La com est revenu avec PI mais toujours pas dans Sennen. Le 17/07. Idem Le 24/07. Idem Com revenue le 1/08. données manquantes dans SENNEN | 2023-06-23 | 2023-08-01 | 2000 | com |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
522 | SABL | Panne mineure | Clos | 1 | Arbre rapide de la gearbox HS. Arrêt préventif de l'éolienne en attente de la pièce de remplacement. Pièce reçue et remplacée, machine repartie | 2023-06-23 | 2023-07-13 | 13000 | Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
523 | MANO | Panne majeure | En cours |  |  | 2023-06-26 09:47 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
524 | LANE | Panne majeure | Clos | 1 | WT03- Converter error - supply delay - 1 st load self OS, 2nd self TRANSFO.MR D85 400V/690V changed Turbine restarted on the 4th of July | 2023-06-07 | 45111 | 12100 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
525 | TAIL | Coupure HT | Clos | 9 | Coupure sur la ligne HTB, Perte de communication. Intervention des techniciens pour recoupler le poste après autorisation RTE | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Transformateur |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
526 | MTAR | Coupure HT | Clos | 24 | Coupure sur la ligne HTB, Perte de communication. Intervention des techniciens pour recoupler le poste après autorisation RTE | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | Transformateur |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
527 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02 à l'arrêt pendant 11H. | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | hydraulic pressure |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
528 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Prix négatif | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 0 | Alerte agregio |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
530 | TAIL | Visite mairie | Clos | 0 | Rencontre de tous les maires des communes attenant au projet ainsi que le présindet de la communauté de communes en collaboration avec les équipes du dev. | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | N/A |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
531 | SOUR | Panne majeure | Clos | 1 | Génératrice HS sur la E1. MCR effectué le 3/07. | 2023-06-11 | 2023-07-07 | 20000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
532 | JON2 | Panne mineure | Clos | 1 | Un défaut sur la carte d'entrée/sortie dédiée au DTbird a loqué la machine sur un arrêt. Dépannage Enercon ok; Discussion pour attribuer l'indisponibilité à Enercon. | 2023-06-18 | 2023-06-28 | 3000 | Carte I/O DTbird |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
533 | QVA3 | Panne mineure | Clos | 1 | QVA3 WT11. Le 03/07. Un accumulateur s'est décroché dans le hub ce qui a provoqué la dégradation de nombreux composants ainsi qu'une fuite d'huile hydraulique importante. Le kit antipollution a été installé, car de l'huile a coulé sur la tour sur 20 m en partant du sol. Il ne semble pas y avoir d'huile dans la terre, mais j'attends la confirmation de SGRE. Le 10/07. Les éléments HS dans le HUB ont été remplacés. La machine a redémarré le 7/07. | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 5000 | HUB |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
534 | GOUR | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation 0kW transformée en coupure. | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 14200 | Coupure Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
536 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement du Phase Module du convertisseur sur WT04 | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 8900 | Phase module |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
537 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Negative price | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | Negative price |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
538 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT08: G1 feedback missing. Energie maintenance n'a pas encore trouvé la cause de la faute. (faute récurrente) | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 0 | capteur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
539 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: Problme de pression d'huile sur le frein. | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 0 | Brake |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
541 | CARN | Panne majeure | Clos | 1 | Disjoncteur du PDL1 HS. Remplacement bobine prévu le 19/07/2023. | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 180000 | Disjoncteur |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
542 | STSI | Coupure HT | Clos | 1 | Le parc est limité à 1600 kW depuis le 26/06/2023 par Enedis pour des traveaux sur le réseau jusqu'à la fin du démetèlement du parc (fin aout). Consignation du parc le 01/07/2023 pour le démantèlement. | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 0 | Limitation réseau |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
543 | CLAM | Panne majeure | Clos | 1 | E01 : Problème de pitch. Le chargeur des batteries de pitch a été changé. + perte de comm | 2023-06-29 | 2023-07-09 | 5000 | Problème de pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
544 | LORO | Scada - Com | Clos |  | Le 10/07. Plus de données dans SENNEN depuis le 06/07. PI OK | 2023-07-06 | 2023-07-17 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
553 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | WT09: Faute low power inverter. Remplacement d’une PCB dans une des Power Cabinet Bridage de la turbine par Enercon suite à ce problème pendant quelques jours. Bridage levé le 07/07/23 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 0 | Inverter |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
554 | CONI | Coupure HT | Clos | 4 | Coupure ENEDIS | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | grid |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
555 | TLGR | Coupure HT | Clos | 1 | Découplage réseau par Enedis. Travaux poste source RTE. Estimations pertes avec P90 ventilé sur le mois de Juin. | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 31300 | Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
556 | LUC2 | Coupure HT | Clos | 5 | Coupure ENEDIS | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0 | grid |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
557 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Negative Price | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 0 | Negative Price |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
560 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | WT07: 16h d'arret suite à un défaut de terre. reset maintenance OK | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0 | Earth fault |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
561 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Negative Price | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 0 | AGREGIO |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
562 | TAIL | ICPE - APC - Non-conformité | Clos | 9 | Inspection ICPE: Reserve d'eau pompiers avec niveau à la moitié. Demande d'informations complémentaires sur SDA. En attente de réception du rapport. | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | ICPE |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
564 | TLGR | Scada - Com | Clos | 1 | Boitier PI HS. Long délai de dépannage. | 2023-07-01 | 2023-08-21 | 0 | PI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
565 | GAR1 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication côté turbinier. Orange a résilié notre abonnement. Cependant le compte client était mal onboardé depuis achat futuren. Nous avons donc été simplement coupé sur la solution en place. Des opérations de rajout de fibre sont prévues et la communication devrait être récupérée le 27/10. Echec de l'opération, nouvelle opération à planifier. Réalisé avec succès le 13/11. | 2023-07-12 | 2023-11-13 | 0 | FAI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
566 | BOUS | Panne majeure | Clos | 1 | 10/07: intervention TBS sans succès | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | Main switch error |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
567 | CARN | Scada - Com | Clos |  | Perte de com | 2023-07-08 | 2023-07-19 | 0 | Com |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
569 | PAAN | Scada - Com | Clos | 6 | Perte de communication entre le serveur du SCADA turbinier (Nordex) et le boitier PI. Etat d'operation des machines inconnu. Un mail de demande de support a été envoyé à Nordex. Nous attendons une disponibilité de l'equipe technique automatisme pour coordoner une intervention à distance avec Nordex. Numero de ticket: PAAN WT00 - I230711_082 - serveur SCADA Nordex injoignable - intervention | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
572 | CEFF | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur CEFF. Ticket n°I230711_065 créé. Quelques données remontées par intermitence mais communication non fonctionnelle ce jour. | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 0 | SCADA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
573 | LEPI | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur LEPI. Ticket n°I230711_047 créé. Quelques données remontées par intermitence mais communication non fonctionnelle ce jour. | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 0 | SCADA |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
574 | NURL | Panne majeure | Clos |  | 17/07: aucune donnée remonte dans Sennen, ticket EZV créé : I230717_047 24/07: ticket clôturé, données remontées | 2023-07-17 10:52 | 2023-07-24 | 0 | Scada |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
575 | STEN | Scada - Com | Clos | 1 | No communication with the parc data can't be retrieved. The parc produced. VARHD correction without effect, SCADA restart without effect, SCADA starts and stops. Escalation N2SCADA. | 2023-05-26 | 2023-06-07 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
576 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Bade lock | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 5000 | Pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
577 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitation Enedis à 2600kW (pour une Pmax à 8,8MW) pour contrainte RTE du 03/07 au 01/09/23 | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 73700 | Limitation Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
580 | JAVI | Enviro-Acou | Clos |  | Campagne de mesure acoustique estivale | 2023-07-10 | 2023-07-26 | 30000 | Acoustique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
581 | SAUV | O&M | Clos | 1 | MCR sur la E2 : remplacement blade bearing par Vestas | 2023-07-12 | 2023-07-25 | 15000 | MCR |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
582 | PLAT | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur Wonder. En cours de reparation. | 2023-07-05 | 2023-07-21 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
584 | JONC | Coupure HT | Clos | 1 | Travaux Enedis sur poste source. Coupure programmée qui fera l'objet d'un dédommagement Enedis (montant à calculer). Les travaux, initiallement prévus jusqu'au 23/07, ont été prolongés jusqu'au 28/07. Les travaux ont prix fin le 8/07 à 12h32. Durée totale : 721.5 heures | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 153700 | Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
585 | CHAG | Panne majeure | Clos | 1 |  | 2023-07-17 13:50 | 2023-09-01 | 56000 | Dégagement gazeux |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
586 | TOU2 | Panne majeure | Clos | 1 | 6 baterries hs-> 6 racks hs-> 300kW manquant | 2023-06-28 | 2023-07-21 | 0 | stockage batterie |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
587 | TRAY | Panne majeure | Clos | 1 | Machine E4, reparation definitive de pale. | 2023-07-04 | 2023-08-16 | 37000 | Blade damage |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
588 | CLAN | Scada - Com | Clos | 2 | Pas de donnée sur PI. PDCC sur le coup. | 2023-07-09 | 2023-07-25 | 0 | PI |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
589 | JON2 | Scada - Com | Clos | 7 | Lien Com-Ip hors service depuis le 19/07 après-midi. Les SDA étant injoignables, tout le parc est mis à l'arrêt en journée. | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 8100 | Perte de com |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
590 | BOUS | Panne majeure | Clos | 1 | 17/07: Début de réparation pales | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 0 | Pales |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
591 | LOMO | Panne majeure | Clos | 1 | Fin arrêt prix négatifs non réussi. | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 3000 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
592 | TAIL | O&M | Clos | 1 | coupure RTE à notre demande pour SCDEM remplcement coffret sectionneur de ligne | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 0 | Controle commande |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
593 | SOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Pas de remise en run après fin d'arrêts prix négatifs sur le PDL2 Houdelaincourt. | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 10000 | SCADA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
594 | MACH | Panne mineure | Clos | 1 | Machine E2, pale foudroyée. Dégats pas très importants, la machine tourne à présent. Réparation realisée le 07- 08/08/2023. Pertes < 5000. | 2023-07-27 | 2023-08-08 | 0 | Blades |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
595 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT07: TIP cable Broken. Wind conditions not OK | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 0 | Tip cable |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
597 | CASH | H&S | Clos | 3 | Arrêt de 3 éoliennes du 14/08 au 18/07 pour rave-party | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 5000 | Rave-party |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
598 | CORS | Panne mineure | Clos | 1 | E3 : 1 moteur de yaw HS pièce en attente de réception , réception prévu le 08/08 -Enercon ne dispose pas du matérirel pour extraire le moteur , relance auprès d'Enercon pour action corrective. -18/09 arrivé matériel et équipe Enercon en Corse -21/09 remplacement des 4 yaw gear , bobine frien HS au redémarrage. -25/09 réception de la bobine , remplacement planifier 26/09 | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 9000 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
599 | LUCO | Panne mineure | Clos | 1 | LUCO E7 : commande pièce le 03/07 P01861 : MOD.ANTISUR.PHOEN.CONT.CT10-1 réceptionnée le 21/07 | 2023-06-30 | 45139 | 30000 | électrique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
600 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | Riols E3 : Gearbox fissurée MCR S35 Garbox + main bearing Commisionning machine S37 suite souci sur pompe de filtration Dent gearbox retrouvé dans circuit de filtration. Remplacement et netoyage système de refroidissement | 2023-06-22 | 2023-09-21 | 40000 | Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
601 | BVER | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | Un groupe de personnes s'est introduit dans la machine E05 pour réaliser des sauts de base jump. Les vidéos ont été postées sur Instagram : https://www.instagram.com/reel/CutwlRqMgTQ/ Un dépôt de plainte est en cours. | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 0 | Effraction E05 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
602 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | Riols E2 : les 3 moteurs de yaw HS le 30/06 -RCA en cours avant décision si redémarrage - 1 frein moteur retrouvé bloqué - décision de redémarrage avec DDbox en capacité d'arrêter la machine installé (installation prévu S35/36) | 2023-07-24 15:23 | 2023-09-05 | 23500 | Yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
606 | SAMI | Panne mineure | Clos | 1 | Slipring génératrice HS | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 40000 | Slipring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
607 | BDBS | Coupure HT | Clos | 8 | L'ensemble des éoliennes du PDL Nord (8 machines) ont été arrêtées pour soucis de couplage au réseau (soucis de phases). Le parc a été recouplé le vendredi 21/07 à 20h, mais les éoliennes ne sont pas reparties. | 2023-07-21 | 45131 | 27000 | Problème de recouplage réseau |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
608 | MA24 | Panne mineure | Clos | 1 | Problème MA24 SH01 I1. Explosion d'un composant d'un des trois power stack. L'onduleur a donc été mis à l'arret. An attente du remplacement du composant par GSO France Sunny Central. | 2023-07-28 | 2023-08-03 | 0 | Explosion composant |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
609 | TL13 | Panne mineure | Clos | 1 | Panne TL13-SH0-I1 onduleur à l'arrêt. Pièce "power stack HS". Composant de l'onduleur SMA. SMA doit intervenir pour le remplacement. | 2023-07-07 | 2023-07-13 | 0 | Power Stack HS |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
611 | SOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication SOUR 2 Houdelaincourt. | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 0 | Unkown |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
612 | PLOS | Coupure HT | Clos |  | Coupure Enedis pour travaux le 27/07 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 5000 | Coupure Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
613 | JONC | Scada - Com | Clos | 1 | L'odre de fin de consigne P0 a été transmis par Enedis le 28/07 à 12h48 et a bien été reçu par l'automate poste. Cependant l'odre n'est pas parvenu au Scada et les machines sont restées à l'arrêt. 07/08 : L'ACR Enedis a relancé une séquence de recouplage réseau mais cela n'a pas résolu le soucis. 08/08 : L'équipe Scada EDF travaille sur le sujet 09/08 : Le problème semble situé côté Scada Gamesa, mais leur conduite n'a pas la main pour changer les limitations de puissance 10/08 : Le support Scada Gamesa travaille sur le sujet 11/08 : Le support Gamesa ne peut pas résoudre le problème à distance car le lien turibnier géré par EDF est hors-service depuis 60 jours 16/08 : Gamesa a pu déployer une nouvelles connexion sur place en back-up afin de relancer les machines. La consigne P0 a été levée | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 13500 | Scada - DEIE |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
614 | STFR1 | Panne majeure | Clos | 1 | Le pont de diodes de l'onduleur n°3 du PTR2 est hs. A remplacer 18k€. Pièces commandées chez Siemens et remplacée le 15/09/2023. | 2023-07-26 | 2023-09-15 | 20000 | onduleur3 PTR2 |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
616 | VANA | Panne mineure | Clos | 1 | VANA E3. Cardan de la machine HS. SGRE attend la pièce et devait intervenir semaine 32. Machine redémarrée le 08/08 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 1500 | Cardan machine |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
617 | ANPA | Coupure HT | Clos | 1 | Enedis a découplé le parc suite à un accident de la route ayant impacté une ligne HT. Le parc n'a pas pu être recouplé à distance suite à des problèmes d'UPS ayant engendré une perte de com avec le PDL. | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 3300 | Coupure Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
618 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 E2. Le 07/08. 3 motoréducteurs de yaw ont cassé suit au fort vent. Les pièces sont en attentes de livraison. Intervention prévue S33. Le 11/08. les motoréducteurs sont en cours de remplacement. La machine devrait redémarrée aujourd'hui. | 2023-08-02 | 2023-08-21 | 12000 | Motoréducteur de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
619 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 E6. Le 7/08. Le coupling de la génératrice a cassé suite aux rafales de vent. La maintenance attent les pièces du coupling et l'aligneur laser. Intervention prévue S33. Le 11/08. Les pièces du coupling sont reçues la maintenance attend l'aligneur laser pour effectuer le remplacement Le 18/08: coupling remplacé, turbine en run | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 8800 | coupling géné |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
620 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: 2 jours d'arrêt pour un problème sur la pression d'huile des freins. Remplissage ok. Check effectué le 5/08 après un second arrêt. Cela semble résolu. | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 0 | Brake pads |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
622 | SOUR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Nettoyage de la E12 qui avait subit une fuite d'huile il y a quelques mois. Travaux sur 4 jours, puis oubli de redémarrage de la machine en quittant le site par les prestataires de Vestas. Remise en run suite remarque CAGA. | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 17500 | Huile mât. |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
623 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S04: Fusible transformateur changé. | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 0 | fusible transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
624 | GAR1 | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation 0kW, pour cause travaux poste source. | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 10719 | ENEDIS |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
625 | CDBO | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication avec ND02. | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 0 | unknown |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
626 | GAR2 | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation 0kW pour travaux poste source. | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 10086 | Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
630 | STRO | O&M | Clos | 23 | Démantèlement effectué, remise en état du terrain réalisée, fin des opérations. Inspection DEAL réalisée S37. | 2023-06-19 | 2023-10-09 | 0 | Fin exploitation |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
631 | CASH | H&S | Clos |  | Arrêt du parc pour rave-party depuis le 05/08/2023, redémarré le 08/08. | 2023-08-05 | 45146 | 25000 | Rave-party |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
632 | PDCE | Panne majeure | Clos | 1 | Erreur du convertisseur de fréquence. Support encodeur génératrice sera à remplacer. | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 5400 | Convertisseur de puissance |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
633 | CONI | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure réseau coté ENEDIS. Réparation sur leur ligne effectuée. | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 0 | GRID |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
634 | MTAR | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm sur la ligne dédiée à Enercon. Supervision impossible par le turbinier. Back up assuré par OCC. | 2023-08-04 | 2023-10-01 | 0 | Orange |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
635 | TAIL | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm sur la ligne dédiée à Enercon. Supervision impossible par le turbinier. Back up assuré par OCC. | 2023-08-04 | 2023-10-01 | 0 | Orange |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
636 | LUC2 | Panne mineure | Clos | 1 | WT03: Climatisation en défaut. Reset NOK. Intervention sur site nécessaire | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 1900 | climatisation |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
638 | LANE | Panne mineure | Clos | 1 | LANE WT01 en arrêt le vendredi+weekend et redemarrée le lundi après le TBS et Rest TU masterpact. | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 6400 | Alarme Frequency converter error |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
639 | JONC | Scada - Com | Clos | 14 | Perte de communication sur tous les SDA du parc, les machines restent à l'arrêt jusqu'à résolution. Cela vient d'un souci au niveau du VPN entre EDF et Biodiv-Wind, bloquant la communication avec tous les SDA Safewind du porte-feuille. 03/08 : Le problème au niveau du VPN est résolu 03/08 : Un nouveau problème spécifique à Joncels est apparu, les machines restent à l'arrêt. 07/08 : Problème résolu la veille, les machines sont relancées | 2023-07-28 | 2023-08-06 | 95300 | Lien telecom |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
640 | CDBO | Enviro-Acou | Clos | 1 | Mortalité de noctule avérée sur site. | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 | Turbine |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
641 | RIBE | Panne majeure | Clos | 0 | 23/07: aucune donnée de production est remontée dans Sennen. Seuls les alarmes qui remontent. x/08: un ticket a été ouvert à Sennen 16/08: un autre ticket a été ouvert chez Scada team n° I230816_030 29/09: ok | 2023-07-23 | 2023-08-29 | 0 | Scada |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
642 | SERY | Panne majeure | Clos | 0 | 05/08: données de prod n'est remontée dans Sennen 16/08: ticket ouvert n° I23081_037 | 2023-08-05 | 2023-08-19 | 0 | Scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
643 | FRA1, FRA2 | Coupure HT | Clos |  | Défaut sur réseau Enedis | 2023-08-08 | 2023-08-12 | 24000 | Défaut réseau Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
644 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos | 1 | Lors du recouplage d'Enedis le 12/08 (coupure d'Enedis du 08/08 au 12/08), une boite de jonction de FRA2 a cramé (impact sur 3 éoliennes). Réparation en cours. 24/08 : la boîte de jonction est réparée, le parc est remis en production | 2023-08-12 | 2023-08-24 | 27000 | Boite de jonction réseau HTA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
645 | ERIZ | Scada - Com | Clos |  | 17/08: Plus de données de prod remontées dans Sennen. 21/08: Ticket pdcc ouvert I230821_036 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 0 | Scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
646 | LEPI | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication du parc entier avec PI. Ticket n°I230727_031 ouvert. Perte de communication spécifique à LEPI-05. Etant donné que la DSIN ne fait pas la différence entre les deux sujets, les tickets I230823_052 puis I231009_018 ont été ouverts pour que les deux sujets soient pris en compte. S36 : Relance de Mourad Mriss (sur teams), qui a le ticket. Demande d'intervention faite. Comm NOK S37 : aucune avancée, relance S38 : aucune avancée, relance S39 : aucune avancée, relance S40 : Nouvelle demande d'intervention de Mourad Mriss, cette fois par mail et je suis en copie, intervention à venir S41 : départ de M. Mriss, transfert du sujet à Nicolas Olmicia, demande d'intervention officielle à venir. S42 : diagnostic pour LEPI-05 : problème au niveau du switch. Matériel envoyé à la DI. En attente d'un envoi de matériel neuf. Diagnostic sur LEPI-parc de la part de N.O. : "je pense que c'est lié à LEPI-05". Aucune action. S43 : résolution du problème sur LEPI-parc et dépannage côté Sennen. Problème sur LEPI-05 toujours en cours, les deux problèmes n'étant pas liés. explication du problème sur LEPI-parc : la mise à jour des firewall avait été faite durant l'été, sans integrer cela dans la configuration sur LEPI. S44 : sujet clos. Il s'agissait d'un problème de cable fibre entre E3 et E4. Le changement de switch n'a pas eu d'impact. | 2023-07-27 | 45229 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
647 | CY12 | Panne majeure | Clos | 1 | Problème constaté sur les onduleurs I1 et I2 du Shelter 3. Tensions mesurés entre phases et terre au niveau du TGBT 1 et 2 laisse à penser problème du transformateur. Concertation avec DEPAN’TRANSFO le 04/08 pour un avis technique et mis à l’arrêt du transformateur. Commande d’un nouveau transformateur disponible dans le stock EDF Services pour remplacement le 28/08. Planification d’envoi du transformateur défaillant à MATELEC pour réparation. Perte totale estimée à 60 000 € ( matériel et perte de production jusqu'au remplacement). Remplacement du transfo HTA en cours ce lundi 28/08/2023. Remise en service de la tranche le vendredi 08/09 | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 60000 | Problème transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
648 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm impactant la capacité d'arrêter le parc à distance. Tickets n°I230821_040 et n°I230804_058 ouverts. Comm récupérée le 27/08 autour de 10h sans action particulière. Ticket clos | 2023-07-30 | 2023-08-27 | 0 | scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
650 | FREY | Scada - Com | Clos |  | Perte de com. DSIN ne sait pas d'où ça vient. En attente de réponse de leur part. En attente visite sur parc. | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 15000 | Com |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
651 | JADE | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication. DSIN sur le sujet. | 2023-06-28 | 45218 | 0 | Lien télécom |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
653 | SAUV | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur SAUV. Ticket EV ouvert. Vestas est intervenu. Reboot de leur routeur. | 2023-08-28 11:29 | 2023-08-29 | 0 | Com |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
655 | NURL | Scada - Com | Clos |  | 22/08: perte de comm dans Sennen surement due à la maintenance du PDL 14 ans. | 2023-08-22 | 2023-09-21 | 0 | Comm |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
656 | FITO | Coupure HT | Clos | 1 | WT00: Impossible de relancer DEIE | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 1000 | coupure poste |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
657 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | N08: capteur acoustique NOK. | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0 | capteur acoustique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
658 | MTAR | Panne majeure | Clos | 1 | WT15 / E07: 83h d'arrêt, faute en cours d'investigation. | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 1400 | generator heating |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
659 | JON2 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication sur le lien ComIP le 24/08. Mise à l'arrêt des machines en journée 29/08 : ouverture d'un ticket EasyVista suite à la perte de com d'Enercon avec le Scada. Première actions engagée par la DSIN suite au ticket 30/08 : Intervention de EDF R Serices sur site | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 12200 | Perte de lien satellite |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
661 | LOMO | Scada - Com | Clos | 1 | Perte remontée de donnée SCADA LOMO1. Ticket chez Vestas. | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 0 | Scada |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
662 | CDBO | Scada - Com | Clos | 1 | No com VOB ou remontée PI. | 2023-08-29 | 2023-09-18 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
663 | CONI | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure ENEDIS, perte de communication. Intervention maintenance nécessaire pour relancer le poste. | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 1000 | Coupure ENEDIS |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
664 | LUC2 | Coupure HT | Clos |  | Limiation ENEDIS à 1,2MW | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 0 | Limitation ENEDIS |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
665 | LUC2 | Panne mineure | Clos | 1 | WT05: Pitch control Error blade A: 2 jours d'arrêts. investigation en cours. | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 1500 | Pitch control |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
666 | SABL | Panne mineure | Clos | 1 | E03 : 1 unité de refroidissement rack IGBT HS. Machine à l'arrêt du 20/08 au 1/09. Machine relancée avec bridage jusqu'à remplacement rack de ventilation le 3/10 | 2023-08-20 | 2023-10-03 | 5000 | IGBT |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
667 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | Roulement NDE génératrice HS : intervention remplacement par EDF Renouvelables Services perturbée par des vitesses de vent élevées | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 17000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
669 | NAC1, NAC2 | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | 2/09: le contact local a signalé que la porte est forcée et ouverte de la machine CENAC 1.3 04/09: ticket sphera ouvert, il s'agit du défaut de système de verrouillage. plus d'info sur ticket | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 0 | Porte forcée |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
670 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S05: Changement grid contactor et IGBT+ inv 9 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0 | inverter |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
671 | ARAM | Panne majeure | En cours |  |  | 2023-09-04 16:28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
672 | LAZE | Panne majeure | En cours |  | Défaut d'isolement présent sur site. Strings Déconnectés sur site. EVA en cours coté Service | 2023-09-04 16:43 |  | 0 | Défaut isolement |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
673 | SAUV | Scada - Com | Clos |  | 11/09 au 29/09 : Limitation à 4800 kW 02/10 au 06/10 : Limitation à 3600 kW | 2023-09-11 | 45198 | 6000 | Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
675 | JONC | Scada - Com | Clos | 7 | Pertes de communication avec 7 SafeWind. | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 8100 | Communication |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
676 | MAZU | Scada - Com | Clos | 1 | Bridage Enedis du 21/08 au 25/08. Problème avec l'automate du poste, qui appliquait une consigne que le DEIE n'envoyait plus (la consigne de bridage). Bridage non levé le 25/08. Pertes limitées par manque de vent. Intervention le 06/09 pour régler le problème. Il s'agit bien d'un problème de notre matériel et non du DEIE, comme pensé initialement. | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 17700 | DEIE |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
677 | FITO | Coupure HT | Clos |  | Limitation à 0 du parc pour intervention ENEDIS. | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 3000 | Grid limitation |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
678 | MTAR | Coupure HT | Clos |  | Coupure poste pour maintenance RTE et EDF Services | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 4000 | Maintenance poste |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
679 | TAIL | Coupure HT | Clos |  | Maintenance poste RTE et EDF RE Services | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 1500 | maintenance RTE |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
680 | VLSQ | O&M | Clos |  | WT 14 : update roulement arrière | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 11600 | Roulement arrière |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
682 | SACU | Panne majeure | Clos |  | WT11 - Changement roulement de pale | 2023-06-14 | 2023-09-21 | 100000 | Roulement |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
684 | NIEV | Panne majeure | Clos |  | Vol de câbles sur la centrale de NIEVROZ, Sur les 60 onduleurs que compte la centrale, environ 30 sont impactés. Plusieurs Km de câbles ont été volés. Les individus seraient passés par la clôture. Une plainte a été déposée et un dossier ouvert auprès des assurances. Passage de l'assureur semaine 38 sur site et d'un prestataire pour avoir un premier devis des travaux. Commencement des travaux de réparations décembre 2023 | 2023-09-11 17:48 | 2023-12-01 | 100000 | Vol de câbles |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
685 | JONC | Panne majeure | Clos | 1 | La génératrice de la machine E05 émet des bruits métallique suite à plaque qui se serait détachée. L'éolienne etst à l'arrêt le temps d'investiguer le souci. 13/10 : Gamesa prévoit un MCR sur la génératrice en semaine 43 | 2023-09-07 | 2023-10-20 | 18000 | Alarmes multiples E05 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
686 | LANE | Scada - Com | Clos |  | Pas de données PI du 10/09/2023 jusqu'au 13/09/2023. Ticket n°I230915_057 créé 15/09/2023 | 2023-09-10 | 45182 | 0 | PI |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
688 | HENI | Scada - Com | Clos |  | Perte de com. Ticket en cours 26/12/23 : Les données 10 min sont revenus après l'intervention d'Orange du 01/12 et du 12/12 Attente de Vestas pour régler le problème de log pour données temps réel. 16/01/2024 : Dernier problème concernant les données live résolu par vestas | 2023-09-06 | 2024-01-16 | 0 | Orange |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
691 | CLAN | Panne majeure | Clos | 1 | Mise à l'arret de la turbine E6 suite aux alertes vibratoire importantes de l'EDC. MCR fait en S43. | 2023-09-12 | 45226 | 56200 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
692 | GAR2 | Coupure HT | Clos | 1 | Maintenance PDL avec séparation des réseaux effectuée le 14/09. Recouplage impossible par la suite, l'ACR Enedis ne parvient pas à donner un ordre de redémarrage au DEIE, et en conséquence, ENERCON ne peut redémarrer les machines. EDFR Service sur place pour intervention manuelle dans le PDL. Origine : Non communication entre les équipes dédiées et l'astreinte. | 2023-09-15 | 45187 | 5500 | PDL |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
695 | CONI | Coupure HT | Clos |  | Coupure ENEDIS entrainant l'arrêt du parc pendant 8h | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | GRID |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
696 | VLSQ | Panne majeure | Clos | 1 | E7 : 66:42 Fault rectifier - earth contact system Enercon en attente de pièce et diagnostic allemagne. Machine bridée à 200 kW : complexe car nous ne pouvons rien réclamer car nous n'avons pas d'annexe Power limitation dans l'EPK | 2023-09-18 16:42 | 2023-09-22 | 5600 | Rectifier |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
699 | PLGR | Panne majeure | Clos | 1 | Courant d'excitation HS. Réparation pole shoe. | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 4600 | Bobine excitation |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
700 | JONC | Scada - Com | Clos | 1 | 21/09 : perte de communication avec le parc suite à un déaut du Scada 25/09 : Intervention de Gamesa sur site 11/10 : la communication a été rétablie sans action particulière | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 0 | Défaut Scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
701 | GRPL | O&M | Clos | 1 | MCR EGM Main Bearing sur GRPL WT03. WTG a été redémarrée le 29/09/23. | 2023-09-11 | 45198 | 12300 | Main Bearing |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
702 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos | 3 | Boite de jonction HS sur FRA2 (3 WTG impactées) depuis le 19/09. Réparation prévue le 25/09. | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 20000 | Boite de jonction |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
703 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitation à 1500 KW planifiée du 18/09/2023 à 07h00 au 29/09/2023 à 18h00 (Pmax du parc à 8800kW). L'éolienne 4 a été arrétée sur la période car le PPC Vestas ne gère pas correctement une limitation inférieure à 25% de la Pmax. | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 14500 | Limitation puissance Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
705 | FITO | Scada - Com | Clos | 0 | Perte de comm: Impossible de relancer les turbines à distances | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0 | scada |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
706 | CONI | Coupure HT | Clos |  | Coupure ENEDIS; les turbines ne se sont pas relancées | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | poste |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
708 | TAIL | O&M | Clos | 1 | WT06: TD-RETROFIT BLADE SEAL E82E2-E92 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0 | pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
709 | NAC1, NAC2 | H&S | En cours |  | 25/09: Découvert d'une effraction de la porte PDL1 et container en bas de WT 1.4 par le contact local. Ticket Spheara sera fait 26/09: Une délégation pour dépôt plainte en cours, la recherche du presta pour réparer en cours 02/10: une délégation est faite, pré-plainte faite Schneider fera devis pour la réparation, en attente 11/10: Scneider m'a dirigé vers Cahor fabricant du poste. RDV sur site le jeudi 13/10 pour constater ce qu'il y a à faire. Espérer la semaine prochaine on peut réparer 12/10: une réparation provisoire a été faite, en attente du devis définitif 30/10: la signature de dépôt plainte est prévue de main à Surgère 31/10: signature de dépôt plainte à Aigrefeuille 20/11: A l'attente du devis pour réparation définitive. | 2023-09-25 |  | 0 | Vendalisme |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
710 | BOUS | Coupure HT | Clos | 4 | 25-26/09: coupure réseau par Enedis pour maintenance PS contrôle 23/10: Une notification été faite à Enedis pour plus de 2 coupures par an | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0 | ENEDIS |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
712 | ROUS | Coupure HT | Clos | 1 | 21/09 : Le PDL "Le quateron" a été découplé par Enedis suite à un défaut sur le réseau. 23/09 : Enedis a repéré le défaut qui nécessite des travaux de terassement 25/09 : autorisation de couplage reçu mais la communication avec le site est perdu 26/09 : Nordex et Dalkia sont sur site pour relancer le parc. Le chargeur 48V du poste est hors-service 27/09 : Dalkia intervient pour remplacer le chargeur. Parc relancé. | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 0 | Défaut réseau |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
713 | RAM2 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM2 WT01. Le 02/10. Défaut sur une sonde de température de la génératrice. Remplacement carte électronique, sonde PT100, mais un défaut sur le BUS est apparu. Investiguation toujours en cours. Le 9/10. Défaut sur les charbons de terre de la génératrice cela provoquait des erreurs sur le BUS des automates machine. | 2023-09-23 | 45208 | 7400 | température génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
714 | BAMB | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de com' sur l'ensemble du parc depuis le 07/09 Communication retrouvée le 12/10 | 2023-09-07 | 2023-10-12 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
715 | VEUL | Panne majeure | En cours | 1 | Coupure réseau par Enedis. Défaut sur la portion de ligne après Paluel, impossibilité d'intervention à cause de la centrale nucléaire de Paluel qui créé de l'induction au niveau du défaut (câbles HTB proches). Couplage autorisé mais bridage à 0kW jusqu'au 31/10, bridage à 1MW depuis. En attente de débridage. Intervention pour rétablissement programmée avant fin janvier. | 2023-09-26 |  | 470000 | Réseau |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
716 | TAIL | O&M | Clos |  | WT01: retrofit Balde Seal | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | blade |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
717 | AMEL | Scada - Com | Clos | 0 | 21/10: pas données remontées dans Sennen ticket créé à l'équipe de Sennen 02/10: pb tjrs en cours, les données ne sont pas non plus disponibles sur PI. ticket créé à PDCC 16/10: relance Sennen 23/10: perte de comm tjrs en cours, pb de données PI. Ticket par la perf en cours 30/10: pb tjrs en cours 06/11: pb tjrs en cours; ticket relancé par la perf 13/11: pb tjrs en cours (manque de ressources côté pdcc) 21/11: données revenues sur Sennen. | 2023-09-21 | 2023-11-20 | 0 | Scada |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
718 | MTAR | Enviro-Acou | Clos |  | Toutes les turbines ont été arrété pendant 4h pour ice detection. | 2023-09-28 | 45197 | 0 | ICE |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
719 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 4 | E4 - A l'arret suite coupure du réseau. | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 1000 | investigation en cours |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
720 | LAZE | Coupure HT | Clos |  | Centrale Découplée durant l'intervention de EDF Hydro sur la conduite de Veragne. Flotteur en fond de bassin a partir du 6 Octobre. Remplissage prévu le 6/11. Pertes estimée : 150 000 - 200 000€ | 2023-09-26 | 2023-11-06 | 175000 | Vidange Retenue D'eau |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
723 | ARTI | Panne majeure | Clos | 385 | SINISTRE : Modules photovoltaïques sinistrés suite à une opération de débroussaillage réalisée en phase construction. L’opération de remplacement des modules, à réaliser en début d'octobre et qui aura une durée d’un mois, sera pris en charge par la REA. Pour des raisons de sécurité, la centrale sera en arrêt pour toute la durée des travaux. Reçu indemnisation par l’assurance pour les dommages matériels pour un montant de 64049 €. Concernant les pertes d’exploitation, elles ne feront pas l’objet d’une indemnisation par l’assurance. Remise en service de la centrale le 14/11/2023. | 2023-10-02 | 2023-11-14 | 0 | Modules cassés suite à une opération de débroussaillage |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
727 | TAIL | O&M | Clos | 2 | Retrofit sur pales turbines WT03 et WT4 | 2023-10-04 | 45204 | 0 | pales |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
729 | VARA | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation Enedis à 2600 KW planifiée | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 54100 | Limitation Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
730 | PLOS | Coupure HT | Clos |  | Coupure pour maintenance sur ouvrages Enedis | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 9000 | Coupure Enedis |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
731 | ALVI | Panne majeure | Clos | 1 | E01 : MCR remplacement du main bearing. | 2023-09-25 | 45203 | 11500 | MCR main bearing |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
732 | PDFE | Panne majeure | Clos | 1 | E04 : Changement de cellule HT pour manque de SF6. Changement de fusible aussi. | 2023-09-06 | 2023-09-25 | 3000 | Cellule HT |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
733 | HAB1, HAB2 | Scada - Com | Clos |  | 08/10/2023 : vol des cables sur la ligne Orange. Tout le village est coupé. Perte de comm sur CEHAB en conséquence. 16/10/2023 : en attente de l'intervention Orange, qui devrait le 17/10 23/10/2023 : intervention déplacée le 27/10 par Orange 26/10/2023 : résolution du problème par Orange. comm ok. Toutes les données ont été récupérées 11/11/2023 : intervention Orange pour rétablir la connexion au village. A l'occasion, le parc a de nouveau perdu la comm. Ticket I231113_025 ouvert 20/11/2023 : en attente d'une intervention de la part d'Orange, pas de date donnée, relance 27/11/2023 : vacances de l'interlocuteur PDCC, demande de changement d'interlocuteur à l'adresse générique - pas d'intervention Orange et pas d'infos du PDCC 04/12/2023 : Intervention Orange prévue le 26/12 11/12/2023 : sujet résolu | 2023-10-08 | 45225 | 0 | Ligne Orange |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
734 | SOUR | Scada - Com | Clos | 2 | Perte de communication sur les deux Scadas du parc. Diagnostique en cours côté Orange, les infos terrains ne sont pas encore remontées à OBS. 20/11 : Perte de communication sur un seul SCADA désormais. 07/12 : Récupération communication totale. | 2023-10-09 12:55 | 2023-12-07 | 0 | SCADA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
735 | GUIL | Panne mineure | Clos | 1 | Convertisseur en panne | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 4400 | Convertisseur |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
737 | COT1, COT2, COT3, COT4 | Panne majeure | Clos |  | COT4.10 à l'arrêt, panne au niveau des convertisseurs. Nécessité de faire intervenir Vestas. Plusieurs semaines de délais pour recevoir le kit d'outillage. Intervention pour investigation le 16/10. Panne résolue au 20/10. | 2023-10-11 10:46 | 2023-10-20 | 52000 | convertisseurs |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
739 | CHAB | Panne majeure | En cours | 1 | Incendie de l'éolienne E36 du parc. Incendie d'origine inconnu pour le moment. La sécurisation du site a été réalisée. Les autres éoliennes du parc ont été remises en services au plus tard au 31/08/2023. Le démantèlement de l'éolienne est prévu à partir de mi-novembre jusqu'à fin décembre. Le démantèlement sera réalisé par levage par la société MD Wind. Il est prévu suite au démantèlement de l'éolienne de reconstruire une autre éolienne. Le démantèlement de l'éolienne E36 est planifié pour que l'opération commence le 08/01/2024 Cette opération de reconstruction n'est pour le moment pas encore planifiée. | 2023-03-20 |  | 485000 | A déterminer |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
740 | CHAB | O&M | Clos | 1 | Opération de réparation de pales en cours sur E12. Opération par nacelle suspendue. Eolienne non remise en service après journée de travail | 2023-10-05 | 45243 | 20000 | Répration de pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
741 | BAMB | Panne majeure | Clos | 1 | Eolienne Z1 à l'arrêt suite aux maintenance HT de l'éolienne. Défaut constaté sur la cellule. Commande d'une prestation de remplacement des têtes de cables (hors scope) avec SETIA. Opération planifiée en S45 Têtes de cables réparée et remise en service de l'éolienne le 10/11 | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 29000 | Cellule |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
742 | COUR | Panne mineure | Clos | 1 | COUR E5. Le 16/10. Fusible sur bus de communication HS. Le dépannage devrait être fait aujourd'hui. | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 5000 | Bus de com éolienne |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
743 | RAM1 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM1 WT01 Le 16/10. Défaut "Yaw motor circuit breakers" possibilité que des réducteurs de yaw soient HS. Le diagnostique est en cours. Le 23/10. Les 4 mtoréducteurs de yaw ont été remplacé le 18/10. | 2023-10-14 | 45217 | 8500 | Motoréducteurs de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
744 | RAM2 | Panne mineure | Clos | 4 | RAM2 WT04. Le 16/10. 4 motoréducteurs de yaw diagnostiqués HS. Intervention pour remplacement prévu le 17/10. Le 23/10. Les 4 motoréducteurs ont été remplacés le 20/10. | 2023-10-14 | 45219 | 4000 | Motoréducteur de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
745 | TL11 | Coupure HT | Clos | 1 | Cabe endommangé dans l'armoire de comptage départ PV1 (pas de perte de production) Intervention confirmé 19/10 consignation départ PV1 , RTE déposera le matériel à remplacer sur leurs armoire comptage | 2023-10-19 | 45218 | 0 | Rongeur dans le PDL |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
746 | GOUR | Panne mineure | Clos | 1 | E7 : Plusieurs passages en machine. HubsafetyDC Supply error. Source du discfonctionnement : une alimentation en défaut. L'alimentation a été réparée. Pièce à changer sur nouvelle occurence. | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 12200 | Hub |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
747 | PEZI | Panne mineure | Clos | 1 | Opération planifiée de remplacement du pitch suspension. Lors de l'intervention, les techniciens se sont rendus compte qu'ils ont commandés les mauvasies pièes (erreur dans la documentation). Il a fallut attendre plusieurs jours les pièces adaptées. | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 17100 | Pitch suspension |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
748 | MODF | Scada - Com | Clos | 1 | 10/10/2023 : perte de comm, ticket I231010_048 ouvert. 23/10/2023 : disparition du ticket I231010_048 ; création du ticket I231023_033. Problème non résolu à date 28/10/2023 : récupération des données. | 2023-10-10 | 2023-10-28 | 0 | SCADA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
750 | COT1, COT2, COT3, COT4 | Panne mineure | Clos |  | COT1.1 en panne suite à un arrêt pour campagne de serrage. Erreur au niveau du tableau de controle, impossible de redémarrer la turbine. Après investigations puis attente de pièces. Première intervention le 27/10, turbine redémarrée mais en mode dégradée. Redémarrage en mode normal le 5/11 | 2023-10-09 | 2023-11-05 | 43000 | inconnu |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
751 | PLAT | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication avec Wonder de la turbine LEPLA 04-8366 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 0 | Wonder |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
752 | LORO | Scada - Com | Clos | 1 | LORO SCADA. Données incohérentes dans SENNEN depuis le 20/09. Perte de com avec PI depuis le 16/10. | 2023-09-20 | 2023-11-07 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
753 | RAM2 | Panne majeure | En cours | 1 | RAM2 WT05. Le 23/10. Gearbox fissurée. Replacement à prévoir. Demande de devis à SGRE faite. Nous sommes dans l'attente du devis et d'une date d'intervention. Le 27/10. • Demande de devis à SGRE faite (attente de leur retour). • Essais à la plaque fait. Attente des résultats qui devraient arriver en début de semaine. • SGRE envisage l’intervention S46/47. Le 06/11. • Attente du devis de SGRE Le 13/11. • Devis SGRE reçu 90k€ sans la GBX. Attente du planning d'intervention. Le 20/11. • SGRE pense pouvoir intervenir fin décembre au mieux, mais certainement en janvier. Visite préliminaire avec le grutier sera faite aujourd'hui. Le 27/11. • Visite préliminaire faite. Attente des plans de levage et d'une date d'intervention. Le 04/12. • Attente des plans de levage. Date d'intervention S3 et S4 2024. Le 11/12. • Plans de levage reçus. Date d'intervention prévue S5 et S6 2024. Le 18/12. • Sujet en cours. Attente intervention. Le 22/12. • Sujet en cours. Attente intervention. Le 29/12. • Sujet en cours. Attente intervention. CLAIM assurance en cours. Le 8/01 • Sujet en cours. Attente intervention. CLAIM assurance en cours. Le 15/01 • Réunion Kick-off avec SGRE prévue mercredi 17/01. Le 22/01 • Réunion Kick-off avec SGRE faite le 17/01. Interevention prévue semaine 7. Vidéoendoscopie faite, une dent d'un satélite de la GBX a cassé. | 2023-10-18 |  | 194000 | Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
754 | JON2 | Coupure HT | Clos | 1 | Travaux Enedis planifiés avec coupure sur une semaine. 25/10 9:00 : découplage 31/10 17:59 : recouplage autorisé. Problème pour relancer les machines (humidité + UPS) 02/11 12:00 : redémarrage des éoliennes | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 30000 | Travaux Enedis |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
755 | FECA | Panne mineure | En cours | 4 | E04 : 4 goujons de pales cassés. En attente d'un créneau météo pour remplacement. | 2023-10-11 |  | 56000 | Pales |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
757 | STEN | Panne majeure | Clos | 1 | Le EGM MCR Gearbox STEN WT04 prévu du lundi 9 octobre 2023 au vendredi 13 octobre 2023 a rencontré un problème majeur. Ce projet, confié à MDwind, a été confronté à un problème important lié au blocage de la boîte de vitesses, ce qui a entraîné un retard dans les opérations. De plus, les conditions de vent défavorables n'ont pas permis de poursuivre les travaux. Malheureusement, ce projet doit être reporté à une date ultérieure car nous sommes contraints d'attendre une période avec des conditions météorologiques plus favorables. L'alignement du Génerateur a été réalisé et la WTG a été redémarée le 24/10/2023. | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 12500 | Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
759 | SUBL | Panne majeure | Clos |  | Le départ DGPT de SUBL SS02 (le départ numéro 2 de Subligny) soit la puissance de 1488kWc est actuellement ouvert et ne peux être refermé car l’ordre d’autorisation de recouplage n’arrive pas sur le DEIE. Ceci est un défaut de configuration de DEIE, pris en charge coté ENEDIS ( car déjà arrivé sur d’autres postes) . Enedis est prévenu en attente d'une intervention de leur part. | 2023-10-19 | 45222 | 4000 | DEIE |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
760 | CORS | Scada - Com | En cours |  | Pas de com avec le parc, défaut ligne Orange Intervention prévu le 24/10 avec Orange et Soleco 5/01 : Soleco installatiion liaison 4G secours pour Enercon | 2023-10-23 11:36 |  | 0 | Ligne Orange |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
762 | NIED | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure parc pour fouille pirotechnique sur les réseaux. Dans le cadre du repowering, les réseaux HT du parc ont été consigné afin de permettre aux équipes chantier de réaliser une étude pirotechnique sans risque d'électrisation. Intervention retardée par des conditions météo défavorables. Relance des éoliennes en cours après 2 mois d'arrêt | 2023-10-16 | 45288 | 458220 | Repowering |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
763 | CDBO | Scada - Com | Clos | 1 | Nous n'avons plus de remontée de donnée sur le parc. Ticket en cours auprès de PDCC. | 2023-10-19 | 45236 | 0 | PI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
764 | FOST | Panne majeure | En cours |  |  | 2023-10-23 15:16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
766 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT03. Le 27/10.Les vis du support du transformateur ont cassé. • Demande d’information concernant le retrofit des supports transfo. • Joaquim a demandé à SGRE un devis pour mettre en place ce retrofit. • Joaquim a fait un ticket au ST pour demander s’il était possible de lever le transfo en utilisant les poutres au-dessus. Le FST préconise l’utilisation d’une grue. • Par anticipation, j’ai demandé à faire les essais à la plaque sur cette plateforme. Nous devrions recevoir les résultats en début de semaine. • Joaquim propose aussi de mutualiser le levage avec le MCR de BOUS. A étudier. Le 06/11. • Demande de devis à SGRE. Joaquim devrait recevoir le devis ce jour. • Devis Coverwind reçu pour la mutualisation avec le MCR de BOUS. Le 13/11. • Intervention SGRE prévue cette semaine pour la mise en place du rétrofit des supports transformateur. Le 20/11. • Extraction des vis cassées puis remplacement de celles-ci effectué le 15 et 16/11 par SGRE. Machine mise en chauffe le 16 et 17/11 car la présence d'eau a été constatée au niveau du transfo. Machine en RUN le 18/11. | 2023-10-22 | 2023-11-18 | 70000 | Vis support transfo HS |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
768 | ROUS | Panne majeure | En cours | 1 | La machine E02 rencontre des problèmes sur un de ses moteurs de pitch. Nordex prévoit de remplacer un certain nombre de pièces (moteurs, cartes de contrôles, etc.) | 2023-10-17 |  | 13900 | Défaut pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
771 | GRPL | Panne mineure | Clos | 1 | Casse du Coupling. WTG TBS, replacement et redémarrage le 26/10/2023 | 2023-10-18 | 45225 | 9900 | Coupling |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
773 | LANE | Panne majeure | Clos | 1 | WT05 stopped cause under diagnosis Interventions du 15/05/23 jusqu'au 07/06/23 diagnostic de panne: défaut détécté, Essai changement rack master, rack reparé défectueux, contole des bales entre convertisseur et des 3 bus barres du 27/06/23 au 04/07/2023: EGM_Remp_SlipRing , le slipring remplacé le 04/06 n'est pas le bon (impossible de fixer le carter de ventilation). Le 05/07: Remontage slipring, en attente du fusible 50A pour le test le 12/07/23 : Montage du nouveau fusible mais le problème est toujours présent Impossible de se connecter avec le PC sur le convertisseur CSC3 via la Virtual machine SGRE sollicité Plusieurs inteventions pour le diagnostic Le 31/08: Remise en place du bus bar+Remplacement de la carte SU avec une carte qui garde les logs en mémoire+Essai ce com sur le convertisseur pour prise de logs avec PC et câbles différents impossible de se connecter via le serial server Toujours en cours de diagnostic Le 18/09: Intervention on site de Convertec pour poursuivre le diagnostic. Problème identifié: problème de carte et câble convertisseur CSC3. WTG redmarrée le 18/09/2023. WTG à l'arrêt depuis le 03/10, un problème au niveau du générateur est suspecté attente des résultats des tests Géné. Tests Géné réalisées le 24/10/23 par Convertec -> Génératrice HS Tests megger au micrometre réalisés le 06/11/2023. Appel d'offre pour le MCR Générator LANE T05 (13/11/2023) Offre de SGRE retenue et MCR prévu pour S51 Réunion GO/NO GO le 12/12 Levage prévu pour le 19/12 l'éolienne a été redémarrée le 21/12/2023 | 2023-05-13 | 2023-12-21 | 227000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
774 | TL11 | Panne majeure | Clos | 1 | Intervention RTE dans l'Armoire de comptage PV1 de TL10. Cables étaient coupés dû à des rongeurs. Pour répération RTE a demandé une consignation du départ parc PV1 TL11 pendant 1 jour. Donc arrêt entre 10h et 16h du départ TL11 | 2023-10-19 | 45218 | 12000 | Défauts cables Armoir de Comptage |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
775 | LUC2 | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: Remplacement bobine Y9 | 2023-10-24 | 45223 | 0 | bobine |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
778 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | WT06: MAJ soft rectifier | 2023-10-25 | 45224 | 0 | rectifer |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
779 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: 16 arrêts pour faute 175 Hydraulic pressure low. recherche de défaut: RAS. Changement de la pompe et de l'échangeur prévue cette semaine. | 2023-10-23 | 45240 | 0 | pompe hydraulique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
780 | BOUS | Panne majeure | En cours | 1 | 04/10:-05/10: maintenance préventive après la maintenance préventive, l'équipe n'arrive pas à relancer la machine. Une erreur sur le slipring est en cours. plusieurs interventions ont été faites Slip ring remplacé. Le pb viend de la vibration de la géné 26/10: contrôle de la géné 30/10: on attend de faire l'alignement de la géné quand le vent se permet. | 2023-10-04 |  | 16000 | slipring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
783 | SAUV | Panne majeure | Clos | 1 | E6 : Problème Q8. Trop de vent depuis le 27 pour intervention. En attente d'intervention et demande de précisions supplémentaires faites. 13/11 : Commentaire Vestas : Le disjoncteur générale BT a été endommagé est a été remplacé cependant la consigne en cas de remplacement est de monter un upgrade, ce que nous avons fait mais qui nécessite beaucoup de travail d’adaptation | 2023-10-27 | 45247 | 22700 | Q8 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
784 | ALLA | Panne majeure | Clos | 4 | Défaut sur câble HT départ 1. Cela a comme conséquence l'arrêt des 4 éoliennes. Intervention prévue le 06/11 pour réparation câble HT. | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 50000 | Cable HT |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
785 | LOMO | Panne mineure | Clos | 2 | Beaucoup de turbines en pannes après la tempête Domingo. Notamment les turbines E11 et E12 pour une problématique de pitch et un choc sensor déclenché. Pannes à résoudre dans la semaine. | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 10000 | Forts Vents |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
787 | AMEL | O&M | Clos | 5 | 2/11/23: arrêt pdt la temp^te une journée | 2023-11-02 | 45232 | 5000 | Tempête |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
788 | BOUS | O&M | Clos | 4 | 2/11: arrêt temp^te | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 4000 | tempête |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
789 | BRIY | O&M | Clos | 3 | 02/11: arrêt temp^te | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 3000 | tempête |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
790 | NURL | O&M | Clos | 4 | 02/11: arrêt tempête | 2023-11-02 | 45232 | 4000 | tempête |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
791 | SERY | O&M | Clos | 5 | 02/11: arrêt temp^te | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 5000 | Tempête |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
792 | VISE | O&M | Clos | 3 | 02/11: arrêt temp^te | 2023-11-06 10:22 | 2023-11-02 | 3000 | tempête |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
794 | GOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Investigation sur la non remontée de la donnée event, à la fois chez Vestas et au PDCC. | 2023-10-13 | 2023-11-27 | 0 | Inconnue |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
795 | TLGR | Scada - Com | Clos | 1 | Investigation sur la non remontée de la donnée event, à la fois chez Vestas et au PDCC. | 2023-10-01 | 2023-11-27 | 0 | Inconnue |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
796 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Fuite sur la génératrice. | 2023-11-02 | 2023-11-05 | 11000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
797 | CONI | Panne mineure | Clos | 1 | WT2: problème sur l'interface de l'anemometre | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 0 | anemometre |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
798 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S08: Défaut sur SRU. Pièce changée après réception. | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 0 | SRU |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
799 | SALL | Coupure HT | Clos |  | Le poste a été découplé du réseau suite à la tempête | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 0 | Coupure HT |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
800 | FIEN | Panne mineure | Clos |  | Toutes les éoliennes à l'arrêt suite à la tempête le 2/11. Relance du poste le 7/11, intervention ENERCON le 8/11, besoin de chauffer les turbines avant de redémarrer. Multiples pannes dues à la présence d'humidité prolongée. | 2023-11-06 16:27 | 2023-11-15 | 40000 | Inconnue |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
801 | CHPI | Scada - Com | Clos |  | Problème de remontée de données 10min (manque de 20% journalier) et des event sur RDL, grafana et PI. Ticket en attente Données OK à partir du 9/11 | 2023-10-10 | 45239 | 0 | PI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
802 | JON2 | Scada - Com | Clos | 7 | Suite au recouplage du parc après des travaux Enedis, les éoliennes ont recommencé à produire mais la communication avec les SDA n'a pas été rétablie. | 2023-11-03 | 45243 | 11200 | Perte de communication SDA |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
803 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | Serveur HS. Plus de remontée de donnée sur le site. Visuel uniquement via Eveler Serveur remplacé : données de nouveau remontées. | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 0 | Serveur |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
804 | SAUV | Panne majeure | Clos | 1 | E2 : Problème convertisseur. Dépannage compliqué en raison des vitesses de vent. | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 15000 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
805 | ALVI | Panne majeure | Clos | 1 | E1 : Perte de communicaiton depuis le 03/11 (la machine de produite pas). Vestas Multiplie les interventions sans réultats. | 2023-11-03 | 2023-11-16 | 52000 | Perte de communication |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
806 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E06 : Problème de pitch, pas d'intervention de la part de Nordex d'après le registre de la conduite. Plus problème de convertisseur. Intervention tardive de la part de Nordex | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 22000 | Problème de pitch + convertisseur |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
807 | JAVI | Coupure HT | Clos | 1 | 04/11 : découplage du parc de La Javigne. 05/11 : OCC demande l'autorisation de couplage et prévient Dalkia du déouplage. 07/11 : La GA rappel Dalkia pour une intervention. 08/11 : Dalkia intervient et la GA prévient Vestas. 09/11 : Vestas intervient, mais le parc semble encore découplé (pas de jus dans l'inter-éolien). La GA prévient Dalkia pour une nouvelle intervention. 10/11 : Seconde intervention de Dalkia pour le recouplage. Puis intervention de Vestas pour relancer les machines. | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 30000 | Découplage |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
808 | SAUV | Panne majeure | Clos | 1 | E5 : turbine déconnectée depuis le 02/11. Demande d'informations. 13/11 : Commentaires Vestas : Le transformateur HT est tombé est panne et est a remplacer car les bobines d’une phase sont endommagés. 08/12 : travaux prévus en W50 si tests à la plaque du 11/12 OK 11/12 : Test plaque conforme mais Vestas n'a pas planifié les travaux. En attente d'une nouvelle fenêtre. Déclaration faite à l'assureur, franchise 30 jours estimée à 45k€. 18/12 : En attente de fenêtre météo favorable. 03/01 : En attente de fenêtre météo favorable. En discussion avec l'assureur. 15/01 : En attente de fenêtre météo favorable. 17/01 : Turbine en run. | 2023-11-02 | 2024-01-17 | 109700 | Transformateur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
809 | STME | Scada - Com | Clos |  | 28/10/2023: Serveur SCADA HS. Le serveur est sous garanti, il est en cours d'approvisonnement | 2023-11-28 | 45271 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
811 | RODU | Scada - Com | Clos |  | 10/10/2023: SCADA HS après la tempête CIARAN. 04/01/2023: remplacement du serveur, fonctionnement du SCADA, turbines en run | 2023-11-01 | 45295 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
812 | COUR | Panne mineure | Clos | 1 | COUR WT05. Le 13/11. Nombreux arrêts liés au convertisseur. Investigations en cours coté maintenance et de converteam. Le 27/11. Investigations toujours en cours avec l'appui de converteam. Le 04/12. Cartes électroniques du convertisseur remplacées. La machine ne semble plus faire l'erreur. Le 11/12. Investiguations toujours en cours. Le 18/12. Investiguations toujours en cours. Le 22/12. Investiguations toujours en cours. Machine bridée. Le 29/12. Replacement de 3 modules de phase. | 2023-10-18 | 2023-12-29 | 55000 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
813 | POUZ | Scada - Com | Clos |  | - Plus de remonté de données sur l'ensemble du parc (PI et PDL) - les 2 liens via Box 4G Orange , le soucis est bien entre le routeur et le firewall. -Finalisation du lien filaire est prévue pour le 29 novembre - décaler au /12 | 2023-10-26 | 2023-12-11 | 0 | Lien com |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
814 | SALL | Panne mineure | Clos |  | Eoliennes à l'arrêt dû à la tempête. Recouplage et redémarrage le 4/11 sauf E1 en panne juqu'au 5/11. | 2023-11-02 | 2023-11-05 | 0 | météo |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
815 | SAMI | Panne mineure | Clos | 1 | E03 : Carte NPR HS | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 20000 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
816 | CORS | Coupure HT | Clos |  | -Du 3/11 au 9/11 défaut réseau suite tempête en Corse -du 9/11 au 16/11 travaux réseaux au poste source fin travaux décallé au 22/11 -23/11 remise sous tension du PDL suite à autorisation ACR, machines misent en générating forcé pendant 48h pour sécher les machines -27/11 remise en prod du parc - défaut sur 1 machine les 2 rectifiers brulé | 2023-11-13 | 45264 | 25000 | Réseau |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
817 | GOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Sous performance de la turbine détectée, analyse des causes en cours. Peut être partiellement relié à la mesure de la vitesse de vent. Auquel cas, les pertes seraient moindre qu'estimées. 20/11 : Sous performance uniquement due à un défaut de wind sensor. Work Order programmé. | 2023-11-07 | 45237 | 0 | Unkown |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
818 | CLAN | Panne majeure | Clos | 1 | Panne sur la E2. Commande d'une rotating hydraulique, problème stock. Réception fin de semaine 46. | 2023-11-02 | 45252 | 60000 | Rotating hydraulique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
819 | FITO | Scada - Com | Clos | 1 | ENEDIS substation Communication update: from H4 to H5 | 2023-11-07 | 45238 | 0 | communication |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
820 | COT1, COT2, COT3, COT4 | Panne mineure | Clos |  | Suite à maintenance 4 ans, COT4.11 à l'arrêt pour alarme HubSafetySystem. Investigations et réparation. | 2023-11-10 | 45243 | 10000 | hub |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
823 | PAAN | Panne mineure | Clos | 1 | Turbine à l'arrêt en raison du panne de pitch. Les équipes se service n'ont pas pu acceder dans la turbine parce que la porte semble avoir été forcé. La serrure ILoq semble cassée à l'intérieur, la poignée tourne dans le vide et le barillet bouge anormalement. Ils n'ont pas voulu forcer l'ouverture de la porte car ils ne disposent pas du matériel nécessaire pour la refermer porte après. | 2023-11-09 | 45246 | 15600 | Pitch system |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
824 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | E2 : discharge box out of service. Replacement done | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | Blade |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
825 | CASH | Panne majeure | En cours | 1 | Pb génératrice sur WT4. Shunt terminé. Remise en route progressive avec bridage par paliers (1700 kW à ce jour) avant réparation définitive. | 2023-10-24 |  | 50000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
826 | BOUS | Panne majeure | En cours | 1 | 13/11: Le motoréducteurs de yaw sont HS, le chantier de remplacement est en cours de préparer. prévu la semaine prochaine par Nordex. Cette opération est dans le scope de Services. 20/11: remplacement prévu des deux moteurs cette semaine, chantier est en cours de préparation. | 2023-10-23 |  | 20000 | Motoryaw |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
827 | POTI | Panne mineure | Clos | 1 | Plusieurs perturbations du réseau déclenchant le PDL. Le réenclenchement du PDL ne fonctionne plus créant obligeant Sunzil à venir sur site et générant des pertes de production importante. sunzil ne fait rien pour réparer le PDL. | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 30000 | PDL |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
828 | STAU | Panne majeure | Clos | 1 | 2/11: panne de batteries pitch 9/11: dépannage réussi | 2023-11-02 | 45239 | 5000 | pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
829 | NAC1, NAC2 | Scada - Com | Clos |  | 13/11: d'après l'équie Scada, la boxe Orange a pas de problème, j'ai demandé à SGRE de vérifier leur routeur si tout fonctionne bien. A l'attente de retour. | 2023-11-01 | 2023-12-07 | 0 | Scada |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
831 | COUR | Scada - Com | Clos | 1 | COUR WT00. Perte de COM avec PI. Ticket fait ce jour S231120_013. Com revenue le 20/11 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 0 | PI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
832 | ERIZ | Scada - Com | Clos | 1 | Problème au niveau du lien réseau du parc. Etude des offres Orange en cours Routeur 4G commandé pour rétablissement temporaire de la communication Solution d'orange Starink choisie Routeur 4G installé et communication rétablie avec le parc le 26/12 | 2023-10-26 | 2023-12-26 | 0 | Lien réseau - Orange |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
833 | STEN | Panne majeure | En cours | 1 | -Eolienne WT04 bridée à 800kw le 12/11 a été arrêtée le 13/11 en raison des alarmes Gearbox. -Chantier de remplacement GBX prévu pour le 05/12 par MDWind. -Problème a niveau du vérin du superlift de la grue le mardi matin et le nouveau cylindre du superlift ne sera livré sur site que le vendredi soir. -Nouvelle date de levage le mardi 12/12 -Arbre rapide endommagé -> étude de l'impact du dommage sur la nouvelle Gearbox - Programmation des Run tests | 2023-11-13 |  | 58359 | Gearbox |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
834 | LOMO | Panne majeure | Clos | 1 | Vestas est encore en train d'évaluer le défaut, mais penche sur une génératrice défectueuse. Nous aurions dans ce cas un MCR a effectuer sur la E13. 27/11 : MCR Confirmé, aura lieu en semaine prochaine. Plus d'informations à venir. 08/12 : MCR a débuté lundi. Mis en pause cause fort vent mardi et mercredi. Terminé. | 2023-11-16 | 45268 | 34200 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
835 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | E01: Fan air cooling in fault. 7h stop. | 2023-11-16 | 45246 | 0 | air cooling |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
836 | CLAN | Panne majeure | Clos | 1 | Problème de communication du main controler le 12/11. Problème approvisionnement pièce + software (internal sublogic error). Remplacement du Rotating et dépannage de la communicaiton hub au 17/11. | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 12200 | Rotating HUB + Software |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
839 | NAC1, NAC2 | Panne majeure | En cours | 1 | 16/11: j'ai été signalé par la mairie de Courant que la pale 1.1 est endommagée et qu'on voit le dommage de loin. (En congé) 17/11: contact à Siemens Gamesa pour venir constater sur place. Machine arrêtée pour prévention de sécurité. le contact local a aussi passé sur site pour constater le matin. 20/11: en attente de retour de SGRE sila machine pourrait redémarrer en attente de la réparation. pertes seront évaluées plus tard 15/01: devus validé, en attente de bonnes conditions météo pour démarrer la réparation. | 2023-11-16 |  | 0 | Foudre |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
842 | CY11 | O&M | Clos | 1 | Coupure HT Maintenance | 2023-11-20 | 45252 | 10000 | PDL |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
845 | BLAU | Panne mineure | Clos | 1 | Intervention sur site pour redémarrer le shelter suite à une coupure secteur | 2023-11-24 | 45257 | 800 | Redémarrage Shelter post-découplage |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
846 | STMB | Panne mineure | En cours | 1 | E01 : Transducer A en panne, remplacé. Diagnostic toujours en cours | 2023-11-19 |  | 24000 | Transducer |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
848 | STUL | O&M | Clos | 1 | Mainteance préventive SH04 | 2023-11-20 | 45250 | 1400 | MP |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
849 | NOUR | Panne mineure | Clos | 1 | NOUR WT05 Remplacement bague de terre et slipring génératrice | 2023-10-30 | 45240 | 8000 | Slipring génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
850 | CY12 | O&M | Clos | 1 | Maintenance HTB 11 ans coupure | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 10000 | PDL |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
851 | CY13 | O&M | Clos | 1 | Coure HTB Maintenance 10 ans | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 10000 | PDL |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
852 | MTAR | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm sur l'ensemble des turbines | 2023-11-21 | 45287 | 0 | scada |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
853 | CDBO | Scada - Com | En cours | 1 | Perte de donnée event par partie. 22/12 : Toujours pas de retour PDCC 15/01 : Analyse réalisée avec l'équipe performance. Problématique côté RDL. | 2023-11-04 |  | 0 | inconnue |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
854 | FITO | Enviro-Acou | Clos | 1 | Wind farm stopped for High wind | 45254 | 45255 | 1000 | high wind |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
855 | PEMO | Scada - Com | Clos | 3 | Pertes lien de communication SDA. | 45250 | 45252 | 8500 | Lien communication |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
856 | AUM3 | Panne mineure | Clos | 2 | Défaillances sur accumulateurs de pitch et EMF persistantes sur WTG 3 et 7, malgré remplacement. Code erreur 925. | 45240 | 45251 | 12500 | Accumulateur pitch et EMF |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
858 | RAM1 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM1 WT06. Vérin de pitch HS remplacement prévu le 4 et 5/12 Le vérin a été remplacé le le 7/12.Intervention terminée. | 45259 | 45267 | 10000 | Vérin de pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
859 | CHAB | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut de busbar sur E21. Pièce en rupture sur le stock chez SGRE. En attente de disponibilité | 45290 |  | 14000 | Busbar |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
860 | CPE1, CPE2 | Panne mineure | Clos | 1 | Hub safety system battery alert | 45260 | 45261 | 2000 | hub |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
861 | MTAR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Ice on blade: Nombreux arrêts du au gel sur les pales. | 45261 | 45265 | 0 | Ice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
863 | FITO | Visite mairie | Clos |  | Rencontre avec le maire pour suivi dossier préemption de la bergerie. Rencontre avec le comptable par rapport aux loyers impayés sur les baux des 10 dernières années. | 45260 | 45260 | 0 | Mairie |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
864 | TAIL | Enviro-Acou | Clos |  | Ice on blade : nombreux arrêts des turbines | 45261 | 45262 | 0 | ice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
867 | SARA | Scada - Com | En cours |  | Perte de com suite au vol de 300m de cables télécom. Ticket en cours 26/12/23 : Les données 10 min sont revenus partiellement après l'intervention d'Orange du 01/12 et du 12/12 Attente de Vestas pour régler le problème de log pour données temps réel. 16/01/2024 : Données 10 min revenus pour les 2 parcs mais pour les données live seulement Heninel est okay, toujours pas pour Sud Arrageois | 45264.4961 |  | 0 | Orange |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
868 | CHPI | Panne majeure | En cours | 1 | E23 à l'arrêt suite à détection de fumée venant d'une usure anormale sur les silent block de la gearbox, dont un coté totalement HS. 13/11 : Suite au diagnostic et à l’analyse vibratoire de la machine, nos experts techniques ont déterminé qu’il était trop risqué de redémarrer la turbine sans la réparation du silent bloc sous peine de casser quelque chose d’encore plus dommageable au niveau de la gearbox. 22/11 : Services n’ayant pas la capacité de faire ces réparations, les achats ont sollicité Vestas pour réaliser la prestation de remplacement + réalignement de la machine le plus rapidement possible 8/12 : Après plusieurs relances des achats à Vestas, ceux-ci nous ont communiqué un devis et la commande leur a été passée dans la journée. Pas de date d’intervention précise encore communiquée par Vestas 19/12 : Retour de Vestas sur le fait que l’intervention ne pourra a priori avoir lieu que courant mars En attente de retour de Vestas sur urgence de la situation | 45242 |  | 206000 | Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
869 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | Probleme sur le connecteur du sensor. Nettoyage et resserage. | 45257 | 45260 | 0 | brake pads |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
870 | CORS | Coupure HT | Clos |  | Défaut au poste source pas d'autorisation de couplage prévu avant le 8/12 | 45264 | 45271 | 6000 | Défaut HTA |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
871 | BOUS | Scada - Com | Clos | 1 | 01/12: Perte de comm sur la machine 1 27/12: Sennen team created a ticket to PDCC, i followed up with Sennen | 45261 | 45306 | 0 | COMM |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
872 | NAC1, NAC2 | Panne majeure | En cours | 1 | 9/11: Le Maire a signalé que une pale de T 1.1 a été foudroyée. Une demande d'arrêt de machine à SGRE dans le même jour 10/11: SGRE était sur place pour vérifier toutes les éoliennes 30/11: SGRE a vu avec son soustraitant pour la réparation de cette pale. On attends son devis. 11/12: DEvis reçu 44k environ, nous allons partir avec ce devis chez SGRE 18/12: repair prévue la semaine 2 du janvier, bon de ocmmande et le pdp à faire | 45239 |  | 0 | Foudre |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
873 | RIBE | Scada - Com | Clos | 5 | 19/11: No production data reported to Sennen 04/12: Ticket opened to Sennen. | 45249 | 45306 | 0 | comm |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
874 | FREY | Panne majeure | Clos | 1 | Q8 défectueux. Commande d'une version similaire de Q8 impossible car plus fabriquée. Mise en place d'un Q8 update. Arrêt machine du 01/12/2023 au 12/12/2023. | 45261 | 45273 | 8500 | skiipack et Q8 défectueux |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
875 | SOUR | Coupure HT | Clos | 1 | Du 3 au 4 coupure grid. Vestas relance à midi le 05/12. Service recouple le poste à 16h30 le 05/12. Vestas relance les turbines le 06/12 à 12h. Le DEIE apparait alors comme non fonctionnel, après que l'OCC contacte l'ACR et renvoie un ordre de service à 16h30. Le DEIE est shunté par service pour mettre fin à la consigne P0 le 07/12 à 10h30. | 45263 | 45267 | 20000 | Coupure non prévue grid |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
876 | TLGR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Faux déclenchement PCID Vestas, les anémomètres de cette turbine ne permettent pas une mesure de vent correcte. Corrigé depuis par Vestas. | 45262 | 45265 | 8700 | PCID |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
878 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | La ventilation génératrice était surchargée. A cela s'est ajouté une perte de com temporaire sur la machine qui a masqué son indisponibilité. | 45261 | 45266 | 13700 | Génératrice Fan |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
879 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Plus d'information à venir en semaine prochaine. | 45263 | 45268 | 7600 | Système de contrôle |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
880 | LORO | Scada - Com | Clos | 13 | LORO PI Perte de com avec PI depuis le 1/12. Vu avec la perf. Le 18/12. Sujet toujours en cours. | 45261 | 45278 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
881 | FOST | O&M | Clos | 1 | Maintenance préventive sur le PDL | 45266 | 45266 | 0 | MP |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
882 | TL11 | O&M | Clos | 1 | Maintenance Poste HTB 11 ans. Toutes les tranches TL11,12,13,14,15 sont à l'ârret | 45264 | 45266 | 30000 | Pose HTB |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
883 | SABL | Panne majeure | En cours | 1 | E04 : Génératrice HS : MCR à prévoir : programmation en semaine 3. Remplacement génératrice réalisé les 15-16/01 1 busbar brulé en haut de machine : commandé mais temps d'approvisionnement long (longueur spécifique) | 45252 |  | 55000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
884 | AUM3 | Scada - Com | Clos | 7 | Perte liaison de communication avec l'ensemble des systèmes SDA équipés sur le parc. Arrêt des machines imposé. | 45263 | 45273 | 9500 | Liaison com SDA |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
885 | LAPI | Scada - Com | Clos | 4 | Perte liaison de communication avec l'ensemble des systèmes SDA équipés sur le parc. Arrêt des machines imposé. | 45261 | 45267 | 8200 | Liaison com SDA |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
886 | NIPL | Scada - Com | Clos | 3 | Perte liaison de communication avec l'ensemble des systèmes SDA équipés sur le parc. Arrêt des machines imposé. | 45261 | 45267 | 7800 | Liaison com SDA |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
887 | MTAR | Panne majeure | Clos | 1 | WT09: Fuite huile sur le transformateur. La turbine est bridée à 75%. Etude en cours coté ENERCON pour changement du transformateur. | 45263 | 45291 | 0 | transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
888 | CPE1, CPE2 | Panne majeure | Clos | 1 | Grid Inv Breaker Open | 45269 | 45271 | 5000 | Grid |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
889 | TRFR | Scada - Com | Clos | 3 | Perte liaison de communication avec l'ensemble des systèmes SDA équipés sur le parc. Arrêt des machines imposé. | 45261 | 45267 | 7000 | Liaison com SDA |  | 0 |  | SDA | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
890 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 10 | E10: Pitch en défaut | 45271 | 45282 | 0 | Pitch pales |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
891 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E06 : Problème de convertisseur (4 interventions de la part de Nordex). La machine est repartie birdée le 08/12 et a été débridée le 15/12. | 45256 | 45268 | 20000 | Problème de convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
893 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E05 : Problème de pitch (contacteur batterie pitch HS). | 45271 | 45274 | 9000 | Problème de pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
895 | LOMO | Scada - Com | En cours | 1 | Double perte de communication sur LOMO Est : - Perte de communication Orange depuis début décembre - Résolu. - Perte de communication cause Vestas sur leurs outils. Survient après mise à jour software. | 45275 |  | 0 | Orange & Vestas |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
896 | TAIL | Panne majeure | Clos | 1 | WT08: Sliping ring changed | 45272 | 45274 | 0 | sliping ring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
897 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | SPICA Fiber module communication NOK: SPICA send a new one for exchanged. | 45274 | 45286 | 0 | fiber module |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
898 | GRPL | Panne majeure | Clos | 1 | Du 21 au 30 novembre, les opérations ont principalement porté sur le démontage du coupling cassé, rencontrant toutefois des difficultés avec des inserts tournant dans le vide. extraction réussie du réducteur de yaw , la mise en place du nouveau réducteur, ainsi que le démontage du coupling. Le 1er décembre: dépannage du sonic, et modification du kit d'extraction du réducteur de yaw démontage du coupling et du tripod du côté génératrice, le nettoyage de la partie frein, et le démontage des plaquettes. Le 12 décembre : démontage/ remontage du tripod du côté génératrice et du coupling, avec un alignement de la génératrice l'erreur 4014 ISU converter ground failure est apparue. Des actions correctives ont été entreprises, notamment le retrait du rack INU2 pour bridage et un nouveau test drive windows, mais les défauts persistants 4013 et 4014 ont été identifiés. Des vérifications du tiroir du filtre LCL ont été effectuées, et lors du contrôle de la partie slipring de la génératrice le 13 décembre, une oxydation de la bague de terre et des charbons collés ont été constatés, la machine est maintenu à l'arrêt. Le 15 décembre: Contrôle d'isolement slip-ring génératrice, Contrôle isolement des câble de puissance entre le convertisseur et le slip-ring et contrôle d'isolement des racks INU. WTG redemarrée le 21/12 | 45246 | 45281 | 53800 | Slip ring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
899 | RAM2 | Scada - Com | Clos | 13 | Le 22/12. Perte de com avec le parc Ticket SCADA fait . Le 29/12. Toujours pas de com avec le parc Le 08/01. PI fonctionne sur certaine machine mais pas sur toutes. Le 15/01. Com OK | 45280 | 45301 | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
900 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Long troubleshooting avec 4 jours d'intervention, puis remplacement Prop valve A. | 45275 | 45282 | 5000 | Pitch |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
902 | TLGR | Scada - Com | En cours | 1 | Perte DATA origine Vestas. En attente retour Thomas Asensi. 15/01 : Ticket relancé chez Vestas. 22/01 : Malgré un backfill des events passés, les events ne s'enregistrent toujours pas dans les logbooks. Vestas est toujours sur le sujet. | 45272 |  | 0 | SCADA |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
903 | LOMO | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de com en cours de résolution sur LOMO 2 (EST). Attente Dalkia pour assistance sur la box orange afin de continuer le diag côté Orange. | 45266 | 45292 | 0 | Orange |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
905 | NIEV | Panne majeure | En cours | 10 | Vol de cable depuis le mois de Septembre. Les réparations sont en cours mais toujours 10 onduleurs à l'arret et 13 onduleurs ne sont pas chargés à 100%. | 45286.4302 |  | 0 | Vol de cable |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
907 | FOGU | Panne majeure | Clos | 1 | Intervention le 24/12 sur la Turbine 03 pour la génératrice Consigne de stand by par le leader tech. Ticket fait au support Vestas. Intervention réalisé le 28/12 pour alignement générateur et remplacement coupling. Machine relancée le 28/12 après intervention. | 45282 | 45288 | 18450 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
908 | SARA | Panne majeure | Clos | 1 | Niveau d'eau du systéme de refroidissement trop bas. | 45278 | 45281 | 18000 | Cooling |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
909 | SARA | Panne majeure | Clos |  | Turbine E6 Problème communication. Remplacement alimentation batteries du HUB | 45279 | 45282 | 26000 | Alimentation HUB |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
910 | NOUR | Panne mineure | Clos | 1 | WT05: Replacement of earth ring and generator slipring | 45229 | 45240 | 7600 | Slipring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
911 | LEPI | Panne mineure | En cours | 4 | Busbar E02 HS. 08/01/2024 : en attente des composants (2 busbar) 15/01/2024 : matériel reçu, changements à venir sur LEPI-02 et en prévision sur les 9 autres éoliennes (CEFF + LEPI) 22/01/2024 : interventions en attente à cause des conditions météo, à venir cette semaine | 45281 |  | 28300 | Busbar |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
912 | CAMB | Panne mineure | Clos |  | Problèmes de couple et fusible grillé. | 45282 | 45294 | 6000 | Électrique |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
913 | VANA | Panne mineure | Clos | 1 | VANA WT02. Le 29/12. Le Cardan de la machine a cassé et a provoqué des dégâts au niveau de l'armoire électrique et des carters de protection. Demande de devis pour les réparations à SGRE. Le 8/01. SGRE attend les pièces pour réparer. Le 15/01. Les pièces ont été reçues et devraient être remplacées cette semaine. Le 22/01. Pièces remplacées et machine redémarrée le 16/01. | 45282 | 45307 | 9000 | Cardan |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
914 | STME | Scada - Com | Clos | 1 | Probleme de comm sur PI. investiogation en cours. 15/01: retour des données scada suite au dépannage de Yoann charpentier | 45281 |  | 0 | SCADA/PI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
915 | LANE | Panne majeure | En cours | 1 | LANE WT01: Présence d'une fissure significative située à environ 5 mètres du rotor, s'étendant diagonalement sur presque toute la largeur de la pale A - 0032. La personne ayant remarqué la fissure a observé et vérifié son expansion pendant le fonctionnement. Par mesure de précaution, la turbine a été arrêtée. Une inspection a eu lieu le 5 Janvier, l’évolution de ce dommage entraine l’impossibilité de le réparer en l’air. Discussions en cours avec Héliopales et étude des scénarios possibles : réparation de la pale actuelle ou MCR et utilisation de la pale stockée en Allemagne. | 45289 |  | 37338 | Pale |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
916 | NOUR | Scada - Com | Clos |  | Nous n'avons plus de données 10 min de NOUR depuis le 18/12. Nous avons bien ces données sur PI. Ticket Weloop créé le 26/12 -> Données retrouvées | 45280 | 45310 | 0 | RDL |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
917 | STEN | Scada - Com | En cours |  | -La majorité des alarmes qui remontent sur RDL ont des Event codes No status. -Nous n'avons plus de données sur Sennen sur toutes les éoliennes sauf la WTG5 depuis le 12/12 Donnée OK sur PI | 45293.3865 |  | 0 | RDL |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
918 | GRPL | Scada - Com | En cours |  | Suite a la migration de Pi sur OVH, il y a eu un loupé dans les données envoyées dans RDL Donnée corrompue depuis début septembre | 45293.3886 |  | 0 | Migration de data de PI |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
919 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Intervention nécessaire pour redémarrer la turbine sur site. Plus d'information dans les prochains jours. | 45288 | 45290 | 5100 | Emergency Stop Active |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
920 | GOUR | Scada - Com | En cours | 1 | Mauvais communication des données côté Vestas. En attente d'un retour de Thomas Asensi. Même problématique que TLGR. 15/01 : Ticket relancé chez Vestas. | 45272 |  | 0 | Vestas |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
921 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT09: Important Oil leaking in the hub. Intervention to prepare. | 45291 | 45293 | 1000 | hub |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
922 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | E5: Insulation measurement gen. performed. | 45291 | 45293 | 0 | Inverter |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
923 | SARA | Scada - Com | Clos | 1 | Après l'arrêt pour prix négatifs du 23/12/2023, le PDL SS03 des éoliennes E6 et E7 ne s'est pas relancé contrairement aux 2 autres PDL. L'arrêt a entrainé 200 000 kWh de perte en ne prenant pas en compte les pertes des arrêts prix négatifs prévus. | 45283 | 45285 | 24000 | OCC |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
924 | SACU | Panne majeure | En cours | 1 | E6 : dents de couronne de yaw cassées depuis le 20/12. Intervention IZANDA pour réparation fin de semaine prochaine ou à partir du 15/01. 15/01 : intervention IZANDA prévue demain. 22/01 : Machine toujours en panne. Déclaration à l'assurance ? | 45280 |  | 67500 | Yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
925 | PAMP | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm entre PI et RDL | 45294.5753 | 45292 | 0 | Scada |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
926 | LUCO | Scada - Com | En cours |  | Perte de communication PI avec le parc , ticket auprès d'Orange Ouvert. | 45299 |  | 0 | Lien orange |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
927 | CORS | Panne majeure | En cours |  | Suite à un défaut réseau long, la remise sous tension de E3 un incendie c'est déclaré dans la nacelle. En l'absence de communication sur le parc, les dégats n'ont été constaté que le 27 novembre. Dégat :  1 Filet de protection génératrice  1 Armoire de filtres génératrice  2 jeux de câbles filtres Rectifier  2 transformateurs de courant  1 moteur d’orientation | 45257 |  | 15000 | Rectifier |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
929 | CEFF | Panne mineure | Clos |  | Panne convertisseur. | 45318 | 45295 | 11000 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
930 | LBDF | Panne mineure | Clos | 1 | Panne yaw E06. | 45296.4609 | 45301 | 10400 | Yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
931 | RAM2 | Panne majeure | En cours | 1 | RAM2 WT03. Le 08/01.Défaut sur le convertisseur. Investiguation en cours. Le 15/01. Défaut d'isolation du slipring. Pièces pour réparation reçues ce jour. Le 22/01. Demande de support à SGRE et au FST car la machine reste en défaut malgré le remplacement de l'isolateur du slipring. | 45293 |  | 25000 | convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
932 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | COUR WT02. Le 08/01. Défaut sur le convertisseur. Investiguation en cours. Le 15/01. Remplacement d'un module de phase et d'une carte électronique. Machine redémarrée le 08/01. | 45291 | 45299 | 28000 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
933 | ERIZ | Panne mineure | En cours | 1 | ERIZ WT03: Problème de convertisseur en cours de diagnostic par les STs. Diagnotique de la panne / -4 IGBT HS -1 carte distribution board hs -1 parallel board hs -Remis les tuyau IGBT bas En attente de pièces OS 5038714 | 45291 |  | 40320 | Convertisseur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
935 | HERO | Panne majeure | En cours | 1 | 27/12/2023: arrêt de l'éolienne le 27/12/2023 sur un probleme de génératrice (tête de câble flashé) suite à interventions sur un défaut anémomètre et Convertisseur | 45287 |  | 27300 | Generatrie |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
936 | HERO | Panne majeure | En cours | 1 | 29/12/2023: l'éolienne 3 est arrêté sur un défaut de roulement de génératrice. La pièce est en cours d'approvisionnement avant intervention en nacelle | 45289 |  | 21388 | Generatrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
937 | FECA | Panne mineure | En cours | 1 | E01 : Arrêt via la DDox : contrôle de la couronne de yaw à réaliser | 45285 |  | 15000 | Yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
938 | BDBS | Panne majeure | Clos | 1 | GF02 : Problème de réducteur de yaw. Intervetion tardive de la part de Vestas. | 45293 | 45297 | 8400 | Reducteur de yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
939 | LOMO | Panne mineure | Clos | 3 | Plusieurs pannes de YAW suite aux forts vents du 2. Les pannes sont sur trois machines de LOMONT EST. En attente de la réparation de l'outil Bastion, pour accéder au SCADA de Lomont OUEST. | 45293 | 45295 | 21100 | Yaw |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
940 | BDBS | Coupure HT | Clos | 1 | PLD Nord (S01 & S02) : Découplage du PDL Nord. Intervetion de la part de INEO le 05/01, puis de Vestas le 05/01. | 45295 | 45296 | 7500 | Découplage |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
941 | TLGR | Panne mineure | Clos | 1 | Détection tardive de l'arrêt car perte de com généralisée sur les deux liens EDF et turbinier. Détection côté GA grâce aux données compteurs ENEDIS. Arrêt pour défaut réseau temporaire. | 45294 | 45296 | 6900 | Réseau |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
942 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E05 : Prblème de pitch et slipring. 02/01: intervention de Nordex pour un prblème de pitch, mais trop de vent pour aller dans le hub. 04/01: intervention de Nordex pour le problème de pitch (toujours trop de vent avant). 05/01: intervention de Nordex pour un problème de slipring génératice. | 45292 | 45296 | 12500 | Pitch et slipring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
943 | GOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Défaut d'alimentation dans le HUB. Deux interventions nécessaires pour effectuer le troubleshooting et les réparations sur la E5. | 45291 | 45293 | 10000 | Alimentation |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
945 | GOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Défaut d'alimentation. Même situation sur E4 que sur E5. Seconde intervention nécessaire pour résoudre la panne. | 45296 | 45299 | 6800 | Alimentation |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
946 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Panne détectée tardivement cause no com turbine. Puis interventions quotidiennes pendant 4 jours jusqu'à résolution de la panne. Résolution d'abord du no com, puis de la panne en cours avec troubleshooting gearbox, sur l'indication de faible niveau d'huile. Plus d'informations demandées à Vestas, en attente. | 45290 | 45297 | 35500 | No Com & Gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
947 | CEFF | Panne mineure | Clos | 2 | Convertisseur : porte fusible et relais thermique HS (27/02) Remplacement le 04/01/2024 après commande et reception des pièces | 45287 | 45295 | 16400 | Fusible & relais thermique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
948 | MTAR | Panne majeure | En cours | 1 | Turbine E1: In stop due to transformer issue. Replacement is planned. | 45291 | 45313 | 16000 | transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
949 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT E05: Fuse Down. | 45291 | 45293 | 1500 | Fusible |  | 0 |  | Onduleur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
952 | LUC2 | Panne mineure | Clos | 1 | WT01: Pitch fault system. | 45292 | 45293 | 500 | pitch system |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
955 | CLAN | Panne mineure | En cours | 1 | Blade load sensor de l'éolienne E2 défectueux L'éolienne se met en Safe Mode Error 4046 Demande d'intervention Vestas depuis octobre par Service Vestas ne joue pas le jeu sur ce problème | 45292 |  | 18000 | Blade Load Sensor |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
956 | SBAP | Panne mineure | Clos | 1 | Problème avec le système de refroidissement du transformateur sur l'éolienne 1. Machine arrêtée par le détecteur de fumée. Machine relancée le 4/12 en fin de soirée | 45260 | 45264 | 10000 | Transformateur SB01 |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
957 | BVER | Enviro-Acou | En cours | 4 | Episode de givre importante sur le parc, les 4 machines sont à l'arrêt total depuis le 06/01/2024. | 45297 |  | 14700 | Givre |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
958 | JONC | Panne mineure | En cours | 1 | 06/01 : Problèmes sur le groupe hydraulique de la machine E09. 09/01 : Diagnotic SGRE plus poussé | 45297 |  | 0 | Groupe hydraulique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
959 | JONC | Panne mineure | En cours | 1 | Roulement de génératrice H.S. Défaut découvert sur l'alimentation des auxiliaires. | 45293 |  | 5300 | Roulement génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
961 | SARA | Panne majeure | Clos | 1 | Arrêt de la turbine E7. Problème avec le système cooling du générateur. Purge du système effectuée le 10/01. | 45299 | 45303 | 18700 | Cooling Générateur |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
962 | FECA | Panne mineure | En cours | 1 | E05: Relais HS. | 45295 |  | 10000 | Relais |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
963 | FOGU | Panne majeure | Clos | 1 | Arrêt de la turbine E6. Remplacement bearing et alignement du générateur. | 45295 | 45305 | 14700 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
965 | OUPI | O&M | Clos |  | Fin du chantier PDL (TAC + changement cellule) | 45300 | 45301 | 8000 | Fin de chantier PDL |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
966 | SAUV | Panne mineure | En cours | 1 | E3 : Panne en cours. Impossibilité de dépanner car neige et givre sur pales. Attente redoux prévu dans la semaine. 22/01 : attente de remplacement de disjoncteur. | 45297 |  | 13500 | Slipring |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
967 | SAUV | Panne mineure | Clos | 1 | E4 : panne en cours. Attente redoux pour dépannage. 18/01 : En run. | 45298 | 45309 | 7400 | Elec |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
968 | TRFR | Coupure HT | Clos |  | Défaut câble HT entre PDL et P3, parc découplé. Intervention pour réparation le 16/01. Conséquences découplages, défaut sur convertisseurs de P1 et P2. Réparation le 19/01. | 45301 | 45310 | 20000 | Câble HT - Convertisseurs |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
969 | LAZE | Panne majeure | En cours |  | Prévisionnel : oct 2023 → 1 839 474 kWh → 138 k€ Prévisionnel : nov 2023 → 1 137 641 kWh → 85 k€ Prévisionnel : déc 2023 → 883 631 kWh → 66 k€ Prévisionnel : jan 2024 → 1 091 703 kWh → 81 k€ | 45195 |  | 289000 | Vidange de la retenue d'eau |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
970 | SERY | Scada - Com | Clos |  | Pas de remontée de données sur PI Ticket Easyvista fait le 15/01 | 45293 | 45306 | 0 | Scada |  | 0 |  |  | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
971 | CONI | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: Thyristor défectueux | 45302 | 45302 | 0 | Thyristor |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
972 | PCR1 | Panne majeure | En cours | 1 | Défaut isolement génératrice. enercon envoie du matériel sur place pour intervention prévue dans 15 jours. | 45306.6437 |  | 13000 | Génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
973 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S01: Oil level down, refill has been done. 22h in stop. | 45300 | 45301 | 0 | transformateur |  | 0 |  | Transformateur | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
974 | FITO | Panne majeure | En cours | 1 | WTO8: Gearbox is blocked. MCR is planned for the 22/01. | 45294 |  | 7000 | gearbox |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
976 | CARN | Panne majeure | En cours |  | Turbine E4 à l'arrêt. Diagnostique impossible, le PC toolkit Vestas ne fonctionnait plus pour diagnostiquer la panne. Après plusieurs échanges, Vestas a fini par remettre en service le logiciel le 23/01 mais blocage des routes a cause des manifestations agricoles pour relance | 45300 |  | 10400 | Vestas |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
977 | AUM3 | Panne mineure | En cours | 1 | Problème persistant sur AUM3-WT03. Décrochage capteur rpm quand rafales de vent >15m/s. Investigation toujours en cours avec Vestas. | 45267 |  | 25000 | Capteur rpm |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
978 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 5 | Arrêts givre pendant trois jours sans vent. | 45304 | 45307 | 3000 | PCID |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
979 | TLGR | Enviro-Acou | Clos | 4 | Arrêts givre pendant trois jours sans vent. | 45304 | 45307 | 2200 | PCID |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
980 | SOUR | Scada - Com | En cours | 1 | Perte de communication côté turbinier, et EDF côté SCADA. Résolution en cours avec plusieurs essais dont un déplacement terrain côté turbinier. Un ticket est désormais ouvert au PDCC. | 45307 |  | 0 | Unkown |  | 0 |  | PDL | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
981 | SOUR | Enviro-Acou | Clos | 3 | 3 turbines à l'arrêt pendant 4 jours pour givre. Mais peu de vent sur la période. | 45304 | 45308 | 2800 | PCID |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
982 | SAUV | Panne majeure | En cours | 1 | E1 : Panne sur un problème sur la ligne du moteur hydraulique. | 45310 |  | 2400 | Moteur hydraulique |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
983 | ROSE | Panne majeure | En cours |  | Cyclone BELAL : centrale à l'arrêt le 15 et 16/01, et tranche 1 à l'arrêt du 15 au 18/01 (4j) suite pb automate onduleurs. Total PE arrêts estimées à 35k€. 50m de clôture endommagée. Pas de déclaration de sinistre auprès de l'assureur. Centrale en fonctionnement, pas de dégâts majeurs. | 45306 | 45309 | 35000 | Cyclone |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
984 | PIFD | Panne majeure | En cours |  | Cyclone BELAL le 15/01 : centrale impactée, à l'arrêt, plusieurs modules et structures endommagés, BJ, câbles, clôture. TA fortement impactée. Déclaration de sinistre effectuée, expertise le 22/01. DM estimés à 300k€. PE estimées à 400k€ en considérant un arrêt de la TA pendant 6 mois. Possibilité de remettre en service 2 tranches sur 3 sous un délai de 4 semaines (estimatif). | 45306 |  | 50000 | Cyclone |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
985 | NIED | Panne majeure | En cours | 1 | Arrêt du parc pour travaux ENEDIS en vu du repowering. L'arrêt permet de couvrir le risque électrique sur le RIE. Reprise prévue le 29/01 mais soumis aux conditions climatiques. | 45306 |  | 15000 | BoP |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
986 | GAR1 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Plusieurs arrêts givre sur plusieurs des turbines. | 45304 | 45310 | 6000 | ICE |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
987 | GAR2 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Plusieurs arrêts givre consécutifs. | 45304 | 45310 | 6000 | ICE |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
988 | OUP2 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Relais boitier Safewind de E6 bloqué en position ON impliquant un arrêt de la turbine pendant 6 jours. Changement du relais le 18/01 par Biodivwind. | 45304 | 45309 | 5000 | Safewind |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
989 | FREY | Panne mineure | En cours | 1 | 20/01 : WT02 Panne au niveau du slipring de la génératrice avec trace d'arc électrique. Nécessite des tests pour diagnostiquer et remplacer les composants endommagés. Machine à l'arrêt. L'effectif réduit de Vestas limite sa capacité d'intervenir rapidement. | 45311 |  | 5500 | slipring génératrice |  | 0 |  | Eolienne | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
990 | CAMB | Coupure HT | En cours |  | 24/01 : Vandalisme sur le câble HTB au niveau du poste source. 25/01 : Mise à disposition d'un groupe électrogène au niveau du PDL (inutile car alimente uniquement en basse tension, ce qui ne permet pas l'alimentation des auxiliaires machines). Aucune communication sur le parc, donc estimation des pertes à 1000€/machine/jour. | 45315 |  | 5000 | Vandalisme ligne RTE |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents
991 | PLGR | Coupure HT | En cours |  | 24/01 : Vandalisme sur le câble HTB au niveau du poste source. 25/01 : Mise à disposition d'un groupe électrogène au niveau du PDL (inutile car alimente uniquement en basse tension, ce qui ne permet pas l'alimentation des auxiliaires machines). Aucune communication sur le parc, donc estimation des pertes à 1000€/machine/jour. | 45315 |  | 4000 | Vandalisme ligne RTE |  | 0 |  | Parc | Item | sites/EDFRE_France_EDFRF_CAGAEolienPV_Gestiondesdemandescentralisees/Lists/wspevents