## Sheet1
ID | Parc | Catégorie | Avancement | Nombre de composants | Commentaire | Début | Fin | Pertes | Origine | Actions correctives | Recouvrement | Infos diverses | Composant impacté
35 | ANPA | Coupure HT | Clos | 1 | Une coupure du réseau HT a eu lieu jeudi 29/12 matin. La conduite a contacté l'ACR afin d'avoir un point sur la situation. Dalkia a été envoyé sur place vendredi matin afin de recoupler le poste et Nordex a pu relance les machines tout de suite après. | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 7500 | Enedis |  |  |  | PDL
62 | HENI | Scada - Com | Clos |  | Pas de com depuis le 06/11 (en discussion avec la perf car ca proviendrait de PI ou RDL et non du scada). Nouveau serveur PI installé sur le parc. La com est de retour. | 06/11/2022 | 03/03/2023 | 0 | Scada |  |  |  | Parc
64 | CARN | Scada - Com | Clos | 1 | Pas de com avec E1 (équipe perf sur le coup) | 02/11/2022 | 20/01/2023 | 0 | PI |  |  |  | Eolienne
70 | CLAM | Panne majeure | Clos | 6 | Problème de pitch sur E1 et de transfo sur E2 L'ensemble des tubines du parc sont bridées à 400 kW depuis des durées différentes : - E1 : 06/01/2023 (7 500 €) - E2 : 06/01/2023 (9 000 €) - E3 : 30/12/2022 ( 10 000 €) - E4 : 03/01/2023 ( 6 000 €) - E5 : 31/12/2022 ( 9 000 €) - E6 : 05/01/2023 Pas de nouvelle de GE sur les bridages(ne vient pas du DEIE d'après l'ACR). | 30/12/2022 | 07/01/2023 | 40000 | Problème SCADA pour les bridages |  |  |  | Eolienne
71 | JONC | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | Effraction sur le PDL du parc et vol du Scada le 19/10/2022. Le suspect a été interpellé en novembre et une coparution est prévue fin janvier 2023. Le parc est resté à l'arrêt jusqu'à l'installation d'un nouveau Scada par Gamesa le 21/11/2022. Des problèmes de communication avec les SDA entraînent encore des arrêts en journée sur certaines éoliennes. | 19/10/2022 | 21/11/2022 | 120000 | Scada |  |  |  | PDL
73 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | WT02 : roulements des pales impactés par une fissure importante. -> Mise à l'arrêt de la turbine. Organisation du MCR pour le remplacement du roulement de pales en suspend de la décision de repowering (01/02/2023). Pas de MCR car repowering, et démantèlement prévu en juillet 2023. Consignation du parc le 01/07/2023 pour le démantèlement. | 11/10/2022 | 10/07/2023 | 375000 | Roulements de pale |  |  |  | Eolienne
81 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | E4 : Roulement DE de la génératice à changer et probème de convertisseur (rechute après un long arrêt dû à un incendie dans une armoire de pitch). | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 8000 |  |  |  |  | Eolienne
87 | FIEN | Panne mineure | Clos | 1 | Eolienne E5 bridée à 75% par décision d'ENERCON suite à une baisse de niveau d’huile et suspicion de potentielle avarie du transfo. Bridage en attendant ésultat d'analyse d'huile. Celles-ci ont révélé la présence de formation et accumulation de gaz en haut de la cuve du transfo. Les techniciens enercon sont intervenus à partir du 8/02 pour installer installation d'une soupape de dégazage, suite à quoi le bridage a été levé. | 03/11/2022 | 09/02/2023 | 33000 | Transformateur |  |  |  | Eolienne
89 | SOUR | Coupure HT | En cours |  | A titre informatif : Limitations RTE dans cadre du dimensionnement optimal du réseau. Bridage à 13,5MW en cette période printanière. Cadre des indemnisations en discussion avec Enedis. | 01/04/2022 |  | 0 | RTE - DEIE
91 | LOMO | Panne mineure | Clos | 2 | Pertes du côté Vestas. La conduite leur avait bien transmis les infos. | 26/12/2022 | 02/01/2023 | 40000 | Yaw + Perte de com Vestas |  |  |  | Eolienne
92 | CPE1, CPE2 | Panne majeure | Clos | 1 | Impact foudre de catégorie 5 sur pale B de E6 intervenue le 20/07, avec mise à l'arrêt de la machine depuis le 22/07. Après investigation Vestas, impossibilité de réparer la pale et nécessité de la remplacer. Travaux des aménagements à réaliser pour le transport de la pale. Visite avec grutier et Vestas réalisé le 07-11-2022. Planning chantier de reparation: -Début travaux d’aménagement le 12 janvier 2023; - Fin de travaux d’aménagement le 15 janvier 2023; -Passage du convoi transport de pale le 16 janvier 2023 soir; Transport realisé le 18/01/2023 en raison d'un accident feu à Rouen où la pale était stocké. - Remplacement pale le 17 janvier et le 18 janvier 2023; Remplacement realisé le 19/01/2023. -Début travaux après le passage du convoi le 20 janvier. Test de balourd de la pale en cours. Date prevue de remise en production de la machine le 07/02/2023. Capteur de balourd en attente. Toute perte de production lié à la pale sera comptabilisé comme affectant la disponibilité contractuelle contre Vestas à partir le 23/01/23. La turbine est reaprtie en production le 03/02/2023. | 22/07/2022 | 03/02/2023 | 266000 | Impact foudre |  |  |  | Eolienne
93 | PAAN | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur la plateforme RDL. Monitoring des machines possible depuis le SCADA Nordex. Ticket en cours de traitement par l'equipe SCADA. | 31/12/2022 | 02/02/2023 | 0 | PI
97 | SPAR | Panne majeure | Clos | 2 | - Onduleurs (SH1-I11/I12) mis à l'arrêt depuis le 03/10/2022 suite à risque échauffement des portes fusibles. Remise en service des onduleurs le 14/12/2022 suite à remplacement des pièces. - Défaut d’isolement sur plusieurs onduleurs : en cours. | 03/10/2022 | 14/12/2022 | 0 |  |  |  |  | Onduleur
101 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | Génératrice HS sur COUR E2 remplacement prévu semaine 6 Redémarrage prévu S7 Le 17/02 la machine est en RUN mais est bridée pour permettre aux différents éléments de chauffer et d'évacuer l'humidité suite à cet arrêt de logue durée. Le débridage est prévu début sem 8. | 16/11/2022 | 15/02/2023 | 185000 | génératrice
103 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | COUR E5 MCR remplacement de la gearbox prév S5. Levage gearbox prévu le 31/01 Gearbox grutée le 4/02. Reste le démontage du bridge, la remise en place des éléments de la gearbox ( flexibles, disque de frein...) Redémarrage prévu S7. Défaut sur une sonde de niveau d'huile toujours présent dépannage prévu début de semaine 8. | 30/01/2023 | 19/02/2023 | 25000 | Gearbox |  |  |  | Eolienne
105 | CHAB | Panne mineure | Clos | 1 | La machine 22 est bridée à 650kW suite à une endoscopie sur la Gearbox. La gearbox est prévu d'être remplacée en S13. MCR réalisé | 26/12/2022 | 12/04/2023 | 55000 | Gearbox |  |  |  | Eolienne
107 | RAM2 | O&M | Clos | 13 | Retrofit FG8. 2 jours/machine Rétrofit terminé le 2/02 | 12/12/2022 |  | 0 | FG8
108 | VANA | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut sur la cellule de la machine E5. Bobine de réenclenchement HS et possible fuite de SF6. Recherche d'une cellule pour remplacement. Attente d'un devis de LM elec. LM elec a trouvé une cellule identique, le devis me sera transmis début semaine 8. Le 27/02 Devis reçu et validé attente d'une date d'intervention. Le 06/03 relance faite le 03/03 pour caler une date d'intervention. Le 13/03 intervention prévu du 4 au 6/04 ou du 12 au 14/04 attente de validation d'une de ces périodes. Le 20/03 confirmation de l'intervention sem15. Le 27/03. Intervention prévue le 11 et 12/04. Le 03/04. Attente intervention du 11/04. Le 11/04. Intervenion de replacement de la cellule HTA prévue ce jour. Le 17/04. La cellule à été remplacé. La machine est relancée depuis le 13/04 | 16/12/2022 | 17/04/2023 | 31000 | Cellule HT machine |  |  |  | Eolienne
109 | JONC | Panne mineure | Clos | 1 | L'éolienne E14 a été bridée une semaine à 210 kW dans l'attente d'une pièce de rechange. | 30/12/2022 | 06/01/2023 | 1500 | Génératrice |  |  |  | Eolienne
110 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | WTG E1: MCR Génératrice confirmé et repoussé en S8 par EDFRS | 09/01/2023 |  | 89000 | Generatrice |  |  |  | Eolienne
111 | MTAR | Panne majeure | Clos | 1 | La turbine WT11 a le transformateur qui est défectueux. Bridage à 50%. Visite sur site effectuée le 6/01. Intervention pour changement du transformateur effectuée entre 22 et le 26/01. | 10/10/2022 | 26/01/2023 | 30000 | transformateur |  |  |  | Transformateur
112 | FITO | Scada - Com | Clos | 1 | UPS scada HS. Intervention programmée pour changement par équipe de maintenance d'Energie Maintenance. | 22/11/2022 | 16/01/2023 | 0 | UPS |  |  |  | Onduleur
114 | MAG1, MAG3 | Panne majeure | Clos | 1 | MCR initialement prévu pour S49. Retardé pour cause de mauvais état de la plateforme. Travaux plateformes et essais à la plaque réalisés en S49-50. MCR replanifié en S1 2022. Début du chantier le 03 janvier 2023 et remplacement de la multipicatrice retardé au 6 janvierà cause des fortes vents. Travaux de finalisation sont prevues du 09 au 11 janvier 2023. Multiplicatrice remplacée le 06 janvier et alignée le 12. | 23/11/2022 | 12/01/2023 | 90668 | Multiplicatrice HS |  |  |  | Eolienne
115 | GOUR | Scada - Com | Clos |  | Pas de donnée PI depuis Septembre. Seuls le VOE et maintenant le VOB (Bastion) restent accessibles. Nos services travaillent avec Scada Vestas directement sur le sujet. | 26/09/2022 | 25/01/2023 | 0 | Responsabilité côté Vestas |  |  |  | Parc
116 | MAG1, MAG3 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication depuis la plateforme Wonder. Operation des parcs suivi depuis Eveler. | 23/11/2022 | 20/03/2023 | 0 | SCADA HS |  |  |  | PDL
117 | CEFF | Scada - Com | Clos | 5 | Perte de communication, sujet remonté à l'équipe SCADA. Intervention le 12/01 mais toujours rien sur PI et Sennen. Envoi d'un nouveau ticket le 16/01, relance le 23/01. Renvoi du ticket depuis le SCADA vers le PDCC car l'équipe SCADA est trop occupée. Suivi sur Eveler et comparaison de la production aux données de vent de LEPI (juste à côté). Sujet clos le 09/02 ; remplacement du convertisseur ethernet / serie atop par un moxa toujours en attente mais communication de nouveau accessible | 04/12/2022 | 09/02/2023 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc
119 | LBDF | Panne mineure | Clos | 1 | Défaut d’une bobine de lissage du convertisseur. Problème de livraison. Bobine pas en stock et difficile à retrouver sur le marché. | 03/12/2022 | 16/03/2023 | 140000 | ELECTRIQUE |  |  |  | Eolienne
120 | MODF | Scada - Com | Clos | 6 | Nouveau problème de communication sur MODF 10 jours après la résolution du dernier problème de comm. Ticket pris en charge par le SCADA (Yoann Charpentier), communication toujours pas fonctionnelle : nouveau ticket le 23/01. Le problème vient du convertisseur Ethernet / Série qui ne permet pas plusieurs connexions. Retrofit prévu pour cette pièce ; second retrofit prévu pour permettre un arrêt à distance sans passer par ce convertisseur (dates à déterminer). Sujet clos le 23/01 à 15h30 | 30/12/2022 | 23/01/2023 | 0 | Module ATOP |  |  |  | Parc
121 | LDTE | Scada - Com | En cours | 1 | Perte des données PI. Les machines tournent. | 15/12/2022 |  | 0 | PI |  |  |  | Eolienne
122 | TRAY | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut pale A. Machine en pause. Inspection faite. Réparation provisoire realisée. Machine relancée. | 25/12/2022 | 01/02/2023 | 55000 | MCR pale |  |  |  | Eolienne
124 | BOUS | Panne mineure | Clos | 1 | Panne sur le convertisseur depuis le 04/01, intervention ont été menée mais la panne n'est toujours pas solutionnée, le dépannage à continuer 09/01: redémarrage wt | 04/01/2023 | 09/01/2023 | 5100 | convertisseur |  |  |  | Eolienne
125 | NURL | Panne mineure | Clos | 1 | NURL 01: panne de module de temperature sur la fusible, intervention le 07/01 mais sans réussi de remettre la 1 en run. Dépannage à continuer 09/01: redémarrage la T01 | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 3700 | module temperature |  |  |  | Eolienne
126 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | fautes sur la WT08 : Bypass feedback et current assymetry, qui provoquent des arrêts récurrents depuis le mois de décembre. Ces fautes sont aussi présentes sur la WT04, WT05 et WT07. Reunion à prévoir avec SPICA, le constructeur du nouveau controleur à prévoir après retour d'informations de la part d'Energie Maintenance. Changement des disjoncteurs de yaw effectués. | 01/12/2022 | 03/03/2023 | 0 | controleur |  |  |  | Eolienne
128 | TOU2 | Effraction, vol, etc. | Clos |  | Vol cables DC (02/2022). Passage cable DC terminé: centrale à 100%. Travaux cable de terre terminée début juin 2023 | 24/04/2022 | 01/06/2023 | 280000 | Cable DC |  |  |  | Parc
129 | TOUC | Effraction, vol, etc. | Clos |  | Vol cables en avril 2022. Travaux terminées le 25/03/2023. Centrale avec 100% des BJ. reste le cable de terre: travaux en cours. | 28/02/2022 | 17/02/2023 | 295000 | Cable DC |  |  |  | Parc
130 | SOUL | Effraction, vol, etc. | Clos | 32 | 32 modules volés. | 27/12/2022 | 16/01/2023 | 0 | Modules |  |  |  | Parc
134 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | FECA4 : Contacteur de ligne HS. Remplacé le 13/01/2023. Turbine toujours à l'arrêt pour vent fort | 04/12/2022 | 13/01/2023 | 35000 | Convertisseur |  |  |  | Eolienne
135 | STMB | Panne mineure | Clos | 1 | STMB1 : Une phase de slipring génératrice brulée et slipring multiplicateur endommagé. Pièces commandées, en attente de livraison. Diagnostique de la génératrice réalisé, RAS Pièces remplacées et turbine redémarrée. | 07/01/2023 | 09/03/2023 | 64000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne
136 | POUZ | Scada - Com | Clos |  | Lien communication Orange turbinier résillié par Orange. Dossier en cours à la DSIN Installation routeur 4G le 19/01 Le 03/02 Orange nous informe que le routeur n'est pas le bon , renvoi d'un nouveau routeur 4G. Le 08/02 installation du nouveau routeur, connexion toujours non fonctionnel. Le 02/03 communication avec le scada fonctionnel pour Vestas. Pas de connexion via VPN pour EDF Re, diagnostique en cours Le 13/03 Vestas ne peut pas modifier l'IP du routeur pour mise en place lien EDF Re via la box 4G. Relance d'Orange pour la mise en place d'un lien physique (non 4G) , proposition d'un solution fibre mutualisé avec Oupia Plusieurs relance de la DSIN, pas de retour sur le délai de mise en service 18/04 : La DSIN informe que la commande de ligne fibre n'a pas était réalisé 24/04 : Commande d'un routeur 4G BVPN et demande d'installation du coffret PI ASAP 05/06: Attente de reconfiguration du serveur PI par la DSIN 12/06: Routeur BVPN 4G et coffret PI configuré par DSIN en attente installation 19/06: Installation serveur PI et box BVPN le 21/06 29/06 : Serveur PI et données PI OK | 12/12/2022 | 29/06/2023 | 0 | Lien com |  |  |  | Parc
137 | SACU | Panne majeure | Clos | 1 | Machine E17 en stop suite à la génératrice hors service . Attente livraison d'une nouvelle Le MCR se déroulera le 07 février 2023 Machine relancée le 09/02/2023 - Pertes à affiner | 18/12/2022 | 09/02/2023 | 80000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne
138 | JAVI | Panne majeure | Clos | 3 | Le 24/10/2022, dans l'éolienne 1, une tête de cable 20kV a explosée dans la cellule départ éolienne 2. Conséquence : éoliennes 2 et 3 à l'arrêt. Le 22/12/2022, suite à une mauvaise manipulation d'ABB, sous traitant de vestas, les éoliennes 1, 2 et 3 sont mises hors tension. Le 20/01/2023, ABB a remplacée les traversées de la cellule, puis les éoliennes ont été remises sous tension. Redémarrage de toutes les éoliennes faites le 22/01/2023. Du 24/10/2022 au 22/12/2022, l'indisponibilité des éoliennes 2 et 3 est exclue du contrat O&M vestas (les têtes de cable sont hors contrat) Du 22/12/2022 au 22/01/2023, l'indisponibilités des éoliennes 1, 2, et 3 sera à la charge de Vestas. Un sinistre est ouvert auprès de l'assurance. Les pertes totales sont d'~500k€. Ce chiffre sera affiné pour le dossier d'assurance. | 24/10/2022 | 22/01/2023 | 500000 | Tête de cable 20kV |  |  |  | Eolienne
141 | ROSE | Panne majeure | Clos | 2 | Sinistre foudre en 03/2022 : Tranche 6 réparations effectuées le 04/07/2023 mais défaut persistant sur S2, pb de cartes électroniques. Intervention Siemens en cours depuis le 04/08/2023=> Onduleur remis en service le 11/08/2023. Onduleur tranche 7 OK remise en service le 03/07/2023. Historique évènement : 2 onduleurs slave endommagés sur T6/T7. Commande de 2 onduleurs neufs passée à Sunzil, livraison sur site des onduleurs le 14/06/23. Installation des onduleurs S25. Remise en service prévue pour S26/27. Estimatif montant total PE à la remise en service : 515k€ (16 mois de PE). Prise en charge assureur sur 12 mois (soit 360k€), moins l'avarie transport considérée hors sinistre sur la période des 12 mois (=3 mois soit 90k€), soit un remboursement assureur estimé pour les PE à 240k€ déduction faite de la franchise PE. Négociation envisagée avec assureur sur prise en charge de la période de prise en compte des PE. Montant du DM estimé au total à 200k€ (en attente devis complémentaire de frais de mission Siemens), remboursement assureur sur DM estimé à 160k€ déduction faite franchise. Soit un remboursement total PE+DM estimé à 400k€ (240+160) sur un sinistre de 715k€ (515+200). Acompte perçu de 100k€ en 11/2022. A noter que la remise en service en mode dégradé de 3 onduleurs sur 4 pour chaque tranche a été effectuée dès le 20/03/2022 mais des pbs récurrents de démarrage des onduleurs entrainent des arrêts longue durée des onduleurs. | 04/03/2022 | 11/08/2023 | 530000 | Foudre |  |  |  | Onduleur
144 | ANPA | Scada - Com | Clos | 1 | L'UPS du Scada est hors-service depuis le 10/01/2023 ce qui a entrainé une perte de communication avec les machines. La conduite a encore la main sur le poste et une équipe Nordex est sur place à partir du 11/01. La pièce étant en stock, elle a été remplacée dans la journée. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0 | UPS Scada |  |  |  | PDL
148 | FIEN | Panne mineure | Clos | 1 | Panne nécessitant changement du bloc rectifier et Thyristor. Dépannage sur plusieurs jours d'intervention. Maintient de l'éolienne en mode chauffe en attendant pour ne pas avoir un arrêt chauffage ensuite. | 05/01/2023 | 09/01/2023 | 28000 | Bloc Rectifier |  |  |  | Eolienne
152 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E5 : Nordex a découvert lors d'un passage sur site une trappe de bout de pale de la E5. A la suite de la plainte, dû au bruit, d'un riverain à la DREAL, cette dernière nous à informé de cette plainte. Nous avons donc décidé d'arrêter la machine jusqu'à la réparation. Prolongement de l'arrêt pour effectuer des test de plaque. | 06/01/2023 | 31/01/2023 | 50000 | Trappe en bout de pale décrochée |  |  |  | Eolienne
153 | CLAM | Panne mineure | Clos | 1 | E6 : problème de MVSG, réparation toujours en cours | 11/01/2023 | 17/01/2023 | 18000 | Problème de MVSG |  |  |  | Eolienne
154 | CHAB | Panne majeure | Clos | 1 | Erreur de l'IGBT. Machine 21 à l'arrêt. Intervention pas encore planifiée. | 07/01/2023 | 11/01/2023 | 14000 | Convertisseur |  |  |  | Eolienne
156 | COUR | O&M | Clos | 1 | COUR E5 Remplacement module de phase OK mais fusibles 800 à remplacer ( attente fusibles car pas en stock). Fusible remplacés le 27/01, machine relancée. | 12/01/2023 | 27/01/2023 | 33000 | Fusibles convertisseur
158 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | FECA1 : Niveau d'huile tips bas, en attente baisse de vent pour intervenir. Contrôle du niveau du groupe hydraulique et essai tips. | 07/01/2023 | 18/01/2023 | 9500 | Tips pales |  |  |  | Eolienne
159 | QVA3 | Panne mineure | Clos | 1 | QVA3 Machine bridée à 530KW. Demande d'info à SGRE. Au 30/01 toujours pas de retour de SGRE. Le 06/02 information fourni par SGRE: la Gamesa Communication Manager a été laissée sur OFF à la fin d'une l’intervention lorsque celle-ci a été remise sur ON la production est revenu à la normale. | 18/12/2022 | 11/01/2023 | 17000 | ne sais pas |  |  |  | Eolienne
160 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | WTG 2: Défaut de phase au niveau du slip ring - Opération de dépannage en cours (remplacement de slip ring, roulement NDE et bague de terre) | 08/01/2023 | 01/02/2023 | 50000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne
161 | LEPI | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement de batteries sur l'éolienne 04 nécessaire : délai dû à l'attente de la livraison et à un vent trop fort pour intervenir. Remplacement réalisé le 17/01/2023 | 09/01/2023 | 17/01/2023 | 12525 | Batteries |  |  |  | Eolienne
162 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | WTG 3: Défaut de roulement de pale - Rollix est intervenue pour inspecter le roulement - l'éolienne est remise en service en attendant de planifier le MCR | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 25 | Pale |  |  |  | Eolienne
163 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement de Yaw sur la turbine 12. | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 4100 | YAW |  |  |  | Eolienne
164 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM WTG02. Arc électrique sur les câbles du transformateur. Test du transformateur OK, câbles à remplacer, pas de stock. Attente renseignement SGRE pour commander les câbles. Une réparation provisoire des câbles a été faite le 23/02, la machine est à nouveau en fonctionnement. | 14/01/2023 | 23/02/2023 | 23000 | défaut câbles transformateur |  |  |  | Transformateur
165 | VISE | Scada - Com | Clos | 3 | Pb de comm en cours sur Eveler OK 23/01: Il n'y pas de pb de comm côté PI mais sur Sennen des données ne remontent pas. 30/01: check sur Sennen, données sont remontées. | 16/01/2023 | 30/01/2023 | 0 | Orange |  |  |  | Parc
166 | CAMB | Panne mineure | Clos |  | E3 : Panne récurrente depuis le 02/01/2023. Plusieurs interventions Enercon ont déjà eu lieu. | 02/01/2023 | 12/01/2023 | 11000 | Control cabinet |  |  |  | Eolienne
167 | NOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Convertisseur de l'éolienne WT03 en panne depuis le 06/01/2022. Eolienne remise en production mais bridée à 800kW le 12/01. Investigation en cours par les équipes de maintenance pour une remise en production complète en S03. | 06/01/2023 | 17/01/2023 | 18000 | Convertisseur HS |  |  |  | Eolienne
169 | CORS | Panne mineure | Clos | 1 | Panne IGBT sur WT02 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 900 | Pb IGBT |  |  |  | Eolienne
170 | SPAR | Panne majeure | En cours |  | - Défaut d’isolement sur plusieurs onduleurs : en cours. | 16/01/2023 |  | 0 | NA |  |  |  | Onduleur
171 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Lost communication on the turbine sue to main failure of Spica controler power suply card. Intervention from Spica to reimplace the module has been done. Investigation will be done as it is the second time that it happened on different turbines. | 20/01/2023 |  | 0 | Controleur Spica
173 | CONI | Scada - Com | Clos | 2 | Perte de comm avec le routeur Orange. Plus de comm avec le scada. Eveler OK | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 0 | routeur Orange |  |  |  | PDL
174 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM2 WTG04. Jeu de barres fissurés coté 400V du transfo. Une solution de fixation du jeu de barres à été effectuée par la maintenance et validée par le FST. | 16/01/2023 | 19/01/2023 | 1600 | Jeu de barres 400V HS |  |  |  | Transformateur
175 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | Faut de pitch. Intervention dans la matinée de la maintenance | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | pitch |  |  |  | Eolienne
176 | LEPI | Panne mineure | Clos | 1 | Busbar HS sur l'éolienne 03, nécessité de la remplacer. Remplacement le 26/01 ; pertes limitées durant la semaine 04 grace au vent faible | 14/01/2023 | 26/01/2023 | 5193 | Busbar |  |  |  | Eolienne
178 | COT1, COT2, COT3, COT4 | Scada - Com | Clos | 1 | Suite à un découplage du parc, perte de com au niveau du PDL de COT2. Le routeur de Vestas est HS. Long délais de réponse de Vestas pour proposer une solution. Choix de récupérer le routeur de COT1 qui n'est plus utilisé suite au décomissioning pour remplacer le routeur de COT2 en attendant son décomissioning. Vestas est intervenu dans le poste pour installer le routeur configuré. Les données ne remontaient pas dans RDL, Vestas est à nouveau intervenu en S23 pour corriger. Un cable avait été déplacé et a été remis en place. Il reste à ouvrir des flux réseaux pour permettre la remontée de données vers Genesys et RDL. | 02/12/2022 |  | 0 | Routeur |  |  |  | PDL
179 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Le Calibrage des freins a été retardé à cause de forts vents empéchant l'ouverture du capôt extérieur pour le changement de la pièce. La pièce a du être monté par des cordes par l'intérieur de la turbine. | 12/01/2023 | 19/01/2023 | 0 | Brakes |  |  |  | Eolienne
180 | NURL | Panne majeure | Clos | 1 | WT5: Lors de l'astreinte la semaine dernière, l'équipe a découvert que le transfo de Nurlu 5, son jeu de barre est sectionné. Le remplacement de transfo s'avère nécessaire. Services va proposer une offre de remplacement, de mon côté j'ai contacté SGRE qui est intéressé aussi pour ce chantier et va nous soumettre une offre. le 24/01 est prévu la réunion kick-off la perte jusqu'à ajd le 23/01 est estimée à 11 400 euros. Par contre sur cette période nous sommes en limitation, la perte est donc absorbée par le fait qu'en tout cas nous ne pouvons pas injecter à pleine puissance. le 30/01: la réunion s'est tenue le 24/01 avec Services, un devis de l'ordre de 73 000 euros HT a été présentée avec le work planning. SGRE et Coverwind ne sont toujours pas prêts à proposer leur devis. La proiorité a été donnée à EDF Services. Nous avons informé l'associé EGM. Le devis nous a été parvenu, on attends la réponse d'EGM avant de faire le bon de commande. Jusqu'au 30/01, la perte est estimée à 22 000 euros, une autre réunion sera organisée le lundi 30/01. 13/02: Le re:mplacement du transfo se tiendra comme date prévue ce mercredi 15/02. Les travaux de terrrassement sont terminés. Les essais à la plaque seront réalisés ajd. Les pertes estimées s'elèvent ajd à 37k euros. 15/02: Opération de levage par Services, un problème de chassis cassé au niveau du transfo en bas a ralentit l'opération il faut trouver un moyen pour réparer afin que la base du transfo puisse appuyer sur un support en nacelle, 1 journée supplémentaire était nécessaire. Le levage s'est terminé le 16/02. La machine sera norlament remise en service ajd (attente de vérification le raccordement, chauffage des pièces après long arrêt). La perte s'elève à 50k. | 16/01/2023 | 20/02/2023 | 50000 | jeu de barre |  |  |  | Transformateur
181 | OUPI | Coupure HT | Clos |  | Défaut au poste, autorisation de recouplage le 21/01 à 14h. Recouplage effectif le 22/01 à 12h car problème sur le disjoncteur principal | 18/01/2023 | 22/01/2023 | 35000 | Poste source |  |  |  | PDL
182 | TL14 | O&M | Clos | 1 | Maintenance 10 ans sur TL14. Maintenance du Shelter 1 entre 10:27 et 16:38 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 0 | Shelter 1 |  |  |  | Transformateur
184 | POUZ | Coupure HT | Clos |  | Défaut au poste, autorisation de recouplage reçu le 21/01 à 14h. | 18/01/2023 | 21/01/2023 | 25000 | poste source |  |  |  | PDL
185 | CY13 | O&M | Clos | 1 | Intervention sur CY13 Shelter 6. Shelter à l'arret car contacteur AC défectueux identifié. Le shelter reste à l'arrêt avant remplacement du contacteur. | 15/01/2023 | 19/01/2023 | 0 | Maintenance |  |  |  | Transformateur
186 | FIEN | Panne mineure | Clos | 1 |  | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 37000 | Inconnue |  |  |  | Eolienne
188 | TL14 | O&M | Clos | 1 | Arret de la Tranche TL14 pour le controle des têtes de câble HT sur toute la tranche. | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 10054 | Maintenance |  |  |  | Parc
189 | LOPV | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication avec LOU2. Vérification avec COM IP faite. Equipes Enercon en TBS. | 19/01/2023 | 23/01/2023 | 0 | Perte de communication |  |  |  | Eolienne
190 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Arrêt Givre E7 | 19/01/2023 | 23/01/2023 | 5200 | PCID |  |  |  | Eolienne
191 | SOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Vestas en attente de la pièce. Remplacement d'une carte d’alimentation entre le hub et la nacelle : U232 Suite à un défaut de communication, il est possible que la panne ait débuté plus tôt sans que l'event ait été remonté. Update : Composant remplacé, machine en run. E15 | 15/01/2023 | 23/01/2023 | 4637 | Nacelle |  |  |  | Eolienne
192 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Vestas : En attente de la pièce pour réparation (Bolt torkam étoile génératrice) | 14/01/2023 | 07/02/2023 | 32160 | Connecteur génératrice |  |  |  | Eolienne
193 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement Accumulateur. Long remplacement car perte de com + délais de livraison. | 16/01/2023 | 21/01/2023 | 4000 | Accumulateur |  |  |  | Eolienne
194 | FREY | Panne mineure | Clos | 1 | Panne "166 - thermoerror hydraulicmotor". En attente intervention Vestas. Trop de vent pour intervenir, d'où ce waiting time. | 20/01/2023 | 29/01/2023 | 18000 | Hydraulic motor |  |  |  | Eolienne
195 | SAUV | Enviro-Acou | Clos | 6 | En attente de dépannage, conditions météo trop défavorables en ce moment. Mise à l'arrêt des machines pour icing. Clotûre event car ne redémarrent pas dû au défaut câble poste source. | 19/01/2023 | 06/02/2023 | 24000 | Icing |  |  |  | Eolienne
196 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E8 : problème de batterie de pitch, puis de convertisseur. | 22/01/2023 | 25/01/2023 | 2000 | Problème de convertisseur |  |  |  | Eolienne
197 | CHAB | Panne majeure | Clos | 1 | Erreurs multiples sur convertisseur de la WTG35. Plusieurs équipes de maintenance se sont relayées afin de déterminer la cause. Demande d'analyse par les équipes support de SGRE. Erreur repérée et pièce à remplacer commandée. Remise en fonctionnement prévue en S9 | 10/01/2023 | 08/03/2023 | 49000 | Convertisseur |  |  |  | Eolienne
199 | JONC | Panne majeure | Clos | 2 | Plus de communication avec le SDA de la turbine E14; résolu le 25/01. Plus de communication avec le SDA de la turbine E05 depuis le 26/01. Résolu le 30/01. | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 3500 | Perte de com |  |  |  | SDA
200 | LORO | Scada - Com | Clos | 13 | LORO WT00. Perte de com avec PI depuis le 26/01. Demande à SGRE s'ils ont bien la com, attente de réponse. | 26/01/2023 |  | 0 | SCADA |  |  |  | Eolienne
201 | RAM2 | Scada - Com | Clos | 13 | Perte de com sur le parc depuis le 24/01. Ticket SCADA fait. Reboot de la box demandé par SCADA fait le 3/02 mais la com n'est toujours pas par revenu. Le 17/02, toujours pas de com WindNet pro. Toujours pas de données dans Sennen La com avec PI semble être ok. Le 27/02, toujours pas de com WindNet pro. Tiket SCADA toujours ouvert relance faite par la maintenance. Le 06/03, pas d'évolution sur la qualité de la com de RAM2. Le 13/03, Un routeur 4G a été mis en place la com est OK mais les lignes orange sont NOK. Le 20/03, Intervention Orange le 15/03 compte rendu reçu, il semblerait qu'Orange nous demande de prévoir l'injection de 4 paires de cuivres. Le 27/03. Il n'y a plus d'accès au SCADA WindNetPro depuis le 23/03. Le parc n'a pas été arrêté pour prix négatifs. Le 03/04. Plus de com sur le parc depuis le 20/03. Ticket SCADA et Orange ouvert. Le 11/04. La situation n'a pas changé. Le 17/04. Com revenue avec PI mais pas de données dans Sennen. Le 24/04. Données SENNEN OK avec le routeur 4G. Lien FT toujours HS. Le 02/05. Idem Le 15/05. RDV FT le 2/06 pour le remplacement des routeurs et passer de 2 Mb à 4Mb de bande passante. Le 22/05. Idem Le 05/06. Le routeur FT a été remplacé reste le paramétrage des IP. | 24/01/2023 | 05/06/2023 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc
202 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT03. Vibraton importante de la gearbox. Vidéo endoscopie prévu début de semaine 05. Vidéoendoscopie faite le 25 et 26/01. Elle semble ne pas révéler de défaut majeur. | 30/01/2023 |  | 0 | Vibration importante
203 | FECA | Panne mineure | Clos | 2 | FECA5 : Capteur de vitesse génératrice HS, pièce remplacée. | 23/01/2023 | 31/01/2023 | 8000 | Génératrice |  |  |  | Eolienne
204 | COUR | Scada - Com | Clos | 5 | Perte de com avec le parc de COUR depuis le 27/01. Ticket SCADA ouvert. Retour de la com le 31/01. | 27/01/2023 | 31/01/2023 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc
205 | FECA | Panne mineure | Clos | 10 | FECA4 : Contacteurs compensation de phase et condensateurs brulés : 5 contacteurs et 5 condensateurs HS. Pièces remplacées, machine repartie. | 27/01/2023 | 07/02/2023 | 13000 | Contacteurs |  |  |  | Eolienne
207 | MA22 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc
208 | MA22 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc
209 | MA24 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc
210 | MA24 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Neige sur le site pas de production | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | Climatique |  |  |  | Parc
211 | GUIL | Panne mineure | Clos | 1 | Fuite du liquide de refroidissement dans la Gearbox. L’échangeur thermique a été percé provoquant le transfert du liquide de refroidissement dans la multiplicatrice. Nordex a vidé la multiplicatrice, l’a rincé et il a remplacé l'échangeur thermique. L’intervention a été finalisé le 01/02/2023 et la turbine est repartie en production. | 26/01/2023 | 01/02/2023 | 9500 | Cooling System
212 | TLGR | Enviro-Acou | Clos | 4 | Arrêts givre. Reprise vendredi soir après levée de doute. | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 8981 | PCID |  |  |  | Eolienne
213 | TLGR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Arrêt givre en cours sur la E2. Remise en run après levée de doute contact local. | 29/01/2023 | 31/01/2023 | 2800 | PCID |  |  |  | Eolienne
214 | SAUV | Coupure HT | Clos |  | Défaut câble poste source. Limitation 0kW imposée par Enedis le 30 et 31 Janvier. Susceptible de s'allonger car impossible d'intervenir pour le moment dû à la neige. Détection défaut prévue pour le 01/02/2023. Réparations en suivant. 03/02 : Guillaume a contacté Enedis, impossible de redémarrer pour le moment. 06/02 : Contact d'Enedis : retour à la normale prévu 07/02 entre 17 et 21h. 13/02 : Finalement pas d'avancée côté Enedis. Localisation du défaut compliquée à atteindre avec camion labo. Piste à ouvrir. En attente d'intervention. Pertes d'exploitation estimées (pas de données RDL). 20/02 : Pas de délai de remise en route annoncé par Enedis. Défaut câble situé sous une forêt. Possibilité d'abandonner le câble pour nous relier à un autre départ éolien. RDV avec Enedis le 20/02 pour clarification. Conseils demandés à Vestas pour sauvegarde des machines le temps de l'arrêt. 27/02 : Parc remis sous tension de la part d'Enedis vendredi matin. Intervention Vestas et EDF Re vendredi. Machines pas redémarrées car inversion de phase côté Enedis. Remise en ordre prévue le 27/02 à 14h. 06/03 : 4 machines redémarrées au 02/03. 2 machines toujours en faute car escalier cassé suite à chute de glace. Devis passé semaine dernière pour réparation. En attente d'intervention. 08/03 : turbines redémarrées. En attente du calcul de perte par la perf. | 30/01/2023 | 08/03/2023 | 150000 | Défaut câble poste source |  |  |  | PDL
215 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement phase module le 12/01 mais 2 fusibles et une carte distribution board également en panne. Remplacement des 2 fusibles et de la carte distribution board le 26/01 seulement car attente pièce. | 12/01/2023 | 26/01/2023 | 19000 | Convertisseur - Phase module |  |  |  | Eolienne
218 | GOUR | Scada - Com | Clos | 7 | Perte des données 10 Min sur rdl. | 24/01/2023 | 13/02/2023 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc
220 | LUC2 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm PI en cours sur les turbines. J'ai ouvert un ticket EV Le scada est accessible et fonctionnel. | 25/01/2023 | 03/02/2023 | 0 | PI
221 | TAIL | Enviro-Acou | Clos | 9 | Forte dégradation des conditions météorologiques sur site. Glace, neige, givre. | 15/01/2023 | 04/02/2023 | 253375 | Givre |  |  |  | Eolienne
222 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 4 | E7 E2 E3 et E6 en arrêt givre a des dates de début différentes. | 26/01/2023 | 31/08/2023 | 18700 | PCID |  |  |  | Eolienne
223 | CASH | Coupure HT | Clos |  |  | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 5000 | Défaut réseau |  |  |  | PDL
225 | CASH | Enviro-Acou | Clos | 5 | Arrêts givre | 26/01/2023 | 31/01/2023 | 29000 | Givre |  |  |  | Eolienne
226 | BARB | Panne majeure | Clos |  | Défaut réseau sur cable HTA entre E1 et E2. Début des réparations le 31/01. | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 20000 | Défaut sur câble HTA |  |  |  | Parc
227 | POUZ | Panne mineure | Clos |  | Pouzols E3 : Biellette de pitch déboité. 9/02 : déposse bielle casé , attente de pièces pour finir les travaux. 20/02: remplacement bielle endommagé | 30/01/2023 | 20/01/2023 | 9000 | Pitch |  |  |  | Eolienne
228 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Event : A Ctrl:__._V P.Vel:___._mm/s Vestas en intervention le 30/01 sur ND03, suite de début dépannage 28/01. | 27/01/2023 | 30/01/2023 | 3700 | Pitch System |  |  |  | Eolienne
229 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT08: En cours d'investigation coté maintenance. Cela pourrait provenir d'une défaillance de la pompe ou de sa réserve, ce qui provoque un déclenchement répétitif. Fuite liquide refroidissement nécesitant ouverture du toit. Attente conditions météo favorables. | 26/01/2023 | 28/02/2023 | 0 | pompe |  |  |  | Eolienne
230 | CDBO | O&M | Clos | 1 | Upgrade : Passage en VMP Global Turbine 24 - V04 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | Logiciel |  |  |  | Eolienne
231 | LOMO | Enviro-Acou | Clos | 10 | Pales givrées et enneigée. Les machines ne peuvent plus redémarrer. En attente de la reclassification pour calculer les pertes associées. | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 63200 | Neige et Givre |  |  |  | Eolienne
232 | PEZI | Coupure HT | Clos |  | Coupure du poste HTB pour fin travaux sur tête de cable du TR612 (pertes non estimées, problème de données) | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 5000 | Travaux poste HTB |  |  |  | Eolienne
233 | FREY | Panne majeure | Clos | 1 | E6 en panne depuis le 21/01/2023. Encore plusieurs jours d'arrêts car Vestas est en attente de pièces (contacteur, câbles, processeurs, circuit de puissance) dont ils ne disposent pas en local. 06/02 : relance de Vestas. Livraison des contacteurs prévue le 07/02. Intervention en suivant ou le lendemain. Raison de la panne : probablement dû à l'usure. 13/02 : dépannage toujours en cours. 17/02 : turbine redémarrée. | 21/01/2023 | 17/02/2023 | 91500 | Contacteurs, câbles |  |  |  | Eolienne
237 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | 1xBolt Torque Arm HS. Remplacement vestas, puis remise en run. | 30/01/2023 | 02/02/2023 | 3400 | Torque Arm |  |  |  | Eolienne
238 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | E4 : Remplacement de pompe de graisse gearbox + faute sur la pale 3 | 26/01/2023 | 01/02/2023 | 7000 | Pompe de graisse |  |  |  | Eolienne
239 | TOU2 | Panne majeure | Clos | 8 | .Défaut des batteries du stockage: 15% du stockage à l'arret (8batteries-> 8 Racks): remplacement de 6 par NIdec-> Technicien Nidec arrivé sur place Les batteries se déforment et se mettent en défaut. 64 batteries prévues en fin mars par LGChem. Courrier envoyé à Nidec et réunion pour explication le 20/02/2023. LGChem sur site semaine 11. | 03/02/2023 | 21/03/2023 | 0 | Stockage batterie |  |  |  | Parc
240 | POTI | Panne majeure | Clos | 1 | Défaut carte Bekoff: remplacée: 11h d'arret. | 27/01/2023 | 30/01/2023 | 0 | Carte onduleur |  |  |  | Onduleur
241 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 1 | A l'arret pour défaut capteur de vibration. | 02/02/2023 | 03/06/2023 | 5000 | E12 |  |  |  | Eolienne
242 | JON2 | Enviro-Acou | Clos | 1 | Installation d'un système Bioseco sur l'éolienne E7 du parc. | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 500 | Maintenance |  |  |  | SDA
243 | LORO | Coupure HT | Clos | 2 | PDL01 Eoliennes E1 et E4 Mail ENEDIS: Suite a un défaut encore non élucidé le poste 01 de LONGUES ROIES a été séparé du réseau par ENEDIS, vos machines n°1 (100246717) et n°4 (100246693) resteront donc a l’arrêt pour le moment. Suspicion d'un défaut sur un câble HT entre le PDL 1 et les machines. Recherche de défaut sur les câbles prévu le 13/02. Intervention de terrasement pour la réparation du câble HTA prévu le 20/02. réparation du câble prévu milieu de semaine 8. Le 27/02,le câble HT a été réparé, mais un nouveau défaut est apparu sur ce câble, nous sommes dans l'attente d'un nouveau RDV pour la localisation du second défaut. Le 28/02 relance du PDL et des machines | 04/02/2023 | 28/02/2023 | 58000 | poste source/ Cable HT |  |  |  | PDL
244 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | Le 31/01/2023, les techncienx constatent que la tige d'un des vérins de pitch est cassé. Les vitesses de vent très élevées n'ont pas permis un dépannage rapide. Remplacement de la tige du vérin faite le 06/02/23. | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 32000 | Casse tige vérin de pitch |  |  |  | Eolienne
245 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT09 : Câble du tip ouvert. Intervention programmée. En attente conditions météo favorables. Actuellement trop de vent sur site. | 30/01/2023 | 16/02/2023 | 0 | pales |  |  |  | Eolienne
246 | STAU | ICPE - APC - Non-conformité | En cours |  | 02/02: Nous avons reçu le courrier d'arrêté de la DREAL demandant une amende de 15 000 euros pour cause de non respect en matière de flashlight. Je vais prendre contact à la DREAL pour avoir plus de précision car nous avons bien remplacé les flashligts 3 sur 5 machines qui disposent le balisage et ce depuis l'existance du projet. Normalement nous ne sommes pas dans l'obligation de mettre les 5 machines. La nouvelle reglementation n'est pas rétroactive. 13/02: Le courrier de réponse est envoyé le vendredi 10/02. Les pièces jointes seront envoyées ajd + le courrier en papier pour contester l'amende et demander une nouvelle date d'inspection. 20/02: Courrier envoyé avec pj à la DREAL en urgence le mardi 14/02 (lundi, Juditha était en TT). Nous allons relancer en fin de mois si pas de retour de la DREAL à la demande d'une nouvelle inspection commune. 27/02:Tjrs pas de retour de DREAL, je vais relancer milieu ou fin de cette semaine pour la nouvelle inspection commune. 02/03: relance à l'inspecteur, tjrs pas de retour 13/03: Inspecteur a demandé de transféré des documents via Francetransfert, c'est fait, l'attente de son retour et éventuellement une nouvelle inspection commune 03/04: une nouvelle inspection est prévue ce mercredi 05/04 en inpsection conjointe. 04/2023: Nous avons reçu le courrier après d'inspection en date du 17/04/2023, nous a imposé de mettre un balisage sur la T5 afin d'être conforme. La commande a été passée pour installer. Pour le détecteur de fumée, un délai de 3 mois nous a donné. Pour l'amende, l'inspecteur considère tjrs une amende de 15000 euros. 04/2023: Je suis en congé. Othmane a fait une lettre pour contester encore une fois que l'amende n'est pas proposionnée car l'inspecteur a appliqué une amende au montant max en nous accusant que nous avons essayé d'économiser sur l'excercice 2022, mais nous avons bien commandé les flashlight mais le pb était du au délai de livraison. En plus nous avons essayé d'ovbtenir un délai de 4 mois au lieu de mois pour le détecteur de fumée. Attente le retour de l'inspecteur. juin/23: Courrier de la préfecture notifiant une amende à payer 15000 euros, après avoir vu en interne et le Direction juridique. Nous abandons le recours gracieux, parce que ceci mobilise trop de ressource. ça ne veut pas tellement le coût y aller. Une amende 15000 euros à payer dès on reçoit le PV. Sujet est ouvert jusqu'au paiement. | 02/02/2023 |  | 15000 | flashlight |  |  |  | Parc
247 | BRIA | Coupure HT | Clos | 1 | Omexom lève les réserves de cables en surchauffe dans les 3 Shelters (réserve construction) | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 0 | Levée des réserves |  |  |  | Parc
248 | MTAR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Forte dégradation des conditions météorologiques sur site. Glace, neige, givre. | 20/01/2023 | 04/02/2023 | 556778 | givre |  |  |  | Eolienne
249 | MODF | Panne mineure | Clos | 1 | Problème avec l'IGBT slave sur l'éolienne 05 ; remplacement rapide par Senvion. Pertes élevées car l'électricité est vendue sur le marché à 165€ / MWh mais l'éolienne n'a été arrêtée "que" 24,5 heures Code d'arrêt "frequency converter error" | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 6472 | IGBT |  |  |  | Eolienne
250 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Poste découplé depuis hier 17h30 alors que l'OCC indiqué que le poste était couplé mais que les commandes scada étaient non fonctionnelles. | 05/02/2023 | 06/02/2023 | 0 | poste
251 | BVER | Enviro-Acou | Clos | 4 | Fort épisode de givre sur le parc, ayant entraîné un arrêt prolongé de toutes les machines. | 18/01/2023 | 31/01/2023 | 39400 | Givre |  |  |  | Eolienne
252 | RIOL | Panne mineure | Clos | 1 | Casse sur les réducteurs de pitch, les 4 sont à remplacer. Problème sur le palan à corde, intervention en attente de réparation du palan. Remplacement de l'ensemble des réducteur de pitch le 8/02. | 30/01/2023 | 08/02/2023 | 2500 | Moteur pitch |  |  |  | Eolienne
253 | PLOS | Enviro-Acou | Clos | 5 | Glace sur les pales | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 20250 | Météo |  |  |  | Parc
254 | FAYD | Enviro-Acou | Clos | 6 |  | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 57700 | Météo |  |  |  | Parc
256 | STEN | Panne majeure | Clos | 1 | Multiplicatrice en panne depuis le 14/01/2023 pour cause de dents cassés sur les arbres LSS et IMS. Remplacement prévu en S9 par les équipes ST. | 14/01/2023 | 03/03/2023 | 61400 | Gearbox |  |  |  | Eolienne
257 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | Pitch de la WT03 en panne. Résolution le 03/02/2023 par les équipes de maintenance. | 17/01/2023 | 03/02/2023 | 21000 | Pitch |  |  |  | Eolienne
258 | CPE1, CPE2 | Panne mineure | Clos |  | Panne de la turbine probablement issue du changement de la pale. Vestas est au courant et des actions correctives sont en cours. | 07/02/2023 | 16/02/2023 | 3985 | Blade |  |  |  | Eolienne
259 | JONC | Panne mineure | Clos | 1 | Les ordres d'arrêt du SDA ne sont plus pris en compte par l'éolienne E16. La machine est à l'arrêt jusqu'à résolution du problème. 16/02 : le problème a été résolu par Gamesa sur à une mise à jour du Scada. | 31/01/2023 | 16/02/2023 | 2500 | Interface scada |  |  |  | SDA
261 | BARB | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement pitch box et bornier moteur de pitch | 12/02/2023 | 19/02/2023 | 3500 | Pitch box |  |  |  | Eolienne
264 | CY11 | Panne majeure | Clos | 1 | Déclanchemen Post HTB. Défaut du DMCR (relais de protection conçu pour les transformateurs immergés dans l'huile) du transformateur HTB. arrêt entre 10:07 et 14:43 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 4000 | Défaut composant DMCR |  |  |  | PDL
266 | CY12 | Panne majeure | Clos | 1 | Coupure Poste HTB déclanchement transormateur défaut relais de protection DMCR. Arrêt entre 10:07 et 14:43 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 4000 | Défaut DMCR |  |  |  | PDL
267 | CY13 | Panne majeure | Clos | 1 | Déclanchement poste HTB Défaut du relais de protection DMCR du transformateur. | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 4000 | Défaut ralais de protection DMCR |  |  |  | PDL
269 | TAIL | Panne majeure | Clos | 1 | Le contacteur DC du pitch a été changé. il semble que cela n'est pas résolu le problème. Un relais de protection du pitch C HS a été changé. Une équipe de maintenance est toujours en investigation sur le problème. | 03/02/2023 | 13/02/2023 | 0 | Contacteur DC et pitch box C |  |  |  | Eolienne
270 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | Change fuse UPS 63A et test | 05/02/2023 | 06/02/2023 | 0 | UPS |  |  |  | Eolienne
271 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | Fusible à changer . Intervention maintenance. | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 0 | fusible |  |  |  | Eolienne
272 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT05 : defaut fibre sur un des TIP. Les techniciens n'arrivent pas à mettre en sécurité les pales en Y en bloquant 2 pins. Suite à une discussion avec Paul Duval et Nicolas Poisson ce vendredi 17/02, l'intervention va se faire en hauteur et va demander 6 jours au lieu de 3. Il faut que les conditions de vents ne dépassent pas 6m/s en rafale. Toujours en attente de conditions météo favorables | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 0 | pale, tip |  |  |  | Eolienne
273 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | Déclenchements intempestifs du poste. Yoann Charpentier à déconnecté le smart monitoring au moins pour 48h00 pour essayer de trouver la cause des découplages du poste. Nous sommes actuellement en lecture seul sur le scada. Pour pouvoir recoupler il faut le contacter afin qu'il remette le smart en journée. Demande faites au scada pour une solution de hard reboot. | 05/02/2023 | 25/02/2023 | 0 | smart monitoring |  |  |  | PDL
274 | STFR1 | Panne majeure | Clos | 1 | PTR2: Carte de Communication hs. un slave de 500kW à l'arret. Carte en cours d'appro; livrée et remplacé. | 09/02/2023 | 20/02/2023 | 3000 | PTR2 |  |  |  | Onduleur
278 | BVER | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | 8 personnes se sont introduites dans l'éolienne E06 de Beaujolais Vert et ont fait des vidéos postées sur Instagram. Une surveillance des alarmes d'ouverture de porte est mise en place avec la conduite et une plainte déposée. | 04/02/2023 | 27/03/2023 | 0 | Effraction |  |  |  | Eolienne
281 | CHAB | Scada - Com | Clos | 26 | Pertes de communication depuis le 16/02 sur de nombreuses machines. Données récupérées RAS | 16/02/2023 | 22/02/2023 | 0 | Communication |  |  |  | Parc
282 | SERY | Panne majeure | Clos | 1 | 10/02: Détection d'une dente sur la roue de LSS fissurée ou cassée. Une investigation visuelle sur place a été demandée. Selon la préconisation de Pôle Méca, la machine doit être mise en pause. Mail à conduite de Hakim. 13/02: Une équipe était sur place pour extraire la dente cassée-fissurée mais très délicat de faire au vu de l'emplacement difficilement accessible, extraction échouée. 14/02: Redemande d'une remise en pause (machine s'est redémarrée) de Hakim. Préchiffrage de MCR à venir par Pôle Méca. La perte s'élève approx à 9k euros. 27/02: WT toujours à l'arrêt, devis en attente 01/03: Nous avons fait le point sur le redémarrage de la machine 5, la conclusion est on redémarre avec un prélèvement d'huile et la surveillance au seuil d'alerte. | 10/02/2023 | 01/03/2023 | 9000 | dent roue LSS fissurée |  |  |  | Eolienne
283 | MA22 | Coupure HT | Clos | 1 | Consignation Poste HTB | 13/02/2023 | 15/02/2023 | 23000 | Poste HTB |  |  |  | Parc
284 | MA24 | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure RTE HTB | 13/02/2023 | 15/02/2023 | 30000 | Coupure HTB |  |  |  | Parc
286 | GDGT | O&M | Clos | 1 | Maintenance complète de la centrale - coupure du PDL pendant 3heures. | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 0 | Maintenance Préventive PDL |  |  |  | PDL
287 | MANO | O&M | En cours | 1 | Maintenance 14 ans complète du PDL | 20/02/2023 | 22/02/2023 | 0 | Maintenance préventive |  |  |  | PDL
290 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | Perte de communuication sur l'ensemble du parc de JADE à cause d'une coupure de réseau. Après le passage de Nordex sur site, nous avons retrouver la communication avec la box, mais pas avec le SCADA Nodex. Investigation en cours. | 14/02/2023 | 09/03/2023 | 0 | Perte de communication |  |  |  | Parc
291 | VARA | Enviro-Acou | Clos | 4 | Campagne de mesure acoustique du 24/02 au 08/03 : chronogramme de test : 2h de marche/ 2h d'arrêt. Fin des mesures avancée au 08/03, au lieu du 14/03, suite à une limitation de puissance Enedis. [Pertes estimées avec RDL module Event Analysis : les pertes sont surestimées car les durées d'arrêt ne sont pas conforme à la réalité (problème +1h sur les alarmes Vestas sur PI)] | 24/02/2023 | 08/03/2023 | 45000 | Mesure acoustique |  |  |  | Eolienne
292 | ESPS | Panne mineure | Clos | 1 | Panne sur le frein du rotor, panne arrivé suite au bridage fait par RTE. | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 7200 | Rotor Brake |  |  |  | Eolienne
294 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT07: Fuite transformateur. Réparation effectué par EDF Service avec soudure à froid. Le niveau d'huile est insuffisant pour redémarrer le transformateur. Huile commandée et difficile à trouver. Turbine en run après remplissage de 18l d'huile par EM. La société Transfo Service a été mandaté pour intervenir sur le transformateur. Interviendra en juin. | 05/02/2023 | 09/04/2023 | 0 | transformateur
295 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT19: Problème de pitch. Attente conditions météo favorable pour intervention. Changement du moteur de pitch B effectué | 24/02/2023 | 28/02/2023 | 0 | pitch |  |  |  | Eolienne
298 | SOUL | Panne majeure | Clos | 1 | Coupure de communication entre les redresseurs de puissance et la carte controleur de l'onduleur (erreur 402). Nous sommes dans l'attente de pieces de rechange de la part de SMA pour le dépannage de l'onduleur 002 630HE. | 16/02/2023 | 07/03/2023 | 10000 | Onduelur n°2- 630HE |  |  |  | Onduleur
299 | ALVI | Panne majeure | Clos | 2 | La E3 & E5 ont été arrêtées par ice deduction le dimanche 26/02 à 9h. Vestas nous prévenu le lundi 27/02, et la levée de doute a permit de les relancer. | 26/02/2023 | 27/02/2023 | 15000 | Arrêt givre |  |  |  | Eolienne
300 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E07 : impact de foudre sur 2 pales (2 & 3), dont un de catégorie 5 -> arrêt de la machien en attendant les réparations. | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 62000 | Impact de foudre |  |  |  | Eolienne
301 | JON2 | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication d'Enercon avec le Scada. Ticket en cours côté DSIN et Orange. | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 0 | Lien turbinier |  |  |  | Parc
303 | MTL1 | Enviro-Acou | Clos | 6 | Parc en stop suivant chronogramme 2h/2h suite plainte acoustique + repowering | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 50000 | X |  |  |  | Parc
304 | RIBE | Scada - Com | Clos | 5 | 06/03: Pb de Scada, les données de pro sont figées sur Sennen, ticket EZV créé n°I230306_026 13/03: pb traité | 01/03/2023 | 10/03/2023 | 0 | Scada |  |  |  | Parc
305 | LEPI | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication sur LEPI depuis le 21/02. Ticket I230227_026 : récupération des données sur PI. Les données ne sont toujours pas sur Sennen : ouverture d'un ticket WeLoop | 21/02/2023 | 13/03/2023 | 0 | SCADA |  |  |  | Parc
306 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos | 5 | Défaut sur câble Enedis. | 27/02/2023 | 07/03/2023 | 160000 | Incident Enedis |  |  |  | Parc
307 | BARB | Panne majeure | Clos | 6 | Défaut Transfo sur PS Enedis. | 27/02/2023 | 15/03/2023 | 260000 | PS Enedis |  |  |  | Parc
308 | TAIL | Enviro-Acou | Clos | 1 | 1 jour d'arrêt du parc pour icing. | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 0 | Icing |  |  |  | Parc
309 | LUC2 | Panne majeure | Clos | 1 | remplacement du ventilateur rectifire qui était HS | 01/03/2023 | 04/03/2023 | 0 | ventilateur |  |  |  | Eolienne
312 | ESPS | Coupure HT | Clos | 5 | Coupure Grid. Demande d'information chez Nordex. | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 9000 | GRID |  |  |  | Parc
315 | JONC | Panne majeure | Clos | 7 | Pertes de communication avec 7 SDA | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 10000 | Lien telecom |  |  |  | SDA
316 | RAM1 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM1 WT03.Réducteur de yaw HS depuis le 10/03. Dépannage le 16/03. | 10/03/2023 | 16/03/2023 | 6600 | Réducteur de yaw
317 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT03. Gearbox à remplacer suite a analyse vibratoir et vidéo endoscopie. Filtration externe de l'huile. La machine reste en fonctionnement. Le 20/03 devis FST et SGRE reçus, réunion avec FST prévu le 21/03. Le 27/03. Nous ne savons pas à ce jour, si le FST a des ressources pour effectuer les MCR de RAM1 WT03 et WT06. Le choix du prestataire n'est toujours pas acté. Le 03/04. L'intervention sera réalisée par le FST et est prévue sem 16 et 17. La machine reste en fonctionnement. Le 11/04. Go/Nogo prévu le 12/04. Le 17/04. Grutage prévu le 20/04. Le 02/05. La machine est restée a l'arrêt, car 2 réducteurs de yaw se sont cassés lors du démontage pour le remplacement de la gearbox. Pas de réducteur en stock. Le 09/05. La machine est toujours à l'arrêt. 2 mtoréducteurs de yaw sont à remplacer, l'alignement de la génératrice n'est pas encore fait. Le 15/05. Reste un motoréducteur de yaw à remplacer. L'alignement de la génératrice doit être fait cette semaine. Le 22/05. Alignement à faire et il reste un motoréducteur de yaw à remplacer. Pas de disponibilité des techniciens de l'antenne. Le 30/05. Problème d'alignement de la généreatrice lors du redémarrage.Le coupling a cassé. Le 05/06. Alignement en cours Le 12/06. Alignement génératrice prévue aujourd'hui Le 19/06. Alignement fait le 13/06. machine en RUN | 06/03/2023 | 13/06/2023 | 54000 | Gearbox
318 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 WT06. Le 13/03, le rapport EDC releve des vibrations importantes sur "1st PLANET BRG" de la GBX. Des limailles métaliques sont présentes sur l'aimant de la GBX. Vidéo endoscopie prévue sem 12. Le 20/03 attente de la vidéoendoscopie pour faire la demande de devis à SGRE. Le FST à fait une offre pour les 2 MCR WT03 et WT06. La machine est en fonctionnement. Le 27/03. La vidéo endoscopie à été repousée au 28/03. Le 03/04. La vidéoendoscopie a confirmé un défaut sur un roulement du planétaire cela nécessite le remplacement de la gearbox. L'intervention sera réalisée par le FST et est prévue sem 16 et 17. La machine reste en fonctionnement. Le 11/04. Réunion go/nogo prévu le 12/04. Le 17/04. Levage prévu le 26/04. Le 24/04. Installation de la grue et préparation machine prévu ce jour pour un levage le 26/04. Le 3/05. Le MCR à du être intérrompu suite à une défaillance de la grue. Reprise prévue le 3/05. Le 9/05. La machine est toujours à l'arrêt. Il reste l'alignement de la génératrice et il manque un raccord hydraulique de la pompe offline. Le 15/05. Reste un motoréducteur de yaw à remplacer. L'alignement de la génératrice doit être fait cette semaine. Le 22/05. Machine redémarrée le 17/05 | 09/03/2023 | 17/05/2023 | 18000 | Gearbox
321 | LBDF | O&M | Clos | 1 | Changement d'un roulement generatrice HSS. | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 17000 | Gearbox |  |  |  | Eolienne
323 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | Diode Statcom en défaut. Essais entre la WT02 et WT07 qui auraient les mêmes problèmes. Changement de fusibles. | 05/03/2023 | 09/03/2023 | 0 | statcom |  |  |  | Eolienne
324 | JAVI | Enviro-Acou | Clos | 4 | Campagne de mesure acoustique du 08/03 au 25/03 : chronogramme de test : 2h de marche/ 2h d'arrêt. [Pertes estimées avec RDL module Event Analysis : les pertes sont surestimées car les durées d'arrêt ne sont pas conforme à la réalité (problème +1h sur les alarmes Vestas sur PI)] | 08/03/2023 | 25/03/2023 | 121000 | Mesure acoustique |  |  |  | Parc
325 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT09: Vidange et mise à niveau huile transformateur. Problème de température de l'huile pour refaire les niveaux. L'opération a du se faire en plusieurs interventions. | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 0 | Transformateur
326 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | WT16: Remplacement pcb optical master | 04/03/2023 | 06/03/2023 | 0 | PCB optical master |  |  |  | Eolienne
327 | GRPL | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement d'un contacteur de ligne du convertisseur - retard d'approvisionnement de fusibles et du contacteur. TBS le 16/03/23 par l'équipe de maintenance. | 11/03/2023 | 16/03/2023 | 13100 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Onduleur
328 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 3 | E1, E6, E7 ont subit chacune deux arrêts givre cette semaine. | 10/03/2023 | 15/03/2023 | 5300 | PCID |  | 0,00 € |  | Eolienne
329 | GOUR | Enviro-Acou | Clos | 7 | Campagne de réception acoustique. | 25/02/2023 | 17/03/2023 | 87900 | Réception Acoustique |  | 0,00 € |  | Parc
331 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Sur V4, Water pump HS. Présence journalière de Vestas pour effectuer les réparations. | 09/03/2023 | 13/03/2023 | 13000 | Temp Rotor |  | 0,00 € |  | Eolienne
332 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Sur V1, Q8 Breaker open. Intervention Vestas, turbine en run. | 11/03/2023 | 13/03/2023 | 7300 | Q8 Breaker |  | 0,00 € |  | Eolienne
333 | PDCE | Panne majeure | Clos | 1 | Machine bridée à 1MW pour préservation du slipring Slipring à changer. En attente de la part de SGRE du kit pour remplacement. | 02/02/2023 |  | 24800 | Slip ring |  | 0,00 € |  | Eolienne
334 | FITO | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure sur le poste. Impossible de redémarrer à distance par l'OCC. | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 0 | poste |  | 0,00 € |  | PDL
335 | RAM2 | Panne mineure | Clos | 4 | RAM2 WT02. Depuis le 13/03. 4 motoréducteurs de yaw HS. Pas de pièce en stock. Le 27/03. Les motoréducteurs sont livrés. La maintenance a des difficultés pour extraire les réducteurs HS. Le 03/04. La machine à été relançée avec 3 réducteurs sur 4 le 31/03. | 13/03/2023 | 31/03/2023 | 20000 | Motoréducteur de yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
336 | STUL | Panne majeure | En cours |  |  | 20/03/2023 |  | 0 |  |  | 0,00 €
337 | FECA | Panne mineure | Clos | 10 | FECA5 : Contacteurs et condensateurs HS. Remplacés, turbine redémarrée. | 12/03/2023 | 28/03/2023 | 15100 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
338 | HAB1, HAB2 | Panne mineure | Clos | 1 | Problème de capteur au niveau du transformateur ; nuit à l'arrêt pour refroidir le transformateur avant l'intervention | 13/03/2023 | 15/03/2023 | 10000 | Transformateur E07 |  | 0,00 € |  | Eolienne
339 | MA22 | Coupure HT | Clos | 1 | Consignation Ligne HTB "Les Craies" + section JDP. | 13/03/2023 | 16/03/2023 | 60000 | Intervention RTE |  | 0,00 € |  | Transformateur
340 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitation de puissance Enedis à 2200kW (cause : travaux RTE) | 06/03/2023 | 17/03/2023 | 41000 | Limitation de puissance Enedis à 2200kW |  | 0,00 € |  | Parc
341 | MA24 | Coupure HT | Clos | 1 | Consignation ligne "les craies" + Section JDP 1.2 | 13/03/2023 | 15/03/2023 | 36000 | Intervention RTE |  | 0,00 € |  | Transformateur
342 | MA22 | Panne majeure | Clos | 1 | Problème Transfo HBT. Bruit anormal dans la cellule HTA et transfo. Sous traitant LMLEC ( sous traitent GDM 10 ans ) en intervention 20/03 pour identifier la source du problème. | 18/03/2023 | 20/03/2023 | 26701 | Anomalie Transfo |  | 0,00 € |  | Transformateur
343 | MA24 | Panne majeure | Clos | 1 | Anomalie transformateur. Bruit anormal cellule HTA et transformateur. LMLEC (sous traitant GDM 10 ans ) sur site 20/03 pour identifier le proclème. | 18/03/2023 | 20/03/2023 | 24494 | anomalie Transfo |  | 0,00 € |  | Transformateur
344 | BRIY | Panne majeure | Clos | 1 | 13/03: Remontée du problème de FG8 HS donc la machine ne se recouple plus au réseau par Hakim pas de pièce en spare part. contacteur installé par SGRE le 5/10/2020 son cycle est de 8231(valeur max autorisée: 50 000 cycles). A voir si la pièce est sous garantie. 20/03: Attente de livraison de la pièce, probablement pièce sera livrée dans qq jours. 27/03: pièce reçue le 20/03, remplacement le jr même WT OK | 10/03/2023 | 20/03/2023 | 10000 | FG8 |  | 0,00 € |  | Eolienne
346 | FRA1, FRA2 | Coupure HT | Clos |  |  | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 7000 | Défaut sur réseau Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
347 | CASH | Coupure HT | Clos |  | Défaut sur réseau Enedis | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 7500 | Défaut Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
350 | OUPI | Panne mineure | Clos | 1 | Pompe hydraulique hub probablement HS. Décision de mise à l'arrêt de l'éolienne en attendant l'arrêt du parc définitif le 20/03. | 15/03/2023 | 20/03/2023 | 1000 | Pompe hydaulique |  | 0,00 € |  | Eolienne
353 | CHAB | Panne majeure | En cours | 1 | CHAB-WT36: Incendie le 20/03 à 06h53. Eolienne brulée et HS. Mise hors tension du reste du parc jusqu'au 23/03. Reste du parc arrêté jusqu'à accord de la DREAL pour la relance des machines. Etude de risque de chute de hauteur en cours. 2nd inspection par drone réalisée LE 27/03 afin de déterminer processus de démantèlement (vérification intégrité boucles de levage). Arrêté Prefectoral de Mise en Urgence reçu le 23/03 et réponse apportée le 24/03 (mise en place périmètre de sécurité + mise en place gardiennage). Echange avec la DREAL sur les modalités de remise en service des 25 autres éoliennes (envoie d'une première proposition de processus de redémarrage). En attente retour DREAL sur le processus de redémarrage des 25 autres éoliennes. Réunions récurentes avec la DREAL pour les conditions de redémarrage. Version 2 d'un rapport circonstancié d'accident partagé à la DREAL. Construction du dossier assurance en cours. Rédaction en cours de la première version de la RCA. Sera co-construite avec SGRE et non concluante. Site mis en sécurité le 05/05. Photos détaillées d'éléments de l'éolienne prise lors de l'opération de mise en sécurité. Opération de dépollution de la zone a été menée du 15/05 au 18/05 Etude en cours des options de démantèlement. Checklist préalables à un redémarrage en cours. 20 éoliennes redémarrées. L'ensemble des 25 éoliennes devrait être redémarré avant le 01/09 | 20/03/2023 |  | 6140000 | A déterminer |  | 0,00 € |  | Parc
355 | FOST | Coupure HT | Clos | 1 |  | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 5000 | Découplage |  | 0,00 € |  | PDL
356 | JADE | Panne majeure | Clos | 1 | E06 : MCR en cours de plannification pour le remplacement du roulement principal (et éventuellement la boite de vitesse aussi). | 23/03/2023 | 16/08/2023 | 102000 | Roulement principal + Gearbox |  | 0,00 € |  | Eolienne
357 | STSI | Panne majeure | Clos | 1 | E03: Recalibrage alim hub | 18/03/2023 | 21/03/2023 | 6000 | Alim hub |  | 0,00 € |  | Eolienne
358 | SARA | Commissioning | Clos |  | Passage en OR3 le 31/03/2023 | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | OR3 |  | 0,00 €
360 | TL13 | O&M | Clos | 1 | Sous performance 2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 0 | Maintenance |  | 0,00 € |  | Parc
361 | LOMO | Enviro-Acou | Clos | 1 | Pertes liées à la campagne acoustique dans le cadre du projet de repowering. La campagne ne se déroule que sur un PDL. On notera que des arrêts prix négatifs survenus dans le weekend n'ont pu être dissociés de ces événements ici. | 24/03/2023 | 05/04/2023 | 51000 | Acoustique |  | 0,00 € |  | PDL
364 | SOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Arrêts prix négatifs, erreur de communication entre la conduite et SCEMEA. Les turbines ont été relancées manuellement le 27/03 par Vestas. | 25/03/2023 | 27/03/2023 | 39500 | Prix négatifs |  | 0,00 € |  | Parc
365 | MODF | Panne mineure | Clos | 1 | Problème de pitch récurrent sur l'éolienne 06 depuis le 23/03. L'éolienne n'est pas arrêtée depuis le 23/03 mais les dépannages ne durent pas longtemps. Remplacement des cables d'alimentation allant au hub le 27/03, ce qui a résolu le problème | 23/03/2023 | 28/04/2023 | 5500 | Pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
366 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Intervention Scheneider pour TBS. Bruit suspect intérieure cellule HT, remplacement cellule effectué après consignation départ E11 en PDL. Turbine toujours à l'arrêt, remplacement relais. | 24/03/2023 | 30/03/2023 | 14700 | Cellule HT |  | 0,00 € |  | Eolienne
367 | CEFF | Panne mineure | Clos | 1 | Contacteurs HS sur l'éolienne 01, éolienne arrêtée longtemps à cause d'un problème d'approvisionnement Intervention le 28/03, pas de problème depuis | 17/03/2023 | 28/04/2023 | 9100 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
368 | OUPI | Coupure HT | Clos |  | 20/03 à 17h mise à l'arrêt définitif du parc pour démantèlement | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 0 | Démantèlement |  | 0,00 € |  | Parc
369 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | Turbine à l'arrêt pour un problème électrique, retour à la terre. | 26/03/2023 | 28/03/2023 | 0 | eolienne |  | 0,00 € |  | Eolienne
370 | LEPI | Panne mineure | Clos | 1 | Busbar HS sur l'éolienne 04 Remplacement réalisé le 07/04, éolienne fonctionnelle | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 17100 | Busbar |  | 0,00 € |  | Eolienne
371 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT02 et WT03 à l'arrêt : Un des tip est coincé à moitié dehors et le mécanisme de bouge pas lorsque l’on manipule | 27/03/2023 | 27/05/2023 | 0 | TIP |  | 0,00 € |  | Eolienne
373 | SOUR | Panne mineure | Clos | 2 | Opérations de soudure réalisée sur la E12 et la E16 pour réparer le frame. | 18/03/2023 | 04/04/2023 | 35000 | Frame |  | 0,00 € |  | Eolienne
375 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM2 WT01 Le 03/04. Lors de l'astreinte du 1/04, les techniciens ont constaté que la barre de connexion de la bobine du transfo phase 3 a fondu. Un remplacement du transfo est certainement à prévoir. Le 11/04. Attente confirmation par le FST d'une possible réparation du transfo en machine. Le 17/04. La maintenance attend le matériel pour tester le transfo. Le 24/04. Matériel reçu contrôle du tranfo à effectuer. Le 2/05. Pas de personnel dispo sur l'antenne pour faire le contrôle du transfo. Le 09/05. Le contrôle électrique du transformateur à été réalisé, RAS. Le FST propose une réparation en machine de la barre de connexion par un prestataire. Le 15/05. Demande de réparation faite à Hitachi. Pas de date d'intervention pour le moment. Le 22/05. Idem Le 30/05 Idem Le 05/06. Point équipe maintenance avec le FST S23 Le 12/06.Point avec FST ce jours. Le 19/06. Attente du matériel pour faire une réparation en nacelle. Le 26/06. Commande passée attente d'une date de livraison du matériel. Le 03/07. Toujours en attente de livraison des pièces pour la réparation du transfo. Le 10/07. Pas plus d'info que la semaine précédente. Le 17/07. Livraison des pièces pour la réparation prévu S29. Le 24/07. Pièces pour réparation non reçues. Le 29/07. Idem Le 01/08. Pièces pour la réparation du transfo reçues intervention prévue cette semaine Le 11/08 . Le transformateur à été réparé le 9/08. La machine est en RUN. | 01/04/2023 | 09/08/2023 | 134000 | Transformateur |  | 0,00 € |  | Transformateur
377 | RAM1 | Panne mineure | Clos | 1 | RAM1 E2 Le 03/04. 2 motoréducters HS suite aux rafales de vent. Le 11/04. Les réducteurs n'ont toujours pas été remplacés. Le 17/04. La machine a été relancée le 12/04. | 30/03/2023 | 12/04/2023 | 13000 | Motoréducteur |  | 0,00 € |  | Eolienne
378 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitaition puissance Enendis à 5,9MW suite à des contraintes sur le réseau RTE | 30/03/2023 | 07/04/2023 | 4500 | Limitation puissance Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
379 | BAMB | Scada - Com | Clos |  | Problème de remontée de données sur Bambesch depuis le 20/03, ticket I230329_080 ouvert 11/04 : sujet toujours pas traité 17/04 : sujet toujours pas traité, il a été affecté à un ingénieur scada en vacances 24/04 : le problème vient de Gamesa, l'envoi de données hebdo n'est pas réalisé. Pas de réponse du RZ pour l'instant et "area manager" en vacances 02/05 : le RZ de SGRE a fait un ticket a son support technique. En attente du renvoi des données sur la période manquante et du rétablissement du lien automatique 09/05 : en attente d'une action du support industriel IT EDFre pour récupérer les données manquantes. Connexion rétablie au 04/05. | 20/03/2023 | 04/05/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | PDL
380 | BOUS | Panne majeure | Clos | 1 | 24/03: pb de pitch batteries WT4 vent trop fort pour intervenir 27/03: intervention pour dépanner pitch, WT tjrs à l'arrêt 28/03: remplacement pitch batterie 1, mais il faut tout remplacer par contre 13/04: redémarrage Pb d'effectif, pb de supply chain, 22 000 euros environ de pertes ( 361.8 MWh) | 03/04/2023 | 13/04/2023 | 22000 | Pitch batteries |  | 0,00 € |  | Eolienne
381 | CASH | Panne mineure | Clos | 1 | Moteur de pitch HS, remplacement en cours | 20/03/2023 | 07/04/2023 | 15000 | Moteur de pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
382 | FRA1, FRA2 | Panne mineure | Clos | 1 | Moteur de pitch HS | 27/03/2023 | 04/04/2023 | 9000 | Moteur de pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
383 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | Turbine E1: Vérification huile transformateur, remplissage huile. Vérification capteur de bruit. | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 0 | transformateur |  | 0,00 €
384 | ERIZ | Scada - Com | Clos | 5 | Parc bridé à 2MW au lieu de 6MW: Suite à la demande de limitation d'Enedis à 6MW, l'ACR a limité le parc à 6MW mais l'ordre reçu est de 2MW. Vu que le contrôle du CWE dans le scada Nordex était impossible, le bridage manuel des turbines n'a pas pu être effectué. Il fallait donc revenir au bridage initial via le DEIE à 2MW en temps réel. Claim Enedis envoyé le 10/05/23 | 30/03/2023 | 02/04/2023 | 21280 | Consigne de bridage |  | 0,00 € |  | Parc
386 | FECA | Panne mineure | Clos | 5 | FECA4 : contacteurs de ligne brulés. Remplacés et turbine redémarrée. | 07/04/2023 | 14/04/2023 | 7300 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
387 | CLIT | Panne mineure | Clos | 3 | E04 : plaquettes de frein arbre rapide usées. Fabrication d'un outil d'extraction specifique et remplacement des plaquettes. (la longueur de l'arrêt est liée à la fabrication de l'outil) | 16/03/2023 | 30/05/2023 | 13000 | Frein |  | 0,00 € |  | Eolienne
388 | JON2 | Scada - Com | Clos | 1 | Multiples pertes de communication avec le lien ComIP gérant les SDA. | 28/03/2023 | 07/04/2023 | 2880 | Perte de lien satellite |  | 0,00 € |  | SDA
389 | JONC | Scada - Com | Clos | 3 | La communication avec les SDA des machines 4 et 5 est très instable, les machines sont à l'arrêt jusqu'à résolution. 07/04 : Perte de comm avec la machine 3 également | 04/04/2023 | 21/04/2023 | 6500 | Perte de communication |  | 0,00 € |  | SDA
390 | MTAR | ICPE - APC - Non-conformité | Clos | 1 | Exercices avec le SDIS sur les turbines S4 et S5 dans le cadre des obligations répondant à l'arrété ICPE | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 0 | Exercices |  | 0,00 € |  | Parc
391 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT04: Panne Isolation Faut 400V. Difficultés à trouver la panne. | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 0 | Fusibles |  | 0,00 €
392 | LORO | Scada - Com | Clos | 1 | LORO SS01 Le 11/04. Pertes de Com avec PI sur toutes les machines de LORO. Demande d'informations à SGRE attente d'un retour. Le 17/04. La com avec PI est revenue | 05/04/2023 | 17/04/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Eolienne
393 | MODF | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de comm depuis le 04/04. Ticket I230411_036 ouvert. Fin de l'incident le 14/04. Retrofit a venir pour éviter ce genre de problèmes. | 04/04/2023 | 14/04/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
397 | BRIA | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure HT enedis | 27/03/2023 | 02/04/2023 | 0 | Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
398 | LORO | Enviro-Acou | Clos | 13 | Le 17/04. Début de la campagne de réception acoustique du parc de LORO. Le 24/04. Les données de vent, orientation, puissance ont été envoyées le 21/04 au cabinet Delhom pour faire un premier point sur les données acoustiques collectées dans le but de réduire au maximum la durée et les arrêts de l'étude. Le 2/05; Etude toujours en cours. Le 09/05. Le Cabinet Delhom compile les données et doit revenir vers moi pour me confirmer qu'ils ont suffisamment de données. Le 15/05. Récupération des données faites. Il manque des données de secteur Sud-Ouest de 7 à 9m/s. Pas de vent dans cette direction prévu. Le cabinet Delhom doit récupérer le matériel. Je dois voir avec le service enviro si les données sont suffisantes pour clôturer la réception accoustique. | 17/04/2023 | 09/05/2023 | 179000 | Arrêt parc |  | 0,00 € |  | Parc
399 | RAM2 | Panne majeure | En cours | 2 | RAM2 E2. Le 17/04. le motoréducteur qui avait été remplacé le 31/03 a cassé. Le 24/04. Le disjoncteur des moteurs tombe régulièrement les investigations sont en cours. Le 02/05. Sujet toujours en cours d'investigation. Le 09/05. Sujet toujours en cours d'investigation. Le 15/05. Sujet toujours en cours d'investigation. Le 30/05. Chaine du pendulum cassée. Cela provoque des vibrations et la casse des réducteurs de YAW. Un devis a été fait pas SGRE, attente d'une date d'intervention. Le 05/06. Relance de SGRE pour l'intervention. Attente d'une date d'intervention. Le 12/06. Intervention de SGRE prévue cette semaine pour la réparation du pendulum. Le 19/06. Intervention SGRE pour réparation du pendulum le 16/06. Machine en RUN mais pas de com. Le 26/06. Machine en RUN mais pas de com. Problème de RFC. Le 03/07. 4 dents de la courone de yaw sont partiellement cassées. investigation de la maintenance en cours. Le 17/07. Remplacement des 4 réducteurs de yaw prévu S29 Le 24/07. Les 4 réducteurs ont été remplacés, mais un bruit de craquement se fait entendre lors de la rotation de la nacelle. Le FST préconise le remplacement d'un segment de la couronne de yaw. Les pièces sont en commande. Le 29/07. Attente de livraison des pièces. Le 07/08. Attente de livraison des pièces cvommandées chez SGRE. Le 11/08. Les pièces sont reçues sauf le segment de couronne de yaw. La maintenance attend l'outil pour lever la nacelle et remplacer les plaques de glissement axiales et radiales de yaw. Demande faite par le FST à SGRE. Le 21/08, les segments de yaw sont toujours en attente de livraison de SGRE à l'antenne de l'est Le 28/08, pièces toujours en attente de livraison de SGRE à l'antenne de l'est Le 11/09, Début d'intervention en cours, mais pièces toujours en attentes de livraison de SGRE à l'antenne Meuse. Le 18/09. Pièces livrées. Attente d'un créneau de vent pour effectuer l'intervention. | 12/04/2023 |  | 140000 | motoréducteur yaw, Courone de yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
400 | FECA | Panne mineure | Clos | 1 | FECA3 : Problème étrier de frein arbre rapide, vis bloquée, remplacement de l'étrier et extraction de la vis. | 07/04/2023 | 26/04/2023 | 11000 | Frein |  | 0,00 € |  | Eolienne
401 | MODF | Panne mineure | Clos | 4 | 17/04 : Problèmes avec les slip rings des génératrices des éoliennes 1, 2, 3 et 5. Toutes les éoliennes ont été inspectées semaine 15 après la détection de ce problème sur la 01 mardi 11/04. 4 éoliennes arrêtées en attendant le remplacement des 4 slip rings 24/04 : 3/4 sliprings changées, seule l'éolienne 01 est arrêtée désormais 24/04 (quelques heures après l'entrée du WSP précédent) : toutes les sliprings ont été changées. Sujet clos. | 12/04/2023 | 24/05/2023 | 54000 | Génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
402 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Event sur la machine 7: Emergency circuit open. Remplacement relais de sécurité. | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 5400 | Circuits Elecs |  | 0,00 € |  | Eolienne
403 | SOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de remontée donnée RDL sur SS01. Semble être identique sur PI. Plus d'accès SCADA. Ticket turbinier en cours. | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 0 | SCADA/PI |  | 0,00 € |  | PDL
405 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | 4 moto-réducteur de yaw HS Ensemble des moteurs déja remplacé il y a 1 mois. RCA : absence de la bague interne du roulement de l'axe moteur sur au moins 3 des moteurs A entrainé la casse de plusieurs dents de la couronne de yaw - Intervention planifier : test par ressuage et mêler, ébavurer les dents cassées : Résultats 33 dents fissurées Machine mise à l'arrêt jusqu'à la réparation de la couronne de yaw . Intervention de réparation prévu le 22/05 05/06 : Inspection de réception de travaux Izanda 07/06: Remise en route turbine | 01/04/2023 | 07/06/2023 | 30000 | moteur yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
406 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | E1: Suite à un remplissage d'huile par la maintenance en début d'après midi, la turbine s'est mise en défaut de surpression en début de soirée. | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 0 | transfo |  | 0,00 € |  | Transformateur
408 | SACU | Panne majeure | Clos | 1 | Le roulement d'une pale de l'éolienne 21 est HS. Remplacement à programmer | 20/04/2023 | 22/06/2023 | 70000 | Roulement pale |  | 0,00 € |  | Eolienne
409 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | 2 motoréducteurs de Yaw sont HS sur la WT05, elle est relancée en mode dégradé en attendant le remplacement des réducteurs. MCR retardé du au manque de ressources humaines. Remplacement des gear motors réalisé le 27/06/23. | 11/04/2023 | 28/07/2023 | 54500 | Yaw Gear Motors |  | 0,00 € |  | Eolienne
410 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 10 | La capteur de température de la géné E9 a été remplacé car hs. | 11/04/2023 |  | 0 | Capteur de température géné |  | 0,00 € |  | Eolienne
411 | POTI | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure du réseau HTA par EDF SEI pour travaux sur réseau HTB. Compensation demandée. | 17/04/2023 | 13/05/2023 | 162200 | Réseau HTB EDF SEI |  | 0,00 € |  | PDL
412 | POTI | Panne majeure | En cours | 1 | Cellule HTA hs , 1,5MW (1/3 de la centrale) à l'arret. 42 semaines d'appro (février 2024). Intervention sur site de GE le 13/07/2023. Remplacement prévu en octobre par GE. | 01/04/2023 |  | 140000 | Cellule HTA PTR2 |  | 0,00 € |  | Onduleur
413 | FITO | Scada - Com | Clos | 1 | Les techniciens sont intervenus pour une maintenance du poste. A leur départ le parc est resté à l'arrêt jusqu'a leur retour le lendemain suite à une perte de comm. | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 0 | scada |  | 0,00 € |  | Parc
417 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | E12 problème pitch C. Multiples interventions de techniciens, sans pouvoir réparer la panne. Demande Vestas plus d'information sur les problèmes rencontrés. | 20/04/2023 | 25/04/2023 | 6000 | Pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
418 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Pression d'huile basse sur la E15. Multiples interventions de techniciens, sans pouvoir réparer la panne. Demande Vestas plus d'information sur les problèmes rencontrés. | 19/04/2023 | 25/04/2023 | 6000 | Oil |  | 0,00 € |  | Eolienne
419 | PDCE | Panne majeure | Clos | 1 | Erreur de convertisseur sur WT05 Slipring à remplacer. Remplacement effectué le 14/04 | 16/03/2023 | 14/04/2023 | 48000 | Slipring |  | 0,00 € |  | Eolienne
420 | FREY | Panne majeure | Clos |  | Panne longue sur FREY-E5. En attente d'information de la part de Vestas. Usure, nombreux contacteurs à réparer. | 17/04/2023 | 06/05/2023 | 15000 | Inverter |  | 0,00 €
421 | HERO | Panne majeure | Clos | 1 | Machine à l'arrêt sur un probleme de slipring et roulement DE génératrice. Approvisionnement de pièces longues pour remise en service de l'éolienne. Dépannage et remise en service le 06/06/2023 | 10/04/2023 | 06/06/2023 | 66000 | Generatrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
424 | SACU | Panne majeure | Clos | 1 | Le roulement d'une pale de l'éolienne 6 est HS. MCR en cours | 28/04/2023 | 22/06/2023 | 70000 | Roulement pale |  | 0,00 € |  | Eolienne
425 | CY12 | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement SJB, inversion des pôles lors du remplacement. Intervention extraction du fusible + "arc" électrique s'est produit, enfalemmement locale sur l'arrivée SJB. Incendie éteint avec un exctincteur. CY12-SH02-I2-S05 qui est déjà à l arrêt . CY12-SH02-I2-SJB 05 Remplacement SJB. | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 1000 | SJB |  | 0,00 € |  | Onduleur
426 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | PEZI B9 : dent fissurée sur courrone gearbox. Limitation de l'éolienne à 2MW (pour une Pmax à 3MW) Remplacement du 3ème étage de la gearbox (MCR) effectué en semaine 32 | 21/04/2023 |  | 55000 | Gearbox |  | 0,00 € |  | Eolienne
427 | MA22 | Panne majeure | Clos | 1 | Début de l’incendie sur MA22 détecté par entreprise sous-traitante sur site. Appel pompier et intervention technicien sur site. Mise hors tension onduleur 1 et 2 intervention extincteur CO2. Estimation 20 panneaux brulés | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 16200 | Départ feu modules |  | 0,00 € |  | Parc
428 | JONC | Panne majeure | Clos | 14 | Pertes de communication avec tous les SDA du parc. Problème du côté de Biodivwind. | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 5000 | Perte de com |  | 0,00 € |  | SDA
429 | JONC | Panne majeure | Clos | 7 | Perte de com sur le WLAN2 du parc, les machines concernées sont mises à l'arrêt. | 02/05/2023 | 19/05/2023 | 5000 | Perte de com |  | 0,00 € |  | SDA
430 | BRIA | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure Enedis : limitation à 0kW sur la période 24/04/2023 08:00 à 13:00 et coupure 25/04/2023 9 :00 au 25/04/2023 16 :00 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 10000 | Coupure HTA Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
431 | NIED | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication depuis le 25/04/23. Ticket I230502_032 ouvert. Matthieu HOLVECK suit ce sujet. 15/05 : sujet clos | 25/04/2023 | 10/05/2023 | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | PDL
432 | STAU | Scada - Com | Clos |  | 28/04: perte de comm en cours | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 €
437 | LOMO | Scada - Com | Clos | 1 | 08/05 : Incident sur la ligne orange. Intervention rebootage box prévue le 9 mai. 15/05 : Reboot effectué, non suffisant. Intervention orange à venir. | 03/05/2023 | 23/06/2023 | 0 | Orange |  | 0,00 € |  | PDL
438 | SOUR | Coupure HT | Clos | 2 | Une coupure réseau à conduit à recoupler les postes sources. Des incompréhensions entre OCC Vestas et Service empêchent de récupérer la fonctionnalité complète du parc. | 03/05/2023 | 05/05/2023 | 20000 | Coupure Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
439 | LORO | Scada - Com | Clos | 1 | LORO SS01: Le 9/05: Perte de com avec le parc depuis le 24/04. PI NOK. Ticket ouvert chez SGRE, car il semble que les mots de passe SCADA est été changé lors d'une mise à jour du SCADA. 15/05. Investiguations coté SGRE toujours en cours. | 26/04/2023 |  | 0 | SCADA |  | 0,00 €
442 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm côté Senvion puis côté EDF. Ticket I230420_082 ouvert. Suite ticket I230420_082 : le routeur Senvion est débranché ou le cable est défaillant. Interventions Senvion les 10,12 et 15 mai. Toujours pas de comm sur le parc. 30/05 : Comm EDF récupérée le 15/05, reste à réactiver le lien côté Senvion 05/06 : sujet clos. Il s'agissait d'un problème de configuration de la box par Orange | 27/04/2023 | 02/06/2023 | 0 | Lien orange |  | 0,00 € |  | Parc
443 | FREY | O&M | Clos | 2 | Réparation pales : E2 : 3 jours E6 : 5 jours | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 10000 | Blades |  | 0,00 € |  | Eolienne
444 | TOUC | Panne mineure | Clos | 1 | Arret centrale pour remplacement AFE. | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 3000 | AFE |  | 0,00 €
445 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | Eolienne P15 : Roulement génératrice NDE HS, remplacé par les technciens de l'équipe de Pézilla | 09/05/2023 | 12/05/2023 | 16000 | Roulement génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
446 | GAB1 | Panne majeure | En cours |  | Limitation de production suite à contrainte sur le RPT. La fin de cette limitation est prévue pour la fin de l'année 2023. En attente de CR ENEDIS pour demander l'indemnisation. Pertes : 199 MWh, 78.505 €. Indisponibilités pour contraintes RPT 2022 : remboursement en cours pour 94.169,95 €. | 07/04/2023 |  | 78505 | PDL |  | 0,00 €
451 | JADE | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication sur Jade, en attente de la DSIN. Problème d'accès au SCADA, en attente de Nordex pour vérifier les accès. | 24/04/2023 | 31/05/2023 | 0 | Perte de communcation |  | 0,00 € |  | Parc
453 | GAB7 | Panne majeure | En cours |  | Limitation de production suite à contrainte sur le RPT. La fin de cette limitation est prévue pour la fin de l'année 2023. En attente de CR ENEDIS pour demander l'indemnisation. Pertes : Pertes : 41 MWh, 15681 €. | 17/04/2023 |  | 15681 | PDL |  | 0,00 €
456 | GAB4 | Panne majeure | En cours |  | Limitation de production suite à contrainte sur le RPT. La fin de cette limitation est prévue pour la fin de l'année 2023. En attente de CR ENEDIS pour demander l'indemnisation. Pertes : 734 MWh 289.750 €. Indisponibilités pour contraintes RPT 2022 : remboursement en cours pour 6.121,58 €. | 04/04/2023 |  | 289750 | PDL |  | 0,00 €
457 | POUZ | Panne majeure | Clos | 1 | E5 :Génératrice HS - A remplacer Pas de géné dispo 12/06 : MCR planifié le 23/06 - remise en état géné EGM | 08/05/2023 | 07/07/2023 | 13000 | Génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
458 | POUZ | Panne mineure | Clos | 1 | E2 : Défaut sur système de pitch. Biellette de pitch et cranck arm à remplacer | 24/04/2023 | 23/05/2023 | 7000 | Pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
459 | LANE | Panne mineure | Clos | 1 | Variateur Pitch remplacé sur la WT02 | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 6000 | Pitch Drive |  | 0,00 € |  | Eolienne
460 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT01: Problème de thrystor | 17/05/2023 | 20/05/2023 | 0 | Trystor |  | 0,00 € |  | Eolienne
461 | RAM2 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM2 WT04. Machine arrêtée depuis le 16/05. Le 22/05. Machine à l'arrêt, car le jeu de barre BT du transfo HTA a cassé. Une inspection transfo doit être faite. Le 30/05. Idem machine E1. Le 05/06. Point équipe maintenance avec le FST S23 Le 12/06. Point avec le FST ce jour. Le 19/06. Devis de MDWIND reçu pour le remplacement du transfo. 55250€ hors pièce. Validation du devis en cours avec Demba. Le 26.06. Devis validé. préparation du MCR en cours. Levage prévu le 5/07. Le 03/07. Opération prête. Levage prévu le 5/6 juillet. Le 10/07. Le MCR s'est bien passé la machine a été relancé le 7/07. | 16/05/2023 | 07/07/2023 | 44000 | transformateur |  | 0,00 €
463 | BARB | Effraction, vol, etc. | Clos |  | Effraction du PDL le 19/05, alarme intrusion à 17h45, parc découplé (mis en local par les auteurs) puis recouplé à 19h30. Eiffage arrive à 20h30 et constate que la porte a été forcée. Pas de dégats à l'intérieur. Porte non endommagée, intervention d'un serrurier prévue pour réparer la partie serrure. | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 0 | Effraction |  | 0,00 € |  | PDL
464 | AMEL | Panne majeure | Clos | 1 | WT 5 11/05: erreur 1102 pitch 3 22/05: WT tjrs à l'arrêt, MWh perdue 81.63 MWh dont 13 700 euros. 11/05: remote restart failed 12/05: 15y services 13/05: 15y services 15/05: 15y maintenance 20/05: try to remote restart 21/05: negative price 24/05: error of 1102 continued, Convertisseur pitch3 HS. to be replaced 25/05: replacement of converter pitch Pb of supply chain perte 17800 euros (161.5MWh) | 11/05/2023 | 25/05/2023 | 17800 | pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
465 | NURL | Panne majeure | Clos | 1 | WT 5 11/05: fuite d'huile en attente de commande 15/05: oil terminé ---WT à l'arrêt--- 16/05: découvert d'un défaut de pale A (ouverture) => criticité 4-5 lors de l'inspection pales 16/05: devis Helio Pales 14 167 euros a été validé pour travaux urgents démarrage de réparation lundi 22/05. pertes estimées à 54.70 MWh 5300 euros 25/05: travaux terminées, WT redémarré 12000 euros de pertes (116.5 WMh) | 16/05/2023 | 25/05/2023 | 12000 | pale |  | 0,00 € |  | Eolienne
466 | RIBE | Scada - Com | Clos | 5 | 16/05: perte de comm sur Sennen 22/05: le ticket est ouvert dans Easyvid I230522_054 Prblem traité, les doonnées sont revenues qu'à partir du 17 entre le 15 et 16/05=> données perdues | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 0 | Communication |  | 0,00 € |  | PDL
467 | PAAN | Panne mineure | Clos | 1 | Alarme d'origne: FM5055 SIS Pit Test required OpC PreAlarm : L'alarme est générée lorsque l'état du test de Pitch est "non réussi". L'alarme est automatiquement réinitialisée lorsque l'état est "Test réussi". | 19/05/2023 |  | 5500 | System de lubrification automatique du pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
468 | BDBS | Scada - Com | Clos | 2 | S01 & S02 : Perte de communication sur le deuxième PDL de BDBS le 13/05. Découverte d'un découplage le 16/05, et recouplage du second PDL. Vestas n'a pu envoyer une équipe que le lendemain pour relancer les machines. | 13/05/2023 | 17/05/2023 | 6000 | Perte de communication à cause d'un découplage |  | 0,00 € |  | Eolienne
469 | LANE | Panne majeure | En cours | 1 | WT05 stopped cause under diagnosis Interventions du 15/05/23 jusqu'au 07/06/23 diagnostic de panne: défaut détécté, Essai changement rack master, rack reparé défectueux, contole des bales entre convertisseur et des 3 bus barres du 27/06/23 au 04/07/2023: EGM_Remp_SlipRing , le slipring remplacé le 04/06 n'est pas le bon (impossible de fixer le carter de ventilation). Le 05/07: Remontage slipring, en attente du fusible 50A pour le test le 12/07/23 : Montage du nouveau fusible mais le problème est toujours présent Impossible de se connecter avec le PC sur le convertisseur CSC3 via la Virtual machine SGRE sollicité Plusieurs inteventions pour le diagnostic Le 31/08: Remise en place du bus bar+Remplacement de la carte SU avec une carte qui garde les logs en mémoire+Essai ce com sur le convertisseur pour prise de logs avec PC et câbles différents impossible de se connecter via le serial server Toujours en cours de diagnostic Le 18/09: Intervention sur place de sous-traitants pour poursuivre le diagnostic. | 13/05/2023 |  | 96400 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
470 | LANE | Panne majeure | Clos | 1 | Alimentation 400V en court circuit sur la WT01, remplacée le 16/05/23. | 12/05/2023 | 17/05/2023 | 5600 | Alimentation 400V |  | 0,00 € |  | Eolienne
471 | PAMP | O&M | Clos |  | Remplacement module Phoenix, relais Phoenix et câble balluff WS251G8C G90 | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 5600 | Cable balluff WS251G8C G90 |  | 0,00 € |  | Eolienne
472 | CONI | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation du poste entre 8h-17h à 8.3MW | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 0 | Poste |  | 0,00 €
473 | FITO | Coupure HT | Clos | 1 | Prix négatif | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 0 | poste |  | 0,00 €
474 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT07: Niveau huile bas | 20/05/2023 | 22/05/2023 | 0 | transformateur |  | 0,00 € |  | Transformateur
475 | BARB | Coupure HT | Clos |  | Travaux sur PS Enedis du 22/05 au 25/05. | 22/05/2023 | 25/05/2023 | 25000 | Travaux PS Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
476 | RAM2 | Panne mineure | Clos | 1 | Eolienne 13 le 25/05 Le 30/05. Slipring et portes charbons de la génératrice HS; Intervention prévu début de semaine. Le 05/06. Remplacement du slipring terminé. | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 11000 | génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
477 | PEZI | Panne majeure | Clos |  | Le 25/05/2023 à ~6h44, le transformateur TR611 a déclenché. L'équipe de techniciens a identifié 3 départs en défauts, à 3 endroits différents. Il est probable que la foudre ait touché le transfo, et qu'ensuite le courant se soit évacué par 3 points "faibles" : une tête de cable, une boite de jonction entre cable, ... 2 des 3 défauts sont localisés : tête de cable HS dans C4 et défaut sur cable enterré entre le poste HTB et B8. - Têtes de cable C4 : réparées le 31/05 - Défaut entre le poste HTB et B8 : localisée sous une voie communale. Demande faite à la mairie de Baixas pour un arrété d'interdicition de circulation et travaux de réparation commandés. Le défaut était situé au niveau d'une boite de jonction, la réparation du cable a été faite le 08/06/23 et les éoliennes C1, P4, P5, P6, P9 ont été relancées. - 3 éme défaut localisé sous une route communale. Réparation effectuée le 23/06/2023 par l'entreprise Madine Electroservice. | 25/05/2023 | 23/06/2023 | 207000 | Foudre |  | 0,00 € |  | Eolienne
478 | JONC | Panne majeure | Clos | 14 | La connexion VPN entre BIodivwind et EDF R n'est plus fonctionnelle. Conformément à l'APC, toutes les machines de Mas de Naï sont arrêtées en journée. La DSIN a réalisé des points avec Biodivwind les 24 et 25 mai pour résoudre le problème. Aucune solution n'a encore été trouvée. 19/06/2023 : la communication a été récupérée sur machines, les 6 autres restent à l'arrêt | 30/05/2023 | 27/06/2023 | 9900 | Perte de connexion VPN |  | 0,00 € |  | SDA
479 | PCR1 | Panne mineure | Clos | 1 | Perte de com avec la centrale: cable Orange coupé; en attente intervention. La centrale fonctionne mais production pas optimisée. | 15/05/2023 | 13/06/2023 | 0 | Cable Orange |  | 0,00 €
480 | POTI | Panne majeure | Clos | 1 | PTR3 à l'arret suite Déclenchement sur défaut pression gaz. | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 10000 | Transformateur PTR3 |  | 0,00 €
483 | STMB | Panne mineure | Clos | 3 | Remplacement disjoncteur Q8 et contacteurs K536D et K537 | 30/05/2023 | 20/06/2023 | 10600 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
484 | VANA | Panne mineure | Clos | 10 | VANA SS01 31/05. Une tête de cable sur l'arrivée de la machine E4 était fortement dégradée. SETIA à remplacé 3 têtes le 2/06 pour pouvoir redémarrer le parc. Ils remplaceront les 3 dernières têtes le 8/06. Le 12/06. Intervention terminée | 31/05/2023 | 08/06/2023 | 4000 | tête de câble HTA |  | 0,00 € |  | Parc
485 | LOPV | Panne majeure | Clos | 1 | Découplage le 03/06 à 18h30. Intervention le 05/06 au matin. Recouplé à 10h30 | 03/06/2023 | 05/06/2023 | 5000 | Foudre |  | 0,00 € |  | PDL
486 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Prix négatifs les 27/05 et 2805. Arrêt à distance réussi, redémarrage à distance raté. Envoi d'une équipe Senvion sur place pour rédémarrer les machines le 30/05. Pertes calculées via la courbe de puissance théorique en ométant les périodes de prix négatif. 01/02 : Test arrêt/marche à succès réalisé par Yoann Charpentier, du SCADA. Information passée à l'OCC | 27/05/2023 | 30/05/2023 | 24400 | SCADA |  | 0,00 € |  | PDL
487 | GOUR | Panne mineure | Clos | 1 | Perte de communication sur la turbine 6 du côté turbinier. Un arrêt n'a ainsi pas été détecté par leur supervision. Communication rétablie et panne solutionnée. La communication avait été coupée suite à un changement d'adresse IP non notifié. | 23/05/2023 | 01/06/2023 | 11000 | Communication |  | 0,00 € |  | Eolienne
489 | TLGR | Panne mineure | Clos | 1 | Panne sur E03. Identification comme UPS en défaut. Nouvelle panne à la suite du remplacement + No COM. Nouvelle identification de la panne en cours (05/06). | 28/06/2023 | 08/06/2023 | 13000 | UPS |  | 0,00 € |  | Eolienne
490 | BARB | Coupure HT | Clos | 1 | Défaut sur réseau Enedis. Le DEIE n'est plus accessible. Intervention Eiffage pour rénclencher le poste. | 04/06/2023 | 05/06/2023 | 0 | defaut DEIE |  | 0,00 € |  | PDL
491 | FREY | Scada - Com | Clos | 5 | Plus de com avec le parc depuis 04/06 à 6h20. Conduite OMEXOM affirme que tous les départs sont fermés. En attente intervention Vestas. Vestas indique un pb de com orange. Ticket créé sur EV pour signalHorn pour checker la communication. En parallèle, demande d'inter à Omexom avec Orange. Fait le vendredi 9/06 à 9h30. Technicien souligne plusieurs coupures de lignes : intervention samedi 10/06 avec camion nacelle. Lundi 12/06 : com toujours pas revenue. Orange indique un problème complexe à régler : 1km de ligne foudroyée. Demande de back up 4g faite. Lundi 19/06 : En attendant, discussion avec DSIN sur pourquoi le lien turbinier ne passe pas sur com sat comme prévu. Attente passage Vestas Jeudi sur le parc. Sur EVELER : au moins 4 machines en run. Com revenue le 20/06. | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 0 | Com |  | 0,00 € |  | Eolienne
493 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | WT03 en arrêt à cause d'un problème de batterie de pitch. Retard d'approvisionnement. | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 10100 | Batterie |  | 0,00 € |  | Eolienne
494 | STFR1 | Panne mineure | Clos | 1 | Installation climatiseur dans le PTR2. | 05/06/2023 | 16/06/2023 | 8000 | PTR2 |  | 0,00 €
495 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S04: Exchange PCB motor control (problème sur moteur de yaw) | 03/06/2023 | 05/06/2023 | 0 | Moteur de yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
496 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Des prix négatifs ont été effectués les 3 et 04/06. Tout est ok. | 03/06/2023 | 04/06/2023 | 0 | Prix negatif |  | 0,00 € |  | Parc
497 | COUR | Panne majeure | Clos | 1 | COUR E3. Défaut d'orientation des pales. Probablement un moteur en défaut. Le 19/06. Remplacement des batteries de pitch. Machine en RUN | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 7000 | Moteur de pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
499 | SOUR | Coupure HT | Clos | 1 | Conduites Vestas, OCC, et ACR refutent toute implication dans la délivrance d'un signal de coupure. Le DEIE en délivre pourtant un, TBS. Redémarrage. Pas d'origine de la cause trouvée. | 08/06/2023 | 14/06/2023 | 17000 | DEIE |  | 0,00 € |  | PDL
500 | LUCO | Scada - Com | Clos | 1 | Communication top bottom box HS | 12/06/2023 | 28/06/2023 | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | Eolienne
501 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | RIOL 1: 5 goujons cassé sur une même pale - machine mise à l'arrêt 12/06 : Attente retour Izenda pour intervention 05/07 : retour Izenda , échec extraction de 2 goujons ; machine reste à l'arrêt 16/08 : Décision prise de décendre la pale en mutualisant l'utilisation de la grue prévue pour le MCR sur E3 21/08: pas de dispo pour faire l'inter, plan d'action alternatif à l'étude 01/09 : Machine redémarrer après validation du protocole de relance, 1 inspection/ mois | 12/06/2023 | 01/09/2023 | 36000 | Pale |  | 0,00 € |  | Eolienne
502 | RIOL | Panne mineure | Clos | 1 | Riols E4 : 1 moteur de yaw retrouvé ouvert en deux Machine remise en RUN sur 3 moteurs le 13/06 | 10/06/2023 | 13/06/2023 | 1000 | Yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
504 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos |  | Défaut sur boite de jonction de FRA (3WTG) + 1 découplage la journée du 08/06 pour travaux sur PS Enedis | 04/06/2023 | 08/06/2023 | 6000 | Défaut sur boite de jonction |  | 0,00 € |  | PDL
505 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm sur wonder. La conduite a encore accès. Arrêt prix négatifs fonctionnel le 11/06. Accès conduite ok le 12/06. Ticket I230612_072 ouvert. 16/06 : Sujet clos. | 07/06/2023 | 16/06/2023 | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | Parc
506 | PDCE | Panne majeure | Clos | 2 | Remplacement de l'encoder générateur et l'encoder balancing. Attente de la pièce encoder générateur pendant 2 jours. | 12/05/2023 | 16/05/2023 | 5100 | encoder générateur; encoder balancing |  | 0,00 € |  | Eolienne
509 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S03: Changement d'un fusible | 11/06/2023 | 12/06/2023 | 0 | transformateur |  | 0,00 €
512 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT09: Arrêt pendant 17h. Cut in overspeed | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 0 | Generateur |  | 0,00 € |  | Transformateur
513 | LOMO | Panne mineure | Clos | 1 | Beaucoup de tests, de changements de pièces, mais l'origine de la panne n'est pas encore connue. | 11/06/2023 | 20/06/2023 | 5000 | Unknown |  | 0,00 € |  | Eolienne
514 | PLAT | Scada - Com | Clos | 3 | Perte de communication sur SCADA niveau 2 - Wonder. After doiong a ticket to wnder we received their feeback: Nordex has replaced all existing certificates (long) before their expiration without prior notice last Wednesday. On Thursday, wonder have tried to fix that issue (which affected all Nordex sites wonder clients), but still there was no announcement on the WASP portal nor an updated certificate available for download. The certificate was released on Sunday and Nordex was able to download and implement them on tuesday morning. | 19/06/2023 |  | 0 | Possiblement adresse IP du parc |  | 0,00 € |  | Parc
515 | MAG1, MAG3 | Scada - Com | Clos | 4 | Perte de communication sur SCADA niveau 2 - Wonder. After doiong a ticket to wnder we received their feeback: Nordex has replaced all existing certificates (long) before their expiration without prior notice last Wednesday. On Thursday, wonder have tried to fix that issue (which affected all Nordex sites wonder clients), but still there was no announcement on the WASP portal nor an updated certificate available for download. The certificate was released on Sunday and Nordex was able to download and implement them on tuesday morning. | 15/06/2023 |  | 0 | Possiblement l'adresse IP du parc |  | 0,00 € |  | Parc
519 | JON2 | Scada - Com | Clos | 1 | Le parc est resté arrêté une semaine suite à une erreur dans la relance des éoliennes après l'épisode de prix négatifs. | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 3300 | Gestion prix négatifs |  | 0,00 € |  | PDL
520 | COUR | Scada - Com | Clos | 1 | COUR E5. Le 26/06. Perte de com depuis le 19/06. Intervention prévu le 26/06. Le 07/07. Carte convertisseur HS programation de la nouvelle carte prévu aujourd'hui. | 19/06/2023 | 07/07/2023 | 14000 | convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
521 | COUR | Scada - Com | Clos | 1 | COUR E1. Le 26/06. Perte de com depuis le 23/06. Intervention prévu le 26/06. Le 03/07. La com est revenu avec PI mais toujours pas dans Sennen. Le 17/07. Idem Le 24/07. Idem Com revenue le 1/08. données manquantes dans SENNEN | 23/06/2023 | 01/08/2023 | 2000 | com |  | 0,00 € |  | Eolienne
522 | SABL | Panne mineure | Clos | 1 | Arbre rapide de la gearbox HS. Arrêt préventif de l'éolienne en attente de la pièce de remplacement. Pièce reçue et remplacée, machine repartie | 23/06/2023 | 13/07/2023 | 13000 | Gearbox |  | 0,00 € |  | Eolienne
523 | MANO | Panne majeure | En cours |  |  | 26/06/2023 |  | 0 |  |  | 0,00 €
524 | LANE | Panne majeure | Clos | 1 | WT03- Converter error - supply delay - 1 st load self OS, 2nd self TRANSFO.MR D85 400V/690V changed Turbine restarted on the 4th of July | 07/06/2023 | 04/07/2023 | 12100 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
525 | TAIL | Coupure HT | Clos | 9 | Coupure sur la ligne HTB, Perte de communication. Intervention des techniciens pour recoupler le poste après autorisation RTE | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 | Transformateur |  | 0,00 € |  | PDL
526 | MTAR | Coupure HT | Clos | 24 | Coupure sur la ligne HTB, Perte de communication. Intervention des techniciens pour recoupler le poste après autorisation RTE | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 | Transformateur |  | 0,00 € |  | PDL
527 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02 à l'arrêt pendant 11H. | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 0 | hydraulic pressure |  | 0,00 € |  | Eolienne
528 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Prix négatif | 25/06/2023 | 25/06/2023 | 0 | Alerte agregio |  | 0,00 € |  | PDL
530 | TAIL | Visite mairie | Clos | 0 | Rencontre de tous les maires des communes attenant au projet ainsi que le présindet de la communauté de communes en collaboration avec les équipes du dev. | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 0 | N/A |  | 0,00 € |  | Parc
531 | SOUR | Panne majeure | Clos | 1 | Génératrice HS sur la E1. MCR effectué le 3/07. | 11/06/2023 | 07/07/2023 | 20000 | Génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
532 | JON2 | Panne mineure | Clos | 1 | Un défaut sur la carte d'entrée/sortie dédiée au DTbird a loqué la machine sur un arrêt. Dépannage Enercon ok; Discussion pour attribuer l'indisponibilité à Enercon. | 18/06/2023 | 28/06/2023 | 3000 | Carte I/O DTbird |  | 0,00 € |  | Eolienne
533 | QVA3 | Panne mineure | Clos | 1 | QVA3 WT11. Le 03/07. Un accumulateur s'est décroché dans le hub ce qui a provoqué la dégradation de nombreux composants ainsi qu'une fuite d'huile hydraulique importante. Le kit antipollution a été installé, car de l'huile a coulé sur la tour sur 20 m en partant du sol. Il ne semble pas y avoir d'huile dans la terre, mais j'attends la confirmation de SGRE. Le 10/07. Les éléments HS dans le HUB ont été remplacés. La machine a redémarré le 7/07. | 03/07/2023 | 07/08/2023 | 5000 | HUB |  | 0,00 € |  | Eolienne
534 | GOUR | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation 0kW transformée en coupure. | 26/06/2023 | 02/07/2023 | 14200 | Coupure Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
536 | ERIZ | Panne mineure | Clos | 1 | Remplacement du Phase Module du convertisseur sur WT04 | 07/06/2023 | 16/06/2023 | 8900 | Phase module |  | 0,00 € |  | Eolienne
537 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Negative price | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 0 | Negative price |  | 0,00 € |  | PDL
538 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT08: G1 feedback missing. Energie maintenance n'a pas encore trouvé la cause de la faute. (faute récurrente) | 30/06/2023 | 01/07/2023 | 0 | capteur |  | 0,00 € |  | Eolienne
539 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: Problme de pression d'huile sur le frein. | 25/06/2023 | 28/06/2023 | 0 | Brake |  | 0,00 €
541 | CARN | Panne majeure | Clos | 1 | Disjoncteur du PDL1 HS. Remplacement bobine prévu le 19/07/2023. | 27/06/2023 | 19/07/2023 | 180000 | Disjoncteur |  | 0,00 € |  | PDL
542 | STSI | Coupure HT | Clos | 1 | Le parc est limité à 1600 kW depuis le 26/06/2023 par Enedis pour des traveaux sur le réseau jusqu'à la fin du démetèlement du parc (fin aout). Consignation du parc le 01/07/2023 pour le démantèlement. | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 0 | Limitation réseau |  | 0,00 € |  | Parc
543 | CLAM | Panne majeure | Clos | 1 | E01 : Problème de pitch. Le chargeur des batteries de pitch a été changé. + perte de comm | 29/06/2023 | 09/07/2023 | 5000 | Problème de pitch |  | 0,00 € |  | Eolienne
544 | LORO | Scada - Com | Clos |  | Le 10/07. Plus de données dans SENNEN depuis le 06/07. PI OK | 06/07/2023 | 17/07/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
553 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | WT09: Faute low power inverter. Remplacement d’une PCB dans une des Power Cabinet Bridage de la turbine par Enercon suite à ce problème pendant quelques jours. Bridage levé le 07/07/23 | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 0 | Inverter |  | 0,00 € |  | Transformateur
554 | CONI | Coupure HT | Clos | 4 | Coupure ENEDIS | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0 | grid |  | 0,00 € |  | Parc
555 | TLGR | Coupure HT | Clos | 1 | Découplage réseau par Enedis. Travaux poste source RTE. Estimations pertes avec P90 ventilé sur le mois de Juin. | 26/06/2023 | 07/07/2023 | 31300 | Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
556 | LUC2 | Coupure HT | Clos | 5 | Coupure ENEDIS | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0 | grid |  | 0,00 € |  | Parc
557 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Negative Price | 01/07/2023 | 02/07/2023 | 0 | Negative Price |  | 0,00 €
560 | TAIL | Panne mineure | Clos | 1 | WT07: 16h d'arret suite à un défaut de terre. reset maintenance OK | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 0 | Earth fault |  | 0,00 € |  | Onduleur
561 | FITO | Coupure HT | Clos | 9 | Negative Price | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 0 | AGREGIO |  | 0,00 € |  | Eolienne
562 | TAIL | ICPE - APC - Non-conformité | Clos | 9 | Inspection ICPE: Reserve d'eau pompiers avec niveau à la moitié. Demande d'informations complémentaires sur SDA. En attente de réception du rapport. | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 0 | ICPE |  | 0,00 € |  | Parc
564 | TLGR | Scada - Com | Clos | 1 | Boitier PI HS. Long délai de dépannage. | 01/07/2023 | 21/08/2023 | 0 | PI |  | 0,00 € |  | Parc
565 | GAR1 | Scada - Com | En cours | 1 | Perte de communication côté turbinier. | 12/07/2023 |  | 0 | FAI |  | 0,00 € |  | Parc
566 | BOUS | Panne majeure | En cours | 1 | 10/07: intervention TBS sans succès | 11/07/2023 |  | 0 | Main switch error |  | 0,00 € |  | Eolienne
567 | CARN | Scada - Com | Clos |  | Perte de com | 08/07/2023 | 19/07/2023 | 0 | Com |  | 0,00 €
569 | PAAN | Scada - Com | Clos | 6 | Perte de communication entre le serveur du SCADA turbinier (Nordex) et le boitier PI. Etat d'operation des machines inconnu. Un mail de demande de support a été envoyé à Nordex. Nous attendons une disponibilité de l'equipe technique automatisme pour coordoner une intervention à distance avec Nordex. Numero de ticket: PAAN WT00 - I230711_082 - serveur SCADA Nordex injoignable - intervention | 11/07/2023 | 10/08/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
572 | CEFF | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur CEFF. Ticket n°I230711_065 créé. Quelques données remontées par intermitence mais communication non fonctionnelle ce jour. | 11/07/2023 | 20/07/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | PDL
573 | LEPI | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur LEPI. Ticket n°I230711_047 créé. Quelques données remontées par intermitence mais communication non fonctionnelle ce jour. | 11/07/2023 | 20/07/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 €
574 | NURL | Panne majeure | Clos |  | 17/07: aucune donnée remonte dans Sennen, ticket EZV créé : I230717_047 24/07: ticket clôturé, données remontées | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 0 | Scada |  | 0,00 €
575 | STEN | Scada - Com | Clos | 1 | No communication with the parc data can't be retrieved. The parc produced. VARHD correction without effect, SCADA restart without effect, SCADA starts and stops. Escalation N2SCADA. | 26/05/2023 | 07/06/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
576 | CDBO | Panne mineure | Clos | 1 | Bade lock | 07/07/2023 | 12/07/2023 | 5000 | Pale |  | 0,00 € |  | Eolienne
577 | VARA | Coupure HT | Clos |  | Limitation Enedis à 2600kW (pour une Pmax à 8,8MW) pour contrainte RTE du 03/07 au 01/09/23 | 03/07/2023 | 01/09/2023 | 73700 | Limitation Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
580 | JAVI | Enviro-Acou | Clos |  | Campagne de mesure acoustique estivale | 10/07/2023 | 26/07/2023 | 30000 | Acoustique |  | 0,00 € |  | Eolienne
581 | SAUV | O&M | Clos | 1 | MCR sur la E2 : remplacement blade bearing par Vestas | 12/07/2023 | 25/07/2023 | 15000 | MCR |  | 0,00 € |  | Eolienne
582 | PLAT | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur Wonder. En cours de reparation. | 05/07/2023 | 21/07/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
584 | JONC | Coupure HT | Clos | 1 | Travaux Enedis sur poste source. Coupure programmée qui fera l'objet d'un dédommagement Enedis (montant à calculer). Les travaux, initiallement prévus jusqu'au 23/07, ont été prolongés jusqu'au 28/07. Les travaux ont prix fin le 8/07 à 12h32. Durée totale : 721.5 heures | 28/06/2023 | 28/07/2023 | 153700 | Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
585 | CHAG | Panne majeure | Clos | 1 |  | 17/07/2023 | 01/09/2023 | 56000 | Dégagement gazeux |  | 0,00 € |  | Transformateur
586 | TOU2 | Panne majeure | Clos | 1 | 6 baterries hs-> 6 racks hs-> 300kW manquant | 28/06/2023 | 21/07/2023 | 0 | stockage batterie |  | 0,00 € |  | Onduleur
587 | TRAY | Panne majeure | Clos | 1 | Machine E4, reparation definitive de pale. | 04/07/2023 | 16/08/2023 | 37000 | Blade damage |  | 0,00 € |  | Eolienne
588 | CLAN | Scada - Com | Clos | 2 | Pas de donnée sur PI. PDCC sur le coup. | 09/07/2023 | 25/07/2023 | 0 | PI |  | 0,00 € |  | PDL
589 | JON2 | Scada - Com | Clos | 7 | Lien Com-Ip hors service depuis le 19/07 après-midi. Les SDA étant injoignables, tout le parc est mis à l'arrêt en journée. | 19/07/2023 | 26/07/2023 | 8100 | Perte de com |  | 0,00 € |  | SDA
590 | BOUS | Panne majeure | En cours | 1 | 17/07: Début de réparation pales | 17/07/2023 |  | 0 | Pales |  | 0,00 €
591 | LOMO | Panne majeure | Clos | 1 | Fin arrêt prix négatifs non réussi. | 23/07/2023 | 24/07/2023 | 3000 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
592 | TAIL | O&M | Clos | 1 | coupure RTE à notre demande pour SCDEM remplcement coffret sectionneur de ligne | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 0 | Controle commande |  | 0,00 € |  | PDL
593 | SOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Pas de remise en run après fin d'arrêts prix négatifs sur le PDL2 Houdelaincourt. | 23/07/2023 | 24/07/2023 | 10000 | SCADA |  | 0,00 € |  | PDL
594 | MACH | Panne mineure | Clos | 1 | Machine E2, pale foudroyée. Dégats pas très importants, la machine tourne à présent. Réparation realisée le 07- 08/08/2023. Pertes < 5000. | 27/07/2023 | 08/08/2023 | 0 | Blades |  | 0,00 € |  | Eolienne
595 | FITO | Panne majeure | Clos | 1 | WT07: TIP cable Broken. Wind conditions not OK | 16/07/2023 | 20/07/2023 | 0 | Tip cable |  | 0,00 € |  | Eolienne
597 | CASH | H&S | Clos | 3 | Arrêt de 3 éoliennes du 14/08 au 18/07 pour rave-party | 14/07/2023 | 18/07/2023 | 5000 | Rave-party |  | 0,00 € |  | Eolienne
598 | CORS | Panne mineure | En cours | 1 | E3 : 1 moteur de yaw HS pièce en attente de réception , réception prévu le 08/08 -Enercon ne dispose pas du matérirel pour extraire le moteur , relance auprès d'Enercon pour action corrective. -1809 arrivé matériel et équipe Enercon en Corse | 13/07/2023 |  | 8000 | Convertisseur |  | 0,00 € |  | Eolienne
599 | LUCO | Panne mineure | Clos | 1 | LUCO E7 : commande pièce le 03/07 P01861 : MOD.ANTISUR.PHOEN.CONT.CT10-1 réceptionnée le 21/07 | 30/06/2023 | 01/08/2023 | 30000 | électrique |  | 0,00 € |  | Eolienne
600 | RIOL | Panne majeure | En cours | 1 | Riols E3 : Gearbox fissurée MCR S35 Garbox + main bearing Commisionning machine S37 suite souci sur pompe de filtration Dent gearbox retrouvé dans circuit de filtrationn. | 22/06/2023 |  | 35000 | Gearbox |  | 0,00 € |  | Eolienne
601 | BVER | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | Un groupe de personnes s'est introduit dans la machine E05 pour réaliser des sauts de base jump. Les vidéos ont été postées sur Instagram : https://www.instagram.com/reel/CutwlRqMgTQ/ Un dépôt de plainte est en cours. | 14/07/2023 | 31/07/2023 | 0 | Effraction E05 |  | 0,00 € |  | Eolienne
602 | RIOL | Panne majeure | Clos | 1 | Riols E2 : les 3 moteurs de yaw HS le 30/06 -RCA en cours avant décision si redémarrage - 1 frein moteur retrouvé bloqué - décision de redémarrage avec DDbox en capacité d'arrêter la machine installé (installation prévu S35/36) | 24/07/2023 | 05/09/2023 | 23500 | Yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
606 | SAMI | Panne mineure | Clos | 1 | Slipring génératrice HS | 18/07/2023 |  | 40000 | Slipring |  | 0,00 € |  | Eolienne
607 | BDBS | Coupure HT | Clos | 8 | L'ensemble des éoliennes du PDL Nord (8 machines) ont été arrêtées pour soucis de couplage au réseau (soucis de phases). Le parc a été recouplé le vendredi 21/07 à 20h, mais les éoliennes ne sont pas reparties. | 21/07/2023 | 24/07/2023 | 27000 | Problème de recouplage réseau |  | 0,00 € |  | Eolienne
608 | MA24 | Panne mineure | Clos | 1 | Problème MA24 SH01 I1. Explosion d'un composant d'un des trois power stack. L'onduleur a donc été mis à l'arret. An attente du remplacement du composant par GSO France Sunny Central. | 28/07/2023 | 03/08/2023 | 0 | Explosion composant |  | 0,00 € |  | Onduleur
609 | TL13 | Panne mineure | Clos | 1 | Panne TL13-SH0-I1 onduleur à l'arrêt. Pièce "power stack HS". Composant de l'onduleur SMA. SMA doit intervenir pour le remplacement. | 07/07/2023 | 13/07/2023 | 0 | Power Stack HS |  | 0,00 € |  | Onduleur
611 | SOUR | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication SOUR 2 Houdelaincourt. | 28/07/2023 | 02/08/2023 | 0 | Unkown |  | 0,00 € |  | PDL
612 | PLOS | Coupure HT | Clos |  | Coupure Enedis pour travaux le 27/07 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 5000 | Coupure Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
613 | JONC | Scada - Com | Clos | 1 | L'odre de fin de consigne P0 a été transmis par Enedis le 28/07 à 12h48 et a bien été reçu par l'automate poste. Cependant l'odre n'est pas parvenu au Scada et les machines sont restées à l'arrêt. 07/08 : L'ACR Enedis a relancé une séquence de recouplage réseau mais cela n'a pas résolu le soucis. 08/08 : L'équipe Scada EDF travaille sur le sujet 09/08 : Le problème semble situé côté Scada Gamesa, mais leur conduite n'a pas la main pour changer les limitations de puissance 10/08 : Le support Scada Gamesa travaille sur le sujet 11/08 : Le support Gamesa ne peut pas résoudre le problème à distance car le lien turibnier géré par EDF est hors-service depuis 60 jours 16/08 : Gamesa a pu déployer une nouvelles connexion sur place en back-up afin de relancer les machines. La consigne P0 a été levée | 07/08/2023 | 16/08/2023 | 13500 | Scada - DEIE |  | 0,00 € |  | PDL
614 | STFR1 | Panne majeure | En cours | 1 | Le pont de diodes de l'onduleur n°3 du PTR2 est hs. A remplacer 18k€. Pièces commandées chez Siemens; livraison prévue le 11/09 pour montage le 12/09. | 26/07/2023 |  | 20000 | onduleur3 PTR2 |  | 0,00 € |  | Onduleur
616 | VANA | Panne mineure | Clos | 1 | VANA E3. Cardan de la machine HS. SGRE attend la pièce et devait intervenir semaine 32. Machine redémarrée le 08/08 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 1500 | Cardan machine |  | 0,00 € |  | Eolienne
617 | ANPA | Coupure HT | Clos | 1 | Enedis a découplé le parc suite à un accident de la route ayant impacté une ligne HT. Le parc n'a pas pu être recouplé à distance suite à des problèmes d'UPS ayant engendré une perte de com avec le PDL. | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 3300 | Coupure Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
618 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 E2. Le 07/08. 3 motoréducteurs de yaw ont cassé suit au fort vent. Les pièces sont en attentes de livraison. Intervention prévue S33. Le 11/08. les motoréducteurs sont en cours de remplacement. La machine devrait redémarrée aujourd'hui. | 02/08/2023 | 21/08/2023 | 12000 | Motoréducteur de yaw |  | 0,00 € |  | Eolienne
619 | RAM1 | Panne majeure | Clos | 1 | RAM1 E6. Le 7/08. Le coupling de la génératrice a cassé suite aux rafales de vent. La maintenance attent les pièces du coupling et l'aligneur laser. Intervention prévue S33. Le 11/08. Les pièces du coupling sont reçues la maintenance attend l'aligneur laser pour effectuer le remplacement Le 18/08: coupling remplacé, turbine en run | 03/08/2023 | 18/08/2023 | 8800 | coupling géné |  | 0,00 € |  | Eolienne
620 | FITO | Panne mineure | Clos | 1 | WT02: 2 jours d'arrêt pour un problème sur la pression d'huile des freins. Remplissage ok. Check effectué le 5/08 après un second arrêt. Cela semble résolu. | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 0 | Brake pads |  | 0,00 € |  | Eolienne
622 | SOUR | Enviro-Acou | Clos | 1 | Nettoyage de la E12 qui avait subit une fuite d'huile il y a quelques mois. Travaux sur 4 jours, puis oubli de redémarrage de la machine en quittant le site par les prestataires de Vestas. Remise en run suite remarque CAGA. | 26/07/2023 | 04/08/2023 | 17500 | Huile mât. |  | 0,00 € |  | Eolienne
623 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S04: Fusible transformateur changé. | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 0 | fusible transformateur |  | 0,00 € |  | Transformateur
624 | GAR1 | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation 0kW, pour cause travaux poste source. | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 10719 | ENEDIS |  | 0,00 € |  | Parc
625 | CDBO | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication avec ND02. | 04/08/2023 | 07/08/2023 | 0 | unknown |  | 0,00 € |  | Eolienne
626 | GAR2 | Coupure HT | Clos | 1 | Limitation 0kW pour travaux poste source. | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 10086 | Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
630 | STRO | O&M | En cours | 23 | Démantèlement effectué, remise en état du terrain en cours. Fin des opérations prévues S38/39. Inspection DEAL effectuée S37. | 19/06/2023 |  | 0 | Fin exploitation |  | 0,00 € |  | Parc
631 | CASH | H&S | Clos |  | Arrêt du parc pour rave-party depuis le 05/08/2023, redémarré le 08/08. | 05/08/2023 | 08/08/2023 | 25000 | Rave-party |  | 0,00 € |  | Parc
632 | PDCE | Panne majeure | Clos | 1 | Erreur du convertisseur de fréquence. Support encodeur génératrice sera à remplacer. | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 5400 | Convertisseur de puissance |  | 0,00 € |  | Eolienne
633 | CONI | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure réseau coté ENEDIS. Réparation sur leur ligne effectuée. | 07/08/2023 | 09/08/2023 | 0 | GRID |  | 0,00 € |  | PDL
634 | MTAR | Scada - Com | En cours | 1 | Perte de comm sur la ligne dédiée à Enercon. Supervision impossible par le turbinier. Back up assuré par OCC. | 04/08/2023 |  | 0 | Orange |  | 0,00 € |  | Parc
635 | TAIL | Scada - Com | En cours | 1 | Perte de comm sur la ligne dédiée à Enercon. Supervision impossible par le turbinier. Back up assuré par OCC. | 04/08/2023 |  | 0 | Orange |  | 0,00 € |  | Parc
636 | LUC2 | Panne mineure | Clos | 1 | WT03: Climatisation en défaut. Reset NOK. Intervention sur site nécessaire | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 1900 | climatisation |  | 0,00 € |  | Eolienne
638 | LANE | Panne mineure | Clos | 1 | LANE WT01 en arrêt le vendredi+weekend et redemarrée le lundi après le TBS et Rest TU masterpact. | 04/08/2023 | 07/08/2023 | 6400 | Alarme Frequency converter error |  | 0,00 € |  | Eolienne
639 | JONC | Scada - Com | Clos | 14 | Perte de communication sur tous les SDA du parc, les machines restent à l'arrêt jusqu'à résolution. Cela vient d'un souci au niveau du VPN entre EDF et Biodiv-Wind, bloquant la communication avec tous les SDA Safewind du porte-feuille. 03/08 : Le problème au niveau du VPN est résolu 03/08 : Un nouveau problème spécifique à Joncels est apparu, les machines restent à l'arrêt. 07/08 : Problème résolu la veille, les machines sont relancées | 28/07/2023 | 06/08/2023 | 95300 | Lien telecom |  | 0,00 € |  | SDA
640 | CDBO | Enviro-Acou | Clos | 1 | Mortalité de noctule avérée sur site. | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 0 | Turbine |  | 0,00 € |  | Eolienne
641 | RIBE | Panne majeure | Clos | 0 | 23/07: aucune donnée de production est remontée dans Sennen. Seuls les alarmes qui remontent. x/08: un ticket a été ouvert à Sennen 16/08: un autre ticket a été ouvert chez Scada team n° I230816_030 29/09: ok | 23/07/2023 | 29/08/2023 | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | SDA
642 | SERY | Panne majeure | En cours | 0 | 05/08: données de prod n'est remontée dans Sennen 16/08: ticket ouvert n° I23081_037 | 05/08/2023 |  | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | Parc
643 | FRA1, FRA2 | Coupure HT | Clos |  | Défaut sur réseau Enedis | 08/08/2023 | 12/08/2023 | 24000 | Défaut réseau Enedis |  | 0,00 € |  | PDL
644 | FRA1, FRA2 | Panne majeure | Clos | 1 | Lors du recouplage d'Enedis le 12/08 (coupure d'Enedis du 08/08 au 12/08), une boite de jonction de FRA2 a cramé (impact sur 3 éoliennes). Réparation en cours. 24/08 : la boîte de jonction est réparée, le parc est remis en production | 12/08/2023 | 24/08/2023 | 27000 | Boite de jonction réseau HTA |  | 0,00 € |  | PDL
645 | ERIZ | Scada - Com | Clos |  | 17/08: Plus de données de prod remontées dans Sennen. 21/08: Ticket pdcc ouvert I230821_036 | 17/08/2023 |  | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | Parc
646 | LEPI | Scada - Com | En cours |  | Perte de communication avec PI. Ticket n°I230727_031 ouvert. S36 : Relance de Mourad Mriss, qui a le ticket. Demande d'intervention faite. Comm NOK | 27/07/2023 |  | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
647 | CY12 | Panne majeure | Clos | 1 | Problème constaté sur les onduleurs I1 et I2 du Shelter 3. Tensions mesurés entre phases et terre au niveau du TGBT 1 et 2 laisse à penser problème du transformateur. Concertation avec DEPAN’TRANSFO le 04/08 pour un avis technique et mis à l’arrêt du transformateur. Commande d’un nouveau transformateur disponible dans le stock EDF Services pour remplacement le 28/08. Planification d’envoi du transformateur défaillant à MATELEC pour réparation. Perte totale estimée à 60 000 € ( matériel et perte de production jusqu'au remplacement). Remplacement du transfo HTA en cours ce lundi 28/08/2023. Remise en service de la tranche le vendredi 08/09 | 29/07/2023 | 28/08/2023 | 60000 | Problème transformateur |  | 0,00 € |  | Transformateur
648 | MODF | Scada - Com | Clos |  | Perte de comm impactant la capacité d'arrêter le parc à distance. Tickets n°I230821_040 et n°I230804_058 ouverts. Comm récupérée le 27/08 autour de 10h sans action particulière. Ticket clos | 30/07/2023 | 27/08/2023 | 0 | scada |  | 0,00 € |  | Parc
650 | FREY | Scada - Com | Clos |  | Perte de com. DSIN ne sait pas d'où ça vient. En attente de réponse de leur part. En attente visite sur parc. | 18/08/2023 |  | 15000 | Com |  | 0,00 € |  | Parc
651 | JADE | Scada - Com | En cours | 1 | Perte de communication. DSIN sur le sujet. | 28/06/2023 |  | 0 | Lien télécom |  | 0,00 € |  | Parc
653 | SAUV | Scada - Com | Clos |  | Perte de communication sur SAUV. Ticket EV ouvert. Vestas est intervenu. Reboot de leur routeur. | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 0 | Com |  | 0,00 € |  | Parc
655 | NURL | Scada - Com | En cours |  | 22/08: perte de comm dans Sennen surement due à la maintenance du PDL 14 ans. | 22/08/2023 |  | 0 | Comm |  | 0,00 € |  | PDL
656 | FITO | Coupure HT | Clos | 1 | WT00: Impossible de relancer DEIE | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 1000 | coupure poste |  | 0,00 € |  | PDL
657 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | N08: capteur acoustique NOK. | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 0 | capteur acoustique |  | 0,00 € |  | Eolienne
658 | MTAR | Panne majeure | Clos | 1 | WT15 / E07: 83h d'arrêt, faute en cours d'investigation. | 21/08/2023 | 01/09/2023 | 1400 | generator heating |  | 0,00 € |  | Eolienne
659 | JON2 | Scada - Com | Clos | 1 | Perte de communication sur le lien ComIP le 24/08. Mise à l'arrêt des machines en journée 29/08 : ouverture d'un ticket EasyVista suite à la perte de com d'Enercon avec le Scada. Première actions engagée par la DSIN suite au ticket 30/08 : Intervention de EDF R Serices sur site | 24/08/2023 | 01/09/2023 | 12200 | Perte de lien satellite |  | 0,00 € |  | Parc
661 | LOMO | Scada - Com | Clos | 1 | Perte remontée de donnée SCADA LOMO1. Ticket chez Vestas. | 25/08/2023 | 11/09/2023 | 0 | Scada |  | 0,00 € |  | PDL
662 | CDBO | Scada - Com | Clos | 1 | No com VOB ou remontée PI. | 29/08/2023 | 18/09/2023 | 0 | SCADA |  | 0,00 € |  | Parc
663 | CONI | Coupure HT | Clos | 1 | Coupure ENEDIS, perte de communication. Intervention maintenance nécessaire pour relancer le poste. | 27/08/2023 | 28/08/2023 | 1000 | Coupure ENEDIS |  | 0,00 € |  | Eolienne
664 | LUC2 | Coupure HT | Clos |  | Limiation ENEDIS à 1,2MW | 29/08/2023 | 01/09/2023 | 0 | Limitation ENEDIS |  | 0,00 € |  | PDL
665 | LUC2 | Panne mineure | Clos | 1 | WT05: Pitch control Error blade A: 2 jours d'arrêts. investigation en cours. | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 1500 | Pitch control |  | 0,00 € |  | Eolienne
666 | SABL | Panne mineure | En cours | 1 | E03 : 1 rack IGBT HS. Machine à l'arrêt du 20/08 au 1/09. Machine relancée avec bridage en attente des pièces. | 20/08/2023 |  | 5000 | IGBT |  | 0,00 € |  | Eolienne
667 | PEZI | Panne majeure | Clos | 1 | Roulement NDE génératrice HS : intervention remplacement par EDF Renouvelables Services perturbée par des vitesses de vent élevées | 25/08/2023 | 31/08/2023 | 17000 | Génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
669 | NAC1, NAC2 | Effraction, vol, etc. | Clos | 1 | 2/09: le contact local a signalé que la porte est forcée et ouverte de la machine CENAC 1.3 04/09: ticket sphera ouvert, il s'agit du défaut de système de verrouillage. plus d'info sur ticket | 02/09/2023 | 04/09/2023 | 0 | Porte forcée |  | 0,00 € |  | Eolienne
670 | MTAR | Panne mineure | Clos | 1 | S05: Changement grid contactor et IGBT+ inv 9 | 29/08/2023 | 31/08/2023 | 0 | inverter |  | 0,00 € |  | Transformateur
671 | ARAM | Panne majeure | En cours |  |  | 04/09/2023 |  | 0 |  |  | 0,00 €
672 | LAZE | Panne majeure | En cours |  | Défaut d'isolement présent sur site. Strings Déconnectés sur site. EVA en cours coté Service | 04/09/2023 |  | 0 | Défaut isolement |  | 0,00 € |  | Onduleur
673 | SAUV | Scada - Com | En cours |  | Limitation à 4800 kW | 11/09/2023 | 29/09/2023 | 15000 | Enedis |  | 0,00 € |  | Parc
674 | COT1, COT2, COT3, COT4 | Scada - Com | En cours | 3 | Perte de communication avec COT2. | 04/09/2023 |  | 0 | Possiblement des disque durs HS |  | 0,00 € |  | Parc
675 | JONC | Scada - Com | En cours | 7 | Pertes de communication avec 7 SafeWind. | 09/09/2023 | 11/09/2023 | 8100 | Communication |  | 0,00 € |  | SDA
676 | MAZU | Scada - Com | Clos | 1 | Bridage Enedis du 21/08 au 25/08. Problème avec l'automate du poste, qui appliquait une consigne que le DEIE n'envoyait plus (la consigne de bridage). Bridage non levé le 25/08. Pertes limitées par manque de vent. Intervention le 06/09 pour régler le problème. Il s'agit bien d'un problème de notre matériel et non du DEIE, comme pensé initialement. | 25/08/2023 | 06/09/2023 | 17700 | DEIE |  | 0,00 € |  | PDL
677 | FITO | Coupure HT | Clos |  | Limitation à 0 du parc pour intervention ENEDIS. | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 3000 | Grid limitation |  | 0,00 € |  | PDL
678 | MTAR | Coupure HT | Clos |  | Coupure poste pour maintenance RTE et EDF Services | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 4000 | Maintenance poste |  | 0,00 € |  | PDL
679 | TAIL | Coupure HT | Clos |  | Maintenance poste RTE et EDF RE Services | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 1500 | maintenance RTE |  | 0,00 € |  | PDL
680 | VLSQ | O&M | En cours |  | WT 14 : update roulement arrière | 04/09/2023 |  | 11600 | Roulement arrière |  | 0,00 € |  | Eolienne
682 | SACU | Panne majeure | En cours |  | WT11 - Changement roulement de pale | 14/06/2023 |  | 100000 | Roulement |  | 0,00 € |  | Eolienne
684 | NIEV | Panne majeure | En cours |  | Vol de câbles sur la centrale de NIEVROZ, Sur les 60 onduleurs que compte la centrale, environ 30 sont impactés. Plusieurs Km de câbles ont été volés. Les individus seraient passés par la clôture. Une plainte a été déposée et un dossier ouvert auprès des assurances. | 11/09/2023 | 01/12/2023 | 100000 | Vol de câbles |  | 0,00 € |  | Parc
685 | JONC | Panne mineure | En cours | 1 | La génératrice de la machine E05 émet des bruits métallique suite à plaque qui se serait détachée. L'éolienne etst à l'arrêt le temps d'investiguer le souci. | 07/09/2023 |  | 0 | Alarmes multiples E05 |  | 0,00 € |  | Eolienne
686 | LANE | Scada - Com | En cours |  | Pas de données PI du 10/09/2023 jusqu'au 13/09/2023. Ticket n°I230915_057 créé 15/09/2023 | 10/09/2023 | 13/09/2023 | 0 | PI |  | 0,00 €
688 | HENI | Scada - Com | En cours |  | Perte de com. Ticket en cours | 06/09/2023 |  | 0 | orange |  | 0,00 €
689 | SARA | Scada - Com | En cours |  | Perte de com. Ticket en cours | 18/09/2023 |  | 0 | orange |  | 0,00 €
691 | CLAN | Panne majeure | En cours | 1 | Mise à l'arret suite aux alertes vibratoire importantes de l'EDC. MCR en préparation. | 12/09/2023 |  | 5000 | Génératrice |  | 0,00 € |  | Eolienne
692 | GAR2 | Coupure HT | En cours | 1 | Maintenance PDL avec séparation des réseaux effectuée le 14/09. Recouplage impossible par la suite, l'ACR Enedis ne parvient pas à donner un ordre de redémarrage au DEIE, et en conséquence, ENERCON ne peut redémarrer les machines. EDFR Service sur place pour intervention manuelle dans le PDL. En attente d'informations sur l'origine exacte. | 15/09/2023 |  | 5500 | PDL |  | 0,00 € |  | Parc
693 | FITO | O&M | En cours |  | Blade repair campaign | 12/09/2023 |  | 0 | Blades |  | 0,00 € |  | Parc
695 | CONI | Coupure HT | Clos |  | Coupure ENEDIS entrainant l'arrêt du parc pendant 8h | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 0 | GRID |  | 0,00 € |  | PDL
696 | VLSQ | Panne majeure | En cours | 1 | E7 : 66:42 Fault rectifier - earth contact system | 18/09/2023 |  | 1000 | Rectifier |  | 0,00 € |  | Eolienne