## Sheet1
Plant Identifiers | Event Type | Status | Resolution Notes | Event Date | Date Resolved | Est. Revenue Loss | Root Cause | Asset Type | Event Name
LBDF | Panne mineure | closed | Défaut d’une bobine de lissage du convertisseur. Problème de livraison. Bobine pas en stock et difficile à retrouver sur le marché. | 2022-12-03 | 2023-03-16 | 140000 | ELECTRIQUE | Plants | LBDF - ELECTRIQUE
LDTE | Télécommunication | in_progress | Perte des données PI. Les machines tournent. | 2022-12-15 |  | 0 | PI | Plants | LDTE - PI
TRAY | Panne | closed | Défaut pale A. Machine en pause. Inspection faite. Réparation provisoire realisée. Machine relancée. | 2022-12-25 | 2023-02-01 | 55000 | MCR pale | Plants | TRAY - MCR pale
TL14 | Panne | closed | Maintenance 10 ans sur TL14. Maintenance du Shelter 1 entre 10:27 et 16:38 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 | Shelter 1 | Plants | TL14 - Shelter 1
CY13 | Panne | closed | Intervention sur CY13 Shelter 6. Shelter à l'arret car contacteur AC défectueux identifié. Le shelter reste à l'arrêt avant remplacement du contacteur. | 2023-01-15 | 2023-01-19 | 0 | Maintenance | Plants | CY13 - Maintenance
TL14 | Panne | closed | Arret de la Tranche TL14 pour le controle des têtes de câble HT sur toute la tranche. | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 10054 | Maintenance | Plants | TL14 - Maintenance
MA22 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Climatique | Plants | MA22 - Climatique
MA22 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | Climatique | Plants | MA22 - Climatique
MA24 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 0 | Climatique | Plants | MA24 - Climatique
MA24 | Campagne acoustique | closed | Neige sur le site pas de production | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Climatique | Plants | MA24 - Climatique
BRIA | Coupure HT | closed | Omexom lève les réserves de cables en surchauffe dans les 3 Shelters (réserve construction) | 2023-02-01 | 44960 | 0 | Levée des réserves | Plants | BRIA - Levée des réserves
CY11 | Panne | closed | Déclanchemen Post HTB. Défaut du DMCR (relais de protection conçu pour les transformateurs immergés dans l'huile) du transformateur HTB. arrêt entre 10:07 et 14:43 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 4000 | Défaut composant DMCR | Plants | CY11 - Défaut composant DMCR
CY12 | Panne | closed | Coupure Poste HTB déclanchement transormateur défaut relais de protection DMCR. Arrêt entre 10:07 et 14:43 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 4000 | Défaut DMCR | Plants | CY12 - Défaut DMCR
CY13 | Panne | closed | Déclanchement poste HTB Défaut du relais de protection DMCR du transformateur. | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 4000 | Défaut ralais de protection DMCR | Plants | CY13 - Défaut ralais de protection DMCR
MA22 | Coupure HT | closed | Consignation Poste HTB | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 23000 | Poste HTB | Plants | MA22 - Poste HTB
MA24 | Coupure HT | closed | Coupure RTE HTB | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 30000 | Coupure HTB | Plants | MA24 - Coupure HTB
LBDF | Panne | closed | Changement d'un roulement generatrice HSS. | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 17000 | Gearbox | Plants | LBDF - Gearbox
MA22 | Coupure HT | closed | Consignation Ligne HTB "Les Craies" + section JDP. | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 60000 | Intervention RTE | Plants | MA22 - Intervention RTE
MA24 | Coupure HT | closed | Consignation ligne "les craies" + Section JDP 1.2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 36000 | Intervention RTE | Plants | MA24 - Intervention RTE
MA22 | Panne | closed | Problème Transfo HBT. Bruit anormal dans la cellule HTA et transfo. Sous traitant LMLEC ( sous traitent GDM 10 ans ) en intervention 20/03 pour identifier la source du problème. | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 26701 | Anomalie Transfo | Plants | MA22 - Anomalie Transfo
MA24 | Panne | closed | Anomalie transformateur. Bruit anormal cellule HTA et transformateur. LMLEC (sous traitant GDM 10 ans ) sur site 20/03 pour identifier le proclème. | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 24494 | anomalie Transfo | Plants | MA24 - anomalie Transfo
TL13 | Panne | closed | Sous performance 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | Maintenance | Plants | TL13 - Maintenance
BRIA | Coupure HT | closed | Coupure HT enedis | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 0 | Enedis | Plants | BRIA - Enedis
CY12 | Panne mineure | closed | Remplacement SJB, inversion des pôles lors du remplacement. Intervention extraction du fusible + "arc" électrique s'est produit, enfalemmement locale sur l'arrivée SJB. Incendie éteint avec un exctincteur. CY12-SH02-I2-S05 qui est déjà à l arrêt . CY12-SH02-I2-SJB 05 Remplacement SJB. | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 1000 | SJB | Plants | CY12 - SJB
MA22 | Panne | closed | Début de l’incendie sur MA22 détecté par entreprise sous-traitante sur site. Appel pompier et intervention technicien sur site. Mise hors tension onduleur 1 et 2 intervention extincteur CO2. Estimation 20 panneaux brulés | 2023-04-25 | 45041 | 16200 | Départ feu modules | Plants | MA22 - Départ feu modules
BRIA | Coupure HT | closed | Coupure Enedis : limitation à 0kW sur la période 24/04/2023 08:00 à 13:00 et coupure 25/04/2023 9 :00 au 25/04/2023 16 :00 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 10000 | Coupure HTA Enedis | Plants | BRIA - Coupure HTA Enedis
TRAY | Panne | closed | Machine E4, reparation definitive de pale. | 2023-07-04 | 2023-08-16 | 37000 | Blade damage | Plants | TRAY - Blade damage
MACH | Panne mineure | closed | Machine E2, pale foudroyée. Dégats pas très importants, la machine tourne à présent. Réparation realisée le 07- 08/08/2023. Pertes < 5000. | 2023-07-27 | 2023-08-08 | 0 | Blades | Plants | MACH - Blades
MA24 | Panne mineure | closed | Problème MA24 SH01 I1. Explosion d'un composant d'un des trois power stack. L'onduleur a donc été mis à l'arret. An attente du remplacement du composant par GSO France Sunny Central. | 2023-07-28 | 2023-08-03 | 0 | Explosion composant | Plants | MA24 - Explosion composant
TL13 | Panne mineure | closed | Panne TL13-SH0-I1 onduleur à l'arrêt. Pièce "power stack HS". Composant de l'onduleur SMA. SMA doit intervenir pour le remplacement. | 2023-07-07 | 2023-07-13 | 0 | Power Stack HS | Plants | TL13 - Power Stack HS
CY12 | Panne | closed | Problème constaté sur les onduleurs I1 et I2 du Shelter 3. Tensions mesurés entre phases et terre au niveau du TGBT 1 et 2 laisse à penser problème du transformateur. Concertation avec DEPAN’TRANSFO le 04/08 pour un avis technique et mis à l’arrêt du transformateur. Commande d’un nouveau transformateur disponible dans le stock EDF Services pour remplacement le 28/08. Planification d’envoi du transformateur défaillant à MATELEC pour réparation. Perte totale estimée à 60 000 € ( matériel et perte de production jusqu'au remplacement). Remplacement du transfo HTA en cours ce lundi 28/08/2023. Remise en service de la tranche le vendredi 08/09 | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 60000 | Problème transformateur | Plants | CY12 - Problème transformateur
TL11 | Coupure HT | closed | Cabe endommangé dans l'armoire de comptage départ PV1 (pas de perte de production) Intervention confirmé 19/10 consignation départ PV1 , RTE déposera le matériel à remplacer sur leurs armoire comptage | 2023-10-19 | 45218 | 0 | Rongeur dans le PDL | Plants | TL11 - Rongeur dans le PDL
SUBL | Panne | closed | Le départ DGPT de SUBL SS02 (le départ numéro 2 de Subligny) soit la puissance de 1488kWc est actuellement ouvert et ne peux être refermé car l’ordre d’autorisation de recouplage n’arrive pas sur le DEIE. Ceci est un défaut de configuration de DEIE, pris en charge coté ENEDIS ( car déjà arrivé sur d’autres postes) . Enedis est prévenu en attente d'une intervention de leur part. | 2023-10-19 | 45222 | 4000 | DEIE | Plants | SUBL - DEIE
TL11 | Panne | closed | Intervention RTE dans l'Armoire de comptage PV1 de TL10. Cables étaient coupés dû à des rongeurs. Pour répération RTE a demandé une consignation du départ parc PV1 TL11 pendant 1 jour. Donc arrêt entre 10h et 16h du départ TL11 | 2023-10-19 | 45218 | 12000 | Défauts cables Armoir de Comptage | Plants | TL11 - Défauts cables Armoir de Comptage
CY11 | Panne | closed | Coupure HT Maintenance | 2023-11-20 | 45252 | 10000 | PDL | Plants | CY11 - PDL
CY12 | Panne | closed | Maintenance HTB 11 ans coupure | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 10000 | PDL | Plants | CY12 - PDL
CY13 | Panne | closed | Coure HTB Maintenance 10 ans | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 10000 | PDL | Plants | CY13 - PDL
TL11 | Panne | closed | Maintenance Poste HTB 11 ans. Toutes les tranches TL11,12,13,14,15 sont à l'ârret | 45264 | 45266 | 30000 | Pose HTB | Plants | TL11 - Pose HTB
LBDF | Panne mineure | closed | Panne yaw E06. | 45296.4609 | 45301 | 10400 | Yaw | Plants | LBDF - Yaw